## KS-Ber Grunddaten
Kunde | [36 empty] | Ort
Netzpunkt
Berechnung der Kurzschlussströme in Niederspannungsnetzen nach DIN 57102 / VDE 0102
Netzdaten
|  |  |  | S"kQ |  |  | = | 2000 | [6 empty] | MVA |  |  |  | Hochspannung | [7 empty] | 110 |  |  |  | kV |  | Mittelspannung | [8 empty] | 10 | kV |  |  | Niederspannung | [5 empty] | 0.4 |  |  | kV |  |  | Frequenz | [5 empty] | 50 | Hz
|  |  |  | S"kQ |  |  | = | 2000 | [6 empty] | MVA | [11 empty] | I"kQ |  | = | 10.495 |  |  |  | kA
| HS Netz | [16 empty] | v. EVU verlangt |  |  |  |  | oder aus | [16 empty] | EINGABEN NUR IN DEN GRÜNEN FELDERN TÄTIGEN !!!
[9 empty] | I"kQ |  | = | 10.4973 |  |  |  |  | kA | [9 empty] | S"kQ |  | = | 1999.5661 |  |  |  | MVA
ergibt
Die minimalen Kurzschluss-Ströme gelten immer nur für Kurzschlüsse an den Leiterenden ! Der minimale Kurzschlussstrom gegen N, PE, PEN, bei einem Fehler an nur einem Kabel, muss für mehr als > 2 < parallele Phasenleiter immer extra gerechnet werden.
OS |  | = | UnQ |  |  | = | 110 | [6 empty] | kV
Leitung L1 | [8 empty] | HS-Kabel oder Freileitung
[9 empty] | Länge l = |  |  |  | 1 |  |  |  |  | km |  | Parallele Systeme | [6 empty] | 1 |  | x | 95 |  | mm2 |  |  |  | r'= |  | 0.3058 |  |  |  | Ω/km |  | r' --> Hier muss selbst entschieden werden welche Werte aus den
verschiedenen Tabellen verwendet werden sollen
[36 empty] | x'= |  | 0.416 |  |  |  | Ω/km |  | x' --> Hier muss selbst entschieden werden welche Werte aus den
[9 empty] | Daten vom Kabelhersteller oder wenn nicht möglich | [34 empty] | verschiedenen Tabellen verwendet werden sollen
[9 empty] | Daten von HS-Kabel oder Freileitung nehmen | [25 empty] | aus den jeweiligen Tabellen
OST |  | = | UrT1os |  |  | = | 115 | [6 empty] | kV
[35 empty] | UrTOS= |  |  |  | Bemessungsspannung der
[10 empty] | Sr | [5 empty] | Ukr |  |  | URr | Uxr | [18 empty] | Oberspannungsseite des Transformators
[10 empty] | MVA | [5 empty] | % |  |  | % | % | [5 empty] | Kupfer - verluste | [8 empty] | UrTUS= |  |  |  | Bemessungsspannung der | [19 empty] | = | Hinweisfeld
1 |  | 2 |  |  | max4 |  |  |  | 1 | 31.5 | [5 empty] | 12 |  |  | 0.5 | 11.9896 | [5 empty] | Trafo1 PK = |  |  |  | 157.5 |  |  | kW | [5 empty] | Unterspannungsseite des Transformators
[9 empty] | 2 | [16 empty] | Trafo2 PK = | [6 empty] | kW | [25 empty] | = | Eingabefeld
[9 empty] | 3 | [16 empty] | Trafo3 PK = | [6 empty] | kW
|  |  | 1 | [5 empty] | 4 | [16 empty] | Trafo4 PK = | [6 empty] | kW | [25 empty] | = | Zwischenwert
[10 empty] | 31.5 | [5 empty] | 12 |  |  | 0.5 | 11.9896
| Anzahl Trafos | [8 empty] | Summe Sr | [5 empty] | 1) Mittelwerte | [42 empty] | = | Ergebnisfeld
1) Mittelwerte siehe 2. Seite
| Transformator | [5 empty] | Werte eventuell nach Tabelle Trafo einsetzen
US |  | = | UrT1US= |  |  |  | 11 | [6 empty] | kV | [6 empty] | Faktor c ( HS,MS )=1,10
[21 empty] | Kabeltemperatur 20°C | [11 empty] | Kabeltemperatur 80°C
[21 empty] | I"k3max |  |  | = | 12.0809 |  |  |  |  | kA |  |  | I"k3max |  |  | = | 12.0801 |  |  |  |  | kA
FEHLERORT 1
[21 empty] | I"p3 |  |  | = | 31.689 |  |  |  |  | kA |  |  | I"p3 |  |  | = | 31.6868 |  |  |  |  | kA
[21 empty] | S"k3max |  |  | = | 209.2473 |  |  |  |  | MVA |  |  | S"k3max |  |  | = | 209.2329 |  |  |  |  | MVA
OS |  | = | UnQ |  |  | = | 10 | [6 empty] | kV |  |  | Nennspannung Mittelspannungsverteiler
Kabel K1 | [8 empty] | MS Kabel oder Freileitung
[9 empty] | Länge l = |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | km |  | Parallele Systeme | [6 empty] | 1 |  | x | 95 |  | mm2 |  |  |  | r'= |  | 0.193 |  |  |  | Ω/km
[9 empty] | Leitermaterial | [8 empty] | Cu |  |  | Al = Aluminium | [14 empty] | x'= |  | 0.0996 |  |  |  | Ω/km |  | x' --> Hier muss selbst entschieden werden welche Werte aus den
[21 empty] | Cu = Kupfer | [22 empty] | verschiedenen Tabellen verwendet werden sollen
[9 empty] | Daten von HS-Kabel nehmen | [25 empty] | aus den jeweiligen Tabellen
OST |  | = | UrT2os |  |  | = | 10 | [6 empty] | kV | [34 empty] | TRANSFORMATOR NULLIMPEDANZ
[35 empty] | UrTOS= |  |  |  | Bemessungsspannung der
[10 empty] | Sr | [5 empty] | Ukr |  |  | URr | Uxr | [18 empty] | Oberspannungsseite des Transformators | [10 empty] | Z(0)T2 |  | = | 0.23 |  |  | X(0)T2 |  |  | = | 0.092 |  |  | Mittlere Werte
[10 empty] | MVA | [5 empty] | % |  |  | % | % | [5 empty] | Kupfer - verluste | [8 empty] | UrTUS= |  |  |  | Bemessungsspannung der | [10 empty] | Z(1)T2 | [5 empty] | X(1)T2
1 |  | 2 |  |  | max4 |  |  |  | 1 | 0.2 | [5 empty] | 4 |  |  | 1.42 | 3.7395 | [5 empty] | Trafo1 PK = |  |  |  | 2.84 |  |  | kW | [5 empty] | Unterspannungsseite des Transformators | [10 empty] | Werte vom Trafohersteller erfragen
[9 empty] | 2 | [16 empty] | Trafo2 PK = | [6 empty] | kW | [16 empty] | oder diese mittleren Werte verwenden
[9 empty] | 3 | [16 empty] | Trafo3 PK = | [6 empty] | kW
|  |  | 1 | [5 empty] | 4 | [16 empty] | Trafo4 PK = | [6 empty] | kW | [16 empty] | Z(0)T2 |  | = | 0.23 |  |  | X(0)T2 |  |  | = | 0.092 |  |  | Mittlere Werte
[10 empty] | 0.2 | [5 empty] | 4 |  |  | 1.42 | 3.7395 | [29 empty] | Z(1)T2 | [5 empty] | X(1)T2
| Anzahl Trafos | [8 empty] | Summe Sr | [5 empty] | 1) Mittelwerte | [33 empty] | Werte vom Trafohersteller erfragen
[10 empty] | Trafo 1 siehe 2. Seite | [39 empty] | oder diese mittleren Werte verwenden
| Transformator | [5 empty] | Werte eventuell nach Katalog einsetzen
US |  | = | UrT2US= |  |  |  | 0.4 | [6 empty] | kV
[21 empty] | Faktor c ( NS ) = | [7 empty] | 1 |  |  |  | Faktor c ( NS ) = | [7 empty] | 0.95 |  |  | Faktor c ( NS ) = |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Faktor c ( NS ) = | [7 empty] | 0.95
[8 empty] | 400 |  |  | V | [9 empty] | Kabeltemperatur 20°C | [11 empty] | Kabeltemperatur 80°C | [10 empty] | Kabeltemperatur 20°C | [8 empty] | Kabeltemperatur 80°C
[21 empty] | I"k3max |  |  | = | 7.0294 |  |  |  |  | kA |  |  | I"k2min |  |  | = | 5.7823 |  |  |  |  | kA |  | I"k1max |  |  | = | 9.7749 |  | kA |  |  | I"k1min |  |  | = | 9.2844 |  |  |  |  | kA
FEHLERORT 2
[21 empty] | I"p3 |  |  | = | 13.327 |  |  |  |  | kA | [13 empty] | I"p1 |  |  | = | 17.4818 |  | kA
[21 empty] | S"k3max |  |  | = | 4.8701 |  |  |  |  | MVA
Kabel K2 | [8 empty] | NS Kabel
[9 empty] | Länge l = |  |  |  | 0.075 |  |  |  |  | km |  | Parallele Systeme | [6 empty] | 1 |  | x | 35 |  | mm2 |  |  |  | r'= |  | 0.524 |  |  |  | Ω/km |  |  | Nullwirkwiderstand |  |  |  |  | = | 2.55 |  |  | = | Faktor |  |  |  | R(0)EKa2
[9 empty] | Leitermaterial | [8 empty] | Cu |  |  | Al = Aluminium | [14 empty] | x'= |  | 0.0851 |  |  |  | Ω/km |  |  | ind. Nullwiderstand |  |  |  |  | = | 9.7 |  |  | = | Faktor |  |  |  | X(0)EKa2
[21 empty] | Cu = Kupfer | [13 empty] | wird autom. Berechnet
[9 empty] | Daten werden aus NS-Kabel RX entnommen | [25 empty] | aus der NS Kabel RX Tabelle
[8 empty] | 400 | [6 empty] | V | [5 empty] | Faktor c ( NS ) = | [7 empty] | 1 |  |  |  | Faktor c ( NS ) = | [7 empty] | 0.95 |  |  | Faktor c ( NS ) = |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Faktor c ( NS ) = | [7 empty] | 0.95
[21 empty] | Kabeltemperatur 20°C | [11 empty] | Kabeltemperatur 80°C | [10 empty] | Kabeltemperatur 20°C | [8 empty] | Kabeltemperatur 80°C
[21 empty] | I"k3max |  |  | = | 3.6704 |  |  |  |  | kA |  |  | I"k2min |  |  | = | 2.685 |  |  |  |  | kA |  | I"k1max |  |  | = | 2.7641 |  | kA |  |  | I"k1min |  |  | = | 2.4955 |  |  |  |  | kA
FEHLERORT 3
[21 empty] | I"p3 |  |  | = | 5.3791 |  |  |  |  | kA
[21 empty] | S"k3max |  |  | = | 2.5429 |  |  |  |  | MVA
[28 empty] | Netzdaten ermittelt von / am: | [18 empty] | Gerechnet von / am:

## 2. Seite
[17 empty] | e = 2,71828182845904523536028747135266 | [6 empty] | Eulersche Zahl | 2.7183
[5 empty] | X=1,022 + 0,96899 * e -(3,0301*R/X) | [13 empty] | X=1,02 + 0,98 * e -(3*+R/X)
[19 empty] | Rk | / | Xk |  | X=1,02+0,98*e -(3R/X)
[5 empty] | Faktor x= |  |  | = | Rk |  | mΩ | = | 0.028063 |  |  |  |  | = |  |  |  |  | X =
Ukmittel | [18 empty] | 0.053459 |  |  |  | 1.8548
[9 empty] | Xk |  | mΩ |  | 0.52494
[5 empty] | Faktor x= |  |  | = | Rk |  | mΩ | = | 0.011467 |  |  |  |  | = |  |  |  |  | X =
[19 empty] | 0.37245 |  |  |  | 1.3406
[9 empty] | Xk |  | mΩ |  | 0.030788
[5 empty] | Faktor x= |  |  | = | Rk |  | mΩ | = | 0.050767 |  |  |  |  | = |  |  |  |  | X =
[19 empty] | 1.3658 |  |  |  | 1.0363
[9 empty] | Xk |  | mΩ |  | 0.03717
[5 empty] | Faktor x= |  |  | = | Rk |  | mΩ | = | 0.029759 |  |  |  |  | = |  |  |  |  | X =
[19 empty] | 0.46262 |  |  |  | 1.2646
[9 empty] | Xk |  | mΩ |  | 0.064327
[5 empty] | Faktor x= |  |  | = | Rk |  | mΩ | = | #REF! |  |  |  |  | = |  |  |  |  | X =
[19 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
[9 empty] | Xk |  | mΩ |  | #REF!
Transformator 1
Ukmittel |  |  | = | 31.5 |  | + | 0 |  |  | + | 0 |  | + | 0 | = | 12 | [5 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  |  | 31.5 |  | + | 0 |  |  | + | 0 |  | + | 0
|  |  |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
URmittel |  |  | = | 31.5 |  | + | 0 |  |  | + | 0 |  | + | 0 | = | 0.5 | [5 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  |  | 31.5 |  | + | 0 |  |  | + | 0 |  | + | 0
|  |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[16 empty] | 31.5 | [5 empty] | 31.5 |  | 31.5 |  | 31.5
Transformator 2
Ukmittel |  |  | = | 0.2 |  | + | 0 |  |  | + | 0 |  | + | 0 | = | 4 | [5 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  |  | 0.2 |  | + | 0 |  |  | + | 0 |  | + | 0
|  |  |  | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
URmittel |  |  | = | 0.2 |  | + | 0 |  |  | + | 0 |  | + | 0 | = | 1.42 | [5 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  |  | 0.2 |  | + | 0 |  |  | + | 0 |  | + | 0
|  |  |  | 1.42 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[16 empty] | 0.2 | [5 empty] | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2
Rk/Xk | X = | Skal.
0 | 2 | 0
0.1 | 1.746 | 0.1
0.2 | 1.5578 | 0.2
0.3 | 1.4184 | 0.3
0.4 | 1.3152 | 0.4
0.5 | 1.2387 | 0.5
0.6 | 1.182 | 0.6
0.7 | 1.14 | 0.7
0.8 | 1.1089 | 0.8
0.9 | 1.0859 | 0.9
1 | 1.0688 | 1
1.1 | 1.0561 | 1.1
1.2 | 1.0468 | 1.2

## KS-3polig
[8 empty] | Berechnung der Kurzschlussströme in Niederspannungsnetzen nach DIN 57102 / VDE 0102 | [56 empty] | Kabeltemperatur 20°C
[8 empty] | Der von einem Netz über eine Impedanz gespeiste dreipolige Kurzschluss | [56 empty] | Faktor c ( HS,MS )= |  |  |  |  | 1.1
[65 empty] | Faktor c ( NS ) = |  |  |  |  | 1
Hochspannung | [14 empty] | 110 |  |  |  |  | kV |  |  |  |  | Mittelspannung | [13 empty] | 10 |  |  | kV |  |  |  |  | Niederspannung | [12 empty] | 0.4 |  |  | kV |  | Netzfrequenz | [5 empty] | 50 |  | Hz
Kunde | [44 empty] | Ort | [28 empty] | Kontrollrechnung und Berechnung von Z
Netzpunkt | [60 empty] | Wirkwiderstand RESISTANZ | [5 empty] | Blindwiderstand REAKTANZ | [6 empty] | Scheinwiderstand IMPEDANZ
|  | Netzdaten | [30 empty] | Rechengang | [30 empty] | R (Ω) |  |  |  |  | X (Ω) | [6 empty] | Z (Ω)
[5 empty] | S"kQ |  |  | = | 2000 | [7 empty] | MVA
HS Netz
[29 empty] | ZQ |  | = | c * U2nQ (kV2) | [9 empty] | 1.1 |  | * | 12100 |  |  |  | = | 6.655 | [6 empty] | Ω | [17 empty] | 6.6549 |  | Ω
[32 empty] | S"kQ (MVA) | [12 empty] | 2000
[29 empty] | XQ |  | = | 0.995 | [5 empty] | * | ZQ |  | = | ZQ |  | / | 1.005 |  |  |  | = | 6.6219 | [6 empty] | Ω | [10 empty] | 6.6219 |  |  |  | Ω
[29 empty] | RQ |  | = | 0.1 | [5 empty] | * | XQ |  | = | 0.66219 | [6 empty] | Ω | [12 empty] | 0.66219 |  |  |  | Ω
OS |  |  | = | UnQ |  |  | = | 110 | [7 empty] | kV
[10 empty] | Länge l = |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | km | [8 empty] | Länge / Systeme | [9 empty] | * |  |  | ( r' + jx' )
[29 empty] | ZL |  | = | 1 |  |  |  |  | km |  | * | √ |  | 0.3058 | [8 empty] | 2 | + | 0.416 |  |  |  |  | 2 | = |  |  | 0.3058 |  |  |  | Ω |  | 0.416 |  |  |  | Ω |  |  | 0.5163 |  | Ω
[10 empty] | Parallele Systeme | [21 empty] | 1
[13 empty] | 1 |  |  | x | 95 |  |  | mm2
[29 empty] | Kabeltemperatur 20°C | [14 empty] | Umrechnungsfaktor | [12 empty] | 1
OST |  |  | = | UrTos |  |  | = | 115 | [7 empty] | kV
[29 empty] | ZT |  | = | ukr |  | * | U2rTUS |  |  |  | = | 12 |  |  | * | 121 | [5 empty] | = | 0.46095 | [7 empty] | Ω | [15 empty] | 0.46095 |  | Ω
[11 empty] | Sr | [6 empty] | Ukr |  |  | URr |  |  | Uxr | [10 empty] | SrT*100% | [8 empty] | 31.5 |  |  | * | 100
[11 empty] | MVA | [6 empty] | % |  |  | % |  |  | %
1 |  |  | - |  |  | 4 |  |  |  | 1 | 31.5 | [6 empty] | 12 |  |  | 0.5 |  |  | 11.9896 |  |  |  |  | RT |  | = | uRr |  | * | U2rTUS |  |  |  | = | 0.5 |  |  | * | 121 | [10 empty] | = | [6 empty] | 0.019206 |  |  |  | Ω
[10 empty] | 2 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | SrT*100% | [8 empty] | 31.5 | [6 empty] | * | 100
[10 empty] | 3 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | XT |  | = | √ |  | Z2T |  | - | R2T |  |  | = | √ |  | 0.46095 | [8 empty] | 2 | - | 0.019206 |  |  |  |  | 2 | = | [7 empty] | 0.46055 |  |  |  | Ω
[11 empty] | 31.5 | [6 empty] | 12 |  |  | 0.5 |  |  | 11.9896
| Anzahl Trafos | [9 empty] | Summe Sr | [6 empty] | 1) Mittelwerte
[11 empty] | 1) Mittelwerte siehe 2. Seite | [23 empty] | UxrT1 |  |  |  | = | 11.9896 |  |  | %
| Transformator | [6 empty] | Werte eventuell nach Tabelle Trafo einsetzen
US |  |  | = | UrTUS= |  |  |  | 11 | [7 empty] | kV
|  | Zα |  |  |  | = |  |  | ZQ |  |  | + | ZL |  |  | = | 0.66219 | [5 empty] | + | 0.3058 | [5 empty] | +j( |  | 6.6219 | [5 empty] | + | 0.416 | [5 empty] | )= |  | 0.96799 | [5 empty] | +j |  | 7.0379 |  |  |  |  | =
|  | Zαt |  |  |  | = |  |  |  | ( | UrTUS |  |  | ) | 2 | * | 0.96799 | [5 empty] | +j |  | 7.0379 | [5 empty] | Ω
UrTOS
[10 empty] | ( | 11 |  |  | ) | 2 | * | 0.96799 | [5 empty] | +j |  | 7.0379 | [5 empty] | = | 0.0088565 | [5 empty] | +j |  | 0.064392 | [5 empty] | = | [15 empty] | 0.0088565 |  |  |  | Ω |  | 0.064392 |  |  |  | Ω |  |  | 0.064998 |  | Ω
115
|  | uxrT1 |  |  |  | = | [10 empty] | 11.9896 | [5 empty] | %
UMS |  |  | = | UnMS= |  |  |  | 10 | [7 empty] | kV |  |  |  |  | FEHLERORT F1
| Zk |  | = | √ |  | R2k |  | + |  | X2k |  | = | √ |  | 0.028063 | [6 empty] | 2 | + | 0.52494 | [6 empty] | 2 | = | 0.52569 | [6 empty] | Ω | [21 empty] | 0.028063 |  |  |  | Ω |  | 0.52494 |  |  |  | Ω |  |  | 0.52569 |  | Ω
Am Einbauort auftretender dreipoliger größter Anfangs- Kurzschlusswechselstrom ("unbeeinflusster Strom")
| I"k3max |  |  |  | = | c * UrT |  |  |  |  | = | 1.1 | [5 empty] | * | 10 |  |  |  |  | = | 12.0809 | [8 empty] | kA |  |  |  | Ia3max |  |  |  | = | I"k3max |  |  |  | = | Ik3max
[6 empty] | √3 |  | * | Zk |  |  | 1.7321 | [6 empty] | 0.52569
Am Einbauort auftretender größter Stoß- Kurzschlussstrom
| I"p3 (Scheitelwert) | [8 empty] | = | √2 |  | * | x |  | * | I"k3max | [5 empty] | = | 1.4142 |  |  |  | * | 1.8548 |  |  |  |  | * | 12.0809 | [8 empty] | kA |  |  |  | = | 31.689 | [6 empty] | kA
| S"k3max |  |  |  |  | = | √3 |  | * | Un + I"k3max | [5 empty] | = | 1.7321 |  |  |  | * | 10 |  |  |  | * | 12.0809 |  |  |  | = | 209.2473 | [6 empty] | MVA
[5 empty] | S"kQ |  |  | = | 209.2473 | [7 empty] | MVA |  |  |  | von S"k3max | [7 empty] | VORIMPEDANZ AUS DER MITTELSPANNUNG ---> | [32 empty] | 0.028063 |  |  |  | Ω |  | 0.52494 |  |  |  | Ω |  |  | 0.52569 |  | Ω
| MS Netz | [27 empty] | UND GERECHNET
[8 empty] | Ist diese Leistung für den Endausbau genug ? | [20 empty] | ZQ |  | = | c * U2nQ (kV2) | [9 empty] | 1.1 |  | * | 100 |  |  |  | = | 0.52569 | [6 empty] | Ω
[32 empty] | S"kQ (MVA) | [12 empty] | 209.2473
[29 empty] | XQ |  | = | 0.995 | [5 empty] | * | ZQ |  | = | ZQ |  | / | 1.005 |  |  |  | = | 0.52308 | [6 empty] | Ω
[36 empty] | RQT |  |  | = | 0.1 | [5 empty] | * | XQT |  | = | 0.052308 | [6 empty] | Ω
OS |  |  | = | UnQ |  |  | = | 10 | [7 empty] | kV
[10 empty] | Länge l = |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | km | [8 empty] | Länge / Systeme | [10 empty] | * |  |  | ( r' + jx' )
[29 empty] | ZK1 |  |  | = | 0.2 |  |  |  |  | km |  | * | √ |  | 0.193 | [8 empty] | 2 | + | 0.0996 |  |  |  |  | 2 | = |  | 0.0386 |  |  |  | Ω |  | 0.01992 |  |  |  | Ω |  |  | 0.043437 |  | Ω
1
Parallele Systeme
[13 empty] | 1 |  |  | x | 95 |  |  | mm2 | [8 empty] | Kabeltemperatur 20°C | [14 empty] | Umrechnungsfaktor | [12 empty] | 1
OST |  |  | = | UrTos |  |  | = | 10 | [7 empty] | kV
[29 empty] | ZT |  | = | ukr |  | * | U2rTUS |  |  |  | = | 4 |  |  | * | 0.16 | [5 empty] | = | 0.032 | [7 empty] | Ω
[11 empty] | Sr | [6 empty] | Ukr |  |  | URr |  |  | Uxr | [10 empty] | SrT*100% | [8 empty] | 0.2 |  |  | * | 100
[11 empty] | MVA | [6 empty] | % |  |  | % |  |  | %
1 |  |  | - |  |  | 4 |  |  |  | 1 | 0.2 | [6 empty] | 4 |  |  | 1.42 |  |  | 3.7395 |  |  |  |  | RT |  | = | uRr |  | * | U2rTUS |  |  |  | = | 1.42 |  |  | * | 0.16 | [10 empty] | = | [6 empty] | 0.01136 |  |  |  | Ω | [8 empty] | 0.032 |  | Ω
[10 empty] | 2 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | SrT*100% | [8 empty] | 0.2 | [6 empty] | * | 100
[10 empty] | 3 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | XT |  | = | √ |  | Z2T |  | - | R2T |  |  | = | √ |  | 0.032 | [8 empty] | 2 | - | 0.01136 |  |  |  |  | 2 | = | [7 empty] | 0.029916 |  |  |  | Ω
[11 empty] | 0.2 | [6 empty] | 4 |  |  | 1.42 |  |  | 3.7395
| Anzahl Trafos | [9 empty] | Summe Sr | [6 empty] | 1) Mittelwerte
[11 empty] | Trafo 1 siehe 2. Seite | [23 empty] | UxrT2 |  |  |  | = | 3.7395 |  |  | %
| Transformator | [6 empty] | Werte eventuell nach Katalog einsetzen
US |  |  | = | UrTUS= |  |  |  | 0.4 | [7 empty] | kV
|  | Zα |  |  |  | = |  |  | ZQ |  |  | + | ZK1 |  |  | = | 0.028063 | [5 empty] | + | 0.0386 | [5 empty] | +j( |  | 0.52494 | [5 empty] | + | 0.01992 | [5 empty] | )= |  | 0.066663 | [5 empty] | +j |  | 0.54486 |  |  |  |  | =
|  | Zαt |  |  |  | = |  |  |  | ( | UrTUS |  |  | ) | 2 | * | 0.066663 | [5 empty] | +j |  | 0.54486 | [5 empty] | Ω
UrTOS
[10 empty] | ( | 0.4 |  |  | ) | 2 | * | 0.066663 | [5 empty] | +j |  | 0.54486 | [5 empty] | = | 0.00010666 | [5 empty] | +j |  | 0.00087178 | [5 empty] | = | [15 empty] | 0.00010666 |  |  |  | Ω |  | 0.00087178 |  |  |  | Ω |  |  | 0.00087178 |  | Ω
10
Dreipoliger Kurzschluss | [25 empty] | FEHLERORT F2
| Zk |  | = | √ |  | R2k |  | + |  | X2k |  | = | 1 |  | * | √ |  | 0.011467 | [6 empty] | 2 | + | 0.030788 | [6 empty] | 2 | = | eine Leitungslänge | [8 empty] | = |  | 0.032854 | [6 empty] | Ω | [7 empty] | 0.011467 |  |  |  | Ω |  | 0.030788 |  |  |  | Ω |  |  | 0.032854 |  | Ω
Am Einbauort auftretender dreipoliger größter Anfangs- Kurzschlusswechselstrom (''unbeeinflusster Strom")
| I" | k3max |  |  | = | c * UrT2US |  |  |  |  | = | 1 | [5 empty] | * | 0.4 | [6 empty] | = | 7.0294 | [8 empty] | kA
[6 empty] | √3 |  |  | Zk |  |  | 1.7321 | [5 empty] | * | 0.032854
Am Einbauort auftretender größter Stoß- Kurzschlussstrom
| I" | p3max | [7 empty] | = | √2 |  | * | x |  | * | I"k |  | = | 1.4142 |  |  |  | * | 1.3406 |  |  |  |  | * | 7.0294 | [8 empty] | kA |  |  |  | = | 13.327 | [6 empty] | kA
S" |  | k3max |  |  |  | = | √3 |  | * | Un + I"k3max | [5 empty] | = | 1.7321 |  |  |  | * | 0.4 |  |  |  | * | 7.0294 |  |  |  | = | 4.8701 | [6 empty] | MVA
[29 empty] | Länge / Systeme | [10 empty] | * |  |  | ( r' + jx' )
[10 empty] | Länge l = |  |  |  |  | 0.075 |  |  |  |  | km | [8 empty] | ZK2 |  |  | = | 0.075 |  |  |  |  | km |  | * | √ |  | 0.524 | [8 empty] | 2 | + | 0.0851 |  |  |  |  | 2 | = |  | 0.0393 |  |  |  | Ω |  | 0.0063825 |  |  |  | Ω |  |  | 0.039815 |  | Ω
1
[10 empty] | Parallele Systeme | [18 empty] | Kabeltemperatur 20°C | [14 empty] | Umrechnungsfaktor | [12 empty] | 1
[13 empty] | 1 |  |  | x | 35 |  |  | mm2
|  | Zα |  |  |  | = |  |  | ZQ |  |  | + | ZK2 |  |  | = | 0.011467 | [5 empty] | + | 0.0393 | [5 empty] | +j( |  | 0.030788 | [5 empty] | + | 0.0063825 | [5 empty] | )= |  | 0.050767 | [5 empty] | +j |  | 0.03717 |  |  |  |  | =
|  | ZαK |  |  |  | = | [7 empty] | = | √ |  | 0.050767 | [5 empty] | +j |  | 0.03717 | [5 empty] | Ω | [30 empty] | 0.050767 |  |  |  | Ω |  | 0.03717 |  |  |  | Ω |  |  | 0.062919 |  | Ω
FEHLERORT F3
| Zk |  | = | √ |  | R2k |  | + |  | X2k |  | = | √ |  | 0.050767 | [6 empty] | 2 | + | 0.03717 | [6 empty] | 2 | = | eine Leitungslänge | [8 empty] | = | 1 |  | * | 0.062919 | [6 empty] | Ω
Am Einbauort auftretender dreipoliger größter Anfangs- Kurzschlusswechselstrom (''unbeeinflusster Strom'')
| I" | k3max |  |  | = | c * UrT |  |  |  |  | = | 1 | [5 empty] | * | 0.4 | [6 empty] | = | 3.6704 | [8 empty] | kA
[6 empty] | √3 * |  |  | Zk |  |  | 1.7321 | [5 empty] | * | 0.062919
Am Einbauort auftretender größter Stoß- Kurzschlussstrom
| I"p3 (Scheitelwert) | [8 empty] | = | √2 |  | * | x |  | * | I"k |  | = | 1.4142 |  |  |  | * | 1.0363 |  |  |  |  | * | 3.6704 | [8 empty] | kA |  |  |  | = | 5.3791 | [6 empty] | kA
| S"k3max |  |  |  |  | = | √3 |  | * | Un + I"k3max | [5 empty] | = | 1.7321 |  |  |  | * | 0.4 |  |  |  | * | 3.6704 |  |  |  | = | 2.5429 | [6 empty] | MVA
|  |  |  | UrTUS= |  |  |  | Bemessungsspannung der Unterspannungsseite
des Transformators (z.B. 0,4kV, siehe oben)
|  |  |  | UrTOS= |  |  |  | Bemessungsspannung der Oberspannungsseite | [22 empty] | Netzdaten ermittelt von / am: | [25 empty] | Gerechnet von / am:
des Transformators (z.B. 10kV, siehe oben)

## KS-2polig
[8 empty] | Berechnung der Kurzschlussströme in Niederspannungsnetzen nach DIN 57102 / VDE 0102 | [56 empty] | Kabeltemperatur 80°C
[8 empty] | Der von einem Netz über eine Impedanz gespeiste kleinste zweipolige Kurzschluss ohne Erdberührung | [56 empty] | Faktor c ( HS,MS )= |  |  |  |  | 1.1
[65 empty] | Faktor c ( NS ) = |  |  |  |  | 0.95
Hochspannung | [14 empty] | 110 |  |  |  |  | kV |  |  |  |  | Mittelspannung | [13 empty] | 10 |  |  | kV |  |  |  |  | Niederspannung | [12 empty] | 0.4 |  |  | kV |  | Netzfrequenz | [5 empty] | 50 |  | Hz
Kunde | [44 empty] | Ort | [28 empty] | Kontrollrechnung und Berechnung von Z
Netzpunkt | [60 empty] | Wirkwiderstand RESISTANZ | [5 empty] | Blindwiderstand REAKTANZ | [6 empty] | Scheinwiderstand IMPEDANZ
|  | Netzdaten | [30 empty] | Rechengang | [30 empty] | R (Ω) |  |  |  |  | X (Ω) | [6 empty] | Z (Ω)
[5 empty] | S"kQ |  |  | = | 2000 | [7 empty] | MVA
HS Netz
[29 empty] | ZQ |  | = | c * U2nQ (kV2) | [9 empty] | 1.1 |  | * | 12100 |  |  |  | = | 6.655 | [6 empty] | Ω | [17 empty] | 6.6549 |  | Ω
[32 empty] | S"kQ (MVA) | [12 empty] | 2000
[29 empty] | XQ |  | = | 0.995 | [5 empty] | * | ZQ |  | = | ZQ |  | / | 1.005 |  |  |  | = | 6.6219 | [6 empty] | Ω | [10 empty] | 6.6219 |  |  |  | Ω
[29 empty] | RQ |  | = | 0.1 | [5 empty] | * | XQ |  | = | 0.66219 | [6 empty] | Ω | [12 empty] | 0.66219 |  |  |  | Ω
OS |  |  | = | UnQ |  |  | = | 110 | [7 empty] | kV
[10 empty] | Länge l = |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | km | [8 empty] | Länge / Systeme | [9 empty] | * |  |  | ( r' + jx' )
[29 empty] | ZL |  | = | 1 |  |  |  |  | km |  | * | √ |  | 0.3058 | [8 empty] | 2 | + | 0.416 |  |  |  |  | 2 | = |  |  | 0.37919 |  |  |  | Ω |  | 0.416 |  |  |  | Ω |  |  | 0.56289 |  | Ω
[10 empty] | Parallele Systeme | [21 empty] | 1
[13 empty] | 1 |  |  | x | 95 |  |  | mm2
[29 empty] | Kabeltemperatur 80°C | [14 empty] | Umrechnungsfaktor | [12 empty] | 1.24
OST |  |  | = | UrTos |  |  | = | 115 | [7 empty] | kV
[29 empty] | ZT |  | = | ukr |  | * | U2rTUS |  |  |  | = | 12 |  |  | * | 121 | [5 empty] | = | 0.46095 | [7 empty] | Ω | [15 empty] | 0.46095 |  | Ω
[11 empty] | Sr | [6 empty] | Ukr |  |  | URr |  |  | Uxr | [10 empty] | SrT*100% | [8 empty] | 31.5 |  |  | * | 100
[11 empty] | MVA | [6 empty] | % |  |  | % |  |  | %
1 |  |  | - |  |  | 4 |  |  |  | 1 | 31.5 | [6 empty] | 12 |  |  | 0.5 |  |  | 11.9896 |  |  |  |  | RT |  | = | uRr |  | * | U2rTUS |  |  |  | = | 0.5 |  |  | * | 121 | [10 empty] | = | [6 empty] | 0.019206 |  |  |  | Ω
[10 empty] | 2 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | SrT*100% | [8 empty] | 31.5 | [6 empty] | * | 100
[10 empty] | 3 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | XT |  | = | √ |  | Z2T |  | - | R2T |  |  | = | √ |  | 0.46095 | [8 empty] | 2 | - | 0.019206 |  |  |  |  | 2 | = | [7 empty] | 0.46055 |  |  |  | Ω
[11 empty] | 31.5 | [6 empty] | 12 |  |  | 0.5 |  |  | 11.9896
| Anzahl Trafos | [9 empty] | Summe Sr | [6 empty] | 1) Mittelwerte
[11 empty] | 1) Mittelwerte siehe 2. Seite | [23 empty] | UxrT1 |  |  |  | = | 11.9896 |  |  | %
| Transformator | [6 empty] | Werte eventuell nach Tabelle Trafo einsetzen
US |  |  | = | UrTUS= |  |  |  | 11 | [7 empty] | kV
|  | Zα |  |  |  | = |  |  | ZQ |  |  | + | ZL |  |  | = | 0.66219 | [5 empty] | + | 0.37919 | [5 empty] | +j( |  | 6.6219 | [5 empty] | + | 0.416 | [5 empty] | )= |  | 1.0414 | [5 empty] | +j |  | 7.0379 |  |  |  |  | =
|  | Zαt |  |  |  | = |  |  |  | ( | UrTUS |  |  | ) | 2 | * | 1.0414 | [5 empty] | +j |  | 7.0379 | [5 empty] | Ω
UrTOS
[10 empty] | ( | 11 |  |  | ) | 2 | * | 1.0414 | [5 empty] | +j |  | 7.0379 | [5 empty] | = | 0.0095279 | [5 empty] | +j |  | 0.064392 | [5 empty] | = | [15 empty] | 0.0095279 |  |  |  | Ω |  | 0.064392 |  |  |  | Ω |  |  | 0.065093 |  | Ω
115
|  | uxrT1 |  |  |  | = | [10 empty] | 11.9896 | [5 empty] | %
UMS |  |  | = | UnMS= |  |  |  | 10 | [7 empty] | kV |  |  |  |  | FEHLERORT F1
| Zk |  | = | √ |  | R2k |  | + |  | X2k |  | = | √ |  | 0.028734 | [6 empty] | 2 | + | 0.52494 | [6 empty] | 2 | = | 0.52573 | [6 empty] | Ω | [21 empty] | 0.028734 |  |  |  | Ω |  | 0.52494 |  |  |  | Ω |  |  | 0.52573 |  | Ω
Anfangs- Kurzschlusswechselstrom
| I"k3max |  |  |  | = | c * UrT |  |  |  |  | = | 1.1 | [5 empty] | * | 10 |  |  |  |  | = | 12.0801 | [8 empty] | kA
[6 empty] | √3 |  | * | Zk |  |  | 1.7321 | [6 empty] | 0.52573
Am Einbauort auftretender größter Stoß- Kurzschlussstrom
| I"p3 (Scheitelwert) | [8 empty] | = | √2 |  | * | x |  | * | I"k3max | [5 empty] | = | 1.4142 |  |  |  | * | 1.8548 |  |  |  |  | * | 12.0801 | [8 empty] | kA |  |  |  | = | 31.6868 | [6 empty] | kA
| S"k3max |  |  |  |  | = | √3 |  | * | Un + I"k3max | [5 empty] | = | 1.7321 |  |  |  | * | 10 |  |  |  | * | 12.0801 |  |  |  | = | 209.2329 | [6 empty] | MVA
[5 empty] | S"kQ |  |  | = | 209.2329 | [7 empty] | MVA |  |  |  | von S"k3max | [7 empty] | VORIMPEDANZ AUS DER MITTELSPANNUNG ---> | [32 empty] | 0.028734 |  |  |  | Ω |  | 0.52494 |  |  |  | Ω |  |  | 0.52573 |  | Ω
| MS Netz | [27 empty] | UND GERECHNET
[8 empty] | Ist diese Leistung für den Endausbau genug ? | [20 empty] | ZQ |  | = | c * U2nQ (kV2) | [9 empty] | 1.1 |  | * | 100 |  |  |  | = | 0.52573 | [6 empty] | Ω
[32 empty] | S"kQ (MVA) | [12 empty] | 209.2329
[29 empty] | XQ |  | = | 0.995 | [5 empty] | * | ZQ |  | = | ZQ |  | / | 1.005 |  |  |  | = | 0.52311 | [6 empty] | Ω
[36 empty] | RQT |  |  | = | 0.1 | [5 empty] | * | XQT |  | = | 0.052311 | [6 empty] | Ω
OS |  |  | = | UnQ |  |  | = | 10 | [7 empty] | kV
[10 empty] | Länge l = |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | km | [8 empty] | Länge / Systeme | [10 empty] | * |  |  | ( r' + jx' )
[29 empty] | ZK1 |  |  | = | 0.2 |  |  |  |  | km |  | * | √ |  | 0.193 | [8 empty] | 2 | + | 0.0996 |  |  |  |  | 2 | = |  | 0.047864 |  |  |  | Ω |  | 0.01992 |  |  |  | Ω |  |  | 0.051844 |  | Ω
1
Parallele Systeme
[13 empty] | 1 |  |  | x | 95 |  |  | mm2 | [8 empty] | Kabeltemperatur 80°C | [14 empty] | Umrechnungsfaktor | [12 empty] | 1.24
OST |  |  | = | UrTos |  |  | = | 10 | [7 empty] | kV
[29 empty] | ZT |  | = | ukr |  | * | U2rTUS |  |  |  | = | 4 |  |  | * | 0.16 | [5 empty] | = | 0.032 | [7 empty] | Ω
[11 empty] | Sr | [6 empty] | Ukr |  |  | URr |  |  | Uxr | [10 empty] | SrT*100% | [8 empty] | 0.2 |  |  | * | 100
[11 empty] | MVA | [6 empty] | % |  |  | % |  |  | %
1 |  |  | - |  |  | 4 |  |  |  | 1 | 0.2 | [6 empty] | 4 |  |  | 1.42 |  |  | 3.7395 |  |  |  |  | RT |  | = | uRr |  | * | U2rTUS |  |  |  | = | 1.42 |  |  | * | 0.16 | [10 empty] | = | [6 empty] | 0.01136 |  |  |  | Ω | [8 empty] | 0.032 |  | Ω
[10 empty] | 2 | [13 empty] | 0 | [10 empty] | SrT*100% | [8 empty] | 0.2 | [6 empty] | * | 100
[10 empty] | 3 | [13 empty] | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | XT |  | = | √ |  | Z2T |  | - | R2T |  |  | = | √ |  | 0.032 | [8 empty] | 2 | - | 0.01136 |  |  |  |  | 2 | = | [7 empty] | 0.029916 |  |  |  | Ω
[11 empty] | 0.2 | [6 empty] | 4 |  |  | 1.42 |  |  | 3.7395
| Anzahl Trafos | [9 empty] | Summe Sr | [6 empty] | 1) Mittelwerte
[11 empty] | Trafo 1 siehe 2. Seite | [23 empty] | UxrT2 |  |  |  | = | 3.7395 |  |  | %
| Transformator | [6 empty] | Werte eventuell nach Katalog einsetzen
US |  |  | = | UrTUS= |  |  |  | 0.4 | [7 empty] | kV
|  | Zα |  |  |  | = |  |  | ZQ |  |  | + | ZK1 |  |  | = | 0.028734 | [5 empty] | + | 0.047864 | [5 empty] | +j( |  | 0.52494 | [5 empty] | + | 0.01992 | [5 empty] | )= |  | 0.076598 | [5 empty] | +j |  | 0.54486 |  |  |  |  | =
|  | Zαt |  |  |  | = |  |  |  | ( | UrTUS |  |  | ) | 2 | * | 0.076598 | [5 empty] | +j |  | 0.54486 | [5 empty] | Ω
UrTOS
[10 empty] | ( | 0.4 |  |  | ) | 2 | * | 0.076598 | [5 empty] | +j |  | 0.54486 | [5 empty] | = | 0.00012256 | [5 empty] | +j |  | 0.00087178 | [5 empty] | = | [15 empty] | 0.00012256 |  |  |  | Ω |  | 0.00087178 |  |  |  | Ω |  |  | 0.00087178 |  | Ω
10
Zweipoliger Kurzschluss ohne Erdberührung | [25 empty] | FEHLERORT F2
| Zk |  | = | √ |  | R2k |  | + |  | X2k |  | = | 2 |  | * | √ |  | 0.011483 | [6 empty] | 2 | + | 0.030788 | [6 empty] | 2 | = | zwei Leitungslängen | [8 empty] | = |  | 0.065718 | [6 empty] | Ω | [7 empty] | 0.011483 |  |  |  | Ω |  | 0.030788 |  |  |  | Ω |  |  | 0.032859 |  | Ω
Anfangs- Kurzschlusswechselstrom
| I" | k2min |  |  | = | c * UrT2US |  |  |  |  | = | 0.95 | [5 empty] | * | 0.4 | [6 empty] | = | 5.7823 | [8 empty] | kA
[9 empty] | Zk |  |  | 1 | [5 empty] | * | 0.065718
[29 empty] | Länge / Systeme | [10 empty] | * |  |  | ( r' + jx' )
[10 empty] | Länge l = |  |  |  |  | 0.075 |  |  |  |  | km | [8 empty] | ZK2 |  |  | = | 0.075 |  |  |  |  | km |  | * | √ |  | 0.524 | [8 empty] | 2 | + | 0.0851 |  |  |  |  | 2 | = |  | 0.048732 |  |  |  | Ω |  | 0.0063825 |  |  |  | Ω |  |  | 0.049148 |  | Ω
1
[10 empty] | Parallele Systeme | [18 empty] | Kabeltemperatur 80°C | [14 empty] | Umrechnungsfaktor | [12 empty] | 1.24
[13 empty] | 1 |  |  | x | 35 |  |  | mm2
|  | Zα |  |  |  | = |  |  | ZQ |  |  | + | ZK2 |  |  | = | 0.011483 | [5 empty] | + | 0.048732 | [5 empty] | +j( |  | 0.030788 | [5 empty] | + | 0.0063825 | [5 empty] | )= |  | 0.060215 | [5 empty] | +j |  | 0.03717 |  |  |  |  | =
|  | ZαK |  |  |  | = | [7 empty] | = | √ |  | 0.060215 | [5 empty] | +j |  | 0.03717 | [5 empty] | Ω | [30 empty] | 0.060215 |  |  |  | Ω |  | 0.03717 |  |  |  | Ω |  |  | 0.070763 |  | Ω
FEHLERORT F3
| Zk |  | = | √ |  | R2k |  | + |  | X2k |  | = | √ |  | 0.060215 | [6 empty] | 2 | + | 0.03717 | [6 empty] | 2 | = | zwei Leitungslängen | [8 empty] | = | 2 |  | * | 0.14153 | [6 empty] | Ω
Anfangs- Kurzschlusswechselstrom
| I" | k2min |  |  | = | c * UrT |  |  |  |  | = | 0.95 | [5 empty] | * | 0.4 | [6 empty] | = | 2.685 | [8 empty] | kA
[9 empty] | Zk | [9 empty] | 0.14153
|  |  |  | UrTUS= |  |  |  | Bemessungsspannung der Unterspannungsseite
des Transformators (z.B. 0,4kV, siehe oben)
|  |  |  | UrTOS= |  |  |  | Bemessungsspannung der Oberspannungsseite | [22 empty] | Netzdaten ermittelt von / am: | [25 empty] | Gerechnet von / am:
des Transformators (z.B. 10kV, siehe oben)

## EKS-1pol max
[8 empty] | Berechnung der Kurzschlussströme in Niederspannungsnetzen nach DIN 57102 / VDE 0102 | [59 empty] | Kabeltemperatur 20°C
[8 empty] | Der von einem Netz über eine Impedanz gespeiste grösste einpolige Erdkurzschluss | [59 empty] | Faktor c ( HS,MS )= |  |  |  |  | 1.1
[68 empty] | Faktor c ( NS ) = |  |  |  |  | 1
Hochspannung | [14 empty] | 110 |  |  |  |  | kV |  |  |  |  | Mittelspannung | [13 empty] | 10 |  |  | kV |  |  |  |  | Niederspannung | [12 empty] | 0.4 |  |  |  | kV |  |  |  | Netzfrequenz | [5 empty] | 50 |  | Hz
Kunde | [44 empty] | Ort | [31 empty] | Kontrollrechnung und Berechnung von Z
Netzpunkt | [61 empty] | Wirkwiderstand RESISTANZ | [7 empty] | Blindwiderstand REAKTANZ | [6 empty] | Scheinwiderstand IMPEDANZ
|  | Netzdaten | [30 empty] | Rechengang | [31 empty] | R (Ω) | [6 empty] | X (Ω) | [6 empty] | Z (Ω)
[5 empty] | S"kQ |  |  | = | 2000 | [7 empty] | MVA
HS Netz
[29 empty] | ZQ |  | = | c * U2nQ (kV2) | [9 empty] | 1.1 |  | * | 12100 |  |  |  | = | 6.655 | [6 empty] | Ω | [20 empty] | 6.6549 |  | Ω
[32 empty] | S"kQ (MVA) | [12 empty] | 2000
[29 empty] | XQ |  | = | 0.995 | [5 empty] | * | ZQ |  | = | ZQ |  | / | 1.005 |  |  |  | = | 6.6219 | [6 empty] | Ω | [13 empty] | 6.6219 |  |  |  | Ω
[29 empty] | RQ |  | = | 0.1 | [5 empty] | * | XQ |  | = | 0.66219 | [6 empty] | Ω | [13 empty] | 0.66219 | [5 empty] | Ω
OS |  |  | = | UnQ |  |  | = | 110 | [7 empty] | kV
[10 empty] | Länge l = |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | km | [8 empty] | Länge / Systeme | [9 empty] | * |  |  | ( r' + jx' )
[29 empty] | ZL |  | = | 1 |  |  |  |  | km |  | * | √ |  | 0.3058 | [8 empty] | 2 | + | 0.416 |  |  |  |  | 2 | = |  |  |  | 0.3058 | [5 empty] | Ω |  | 0.416 |  |  |  | Ω |  |  | 0.5163 |  | Ω
[10 empty] | Parallele Systeme | [21 empty] | 1
[13 empty] | 1 |  |  | x | 95 |  |  | mm2
[29 empty] | Kabeltemperatur 20°C | [14 empty] | Umrechnungsfaktor | [12 empty] | 1
OST |  |  | = | UrTos |  |  | = | 115 | [7 empty] | kV
[29 empty] | ZT |  | = | ukr |  | * | U2rTUS |  |  |  | = | 12 |  |  | * | 121 | [5 empty] | = | 0.46095 | [7 empty] | Ω | [18 empty] | 0.46095 |  | Ω
[11 empty] | Sr | [6 empty] | Ukr |  |  | URr |  |  | Uxr | [10 empty] | SrT*100% | [8 empty] | 31.5 |  |  | * | 100
[11 empty] | MVA | [6 empty] | % |  |  | % |  |  | %
1 |  |  | - |  |  | 4 |  |  |  | 1 | 31.5 | [6 empty] | 12 |  |  | 0.5 |  |  | 11.9896 |  |  |  |  | RT |  | = | uRr |  | * | U2rTUS |  |  |  | = | 0.5 |  |  | * | 121 | [10 empty] | = | [7 empty] | 0.019206 | [5 empty] | Ω
[10 empty] | 2 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | SrT*100% | [8 empty] | 31.5 | [6 empty] | * | 100
[10 empty] | 3 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | XT |  | = | √ |  | Z2T |  | - | R2T |  |  | = | √ |  | 0.46095 | [8 empty] | 2 | - | 0.019206 |  |  |  |  | 2 | = | [10 empty] | 0.46055 |  |  |  | Ω
[11 empty] | 31.5 | [6 empty] | 12 |  |  | 0.5 |  |  | 11.9896
| Anzahl Trafos | [9 empty] | Summe Sr | [6 empty] | 1) Mittelwerte
[11 empty] | 1) Mittelwerte siehe 2. Seite | [23 empty] | UxrT1 |  |  |  | = | 11.9896 |  |  | %
| Transformator | [6 empty] | Werte eventuell nach Tabelle Trafo einsetzen
US |  |  | = | UrTUS= |  |  |  | 11 | [7 empty] | kV
|  | Zα |  |  |  | = |  |  | ZQ |  |  | + | ZL |  |  | = | 0.66219 | [5 empty] | + | 0.3058 | [5 empty] | +j( |  | 6.6219 | [5 empty] | + | 0.416 | [5 empty] | )= |  | 0.96799 | [5 empty] | +j |  | 7.0379 |  |  |  |  | =
|  | Zαt |  |  |  | = |  |  |  | ( | UrTUS |  |  | ) | 2 | * | 0.96799 | [5 empty] | +j |  | 7.0379 | [5 empty] | Ω
UrTOS
[10 empty] | ( | 11 |  |  | ) | 2 | * | 0.96799 | [5 empty] | +j |  | 7.0379 | [5 empty] | = | 0.0088565 | [5 empty] | +j |  | 0.064392 | [5 empty] | = | [16 empty] | 0.0088565 | [5 empty] | Ω |  | 0.064392 |  |  |  | Ω |  |  | 0.064998 |  | Ω
115
|  | uxrT1 |  |  |  | = | [10 empty] | 11.9896 | [5 empty] | %
UMS |  |  | = | UnMS= |  |  |  | 10 | [7 empty] | kV |  |  |  |  | FEHLERORT F1
| Zk |  | = | √ |  | R2k |  | + |  | X2k |  | = | √ |  | 0.028063 | [6 empty] | 2 | + | 0.52494 | [6 empty] | 2 | = | 0.52569 | [6 empty] | Ω | [22 empty] | 0.028063 | [5 empty] | Ω |  | 0.52494 |  |  |  | Ω |  |  | 0.52569 |  | Ω
Am Einbauort auftretender dreipoliger größter Anfangs- Kurzschlusswechselstrom ("unbeeinflusster Strom")
| I"k3max |  |  |  | = | c * UrT |  |  |  |  | = | 1.1 | [5 empty] | * | 10 |  |  |  |  | = | 12.0809 | [8 empty] | kA
[6 empty] | √3 |  | * | Zk |  |  | 1.7321 | [6 empty] | 0.52569
Am Einbauort auftretender größter Stoß- Kurzschlussstrom
| I"p3 (Scheitelwert) | [8 empty] | = | √2 |  | * | x |  | * | I"k3max | [5 empty] | = | 1.4142 |  |  |  | * | 1.8548 |  |  |  |  | * | 12.0809 | [8 empty] | kA |  |  |  | = | 31.689 | [6 empty] | kA
| S"k3max |  |  |  |  | = | √3 |  | * | Un + I"k3max | [5 empty] | = | 1.7321 |  |  |  | * | 10 |  |  |  | * | 12.0809 |  |  |  | = | 209.2473 | [6 empty] | MVA
[5 empty] | S"kQ |  |  | = | 209.2473 | [7 empty] | MVA |  |  |  | von S"k3max | [7 empty] | VORIMPEDANZ AUS DER MITTELSPANNUNG ---> | [33 empty] | 0.028063 | [5 empty] | Ω |  | 0.52494 |  |  |  | Ω |  |  | 0.52569 |  | Ω
| MS Netz | [27 empty] | UND GERECHNET
[8 empty] | Ist diese Leistung für den Endausbau genug ? | [20 empty] | ZQ |  | = | c * U2nQ (kV2) | [9 empty] | 1.1 |  | * | 100 |  |  |  | = | 0.52569 | [6 empty] | Ω
[32 empty] | S"kQ (MVA) | [12 empty] | 209.2473
[29 empty] | XQ |  | = | 0.995 | [5 empty] | * | ZQ |  | = | ZQ |  | / | 1.005 |  |  |  | = | 0.52308 | [6 empty] | Ω
[36 empty] | RQT |  |  | = | 0.1 | [5 empty] | * | XQT |  | = | 0.052308 | [6 empty] | Ω
OS |  |  | = | UnQ |  |  | = | 10 | [7 empty] | kV
[10 empty] | Länge l = |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | km | [8 empty] | Länge / Systeme | [10 empty] | * |  |  | ( r' + jx' )
[29 empty] | ZK1 |  |  | = | 0.2 |  |  |  |  | km |  | * | √ |  | 0.193 | [8 empty] | 2 | + | 0.0996 |  |  |  |  | 2 | = |  |  | 0.0386 | [5 empty] | Ω |  | 0.01992 |  |  |  | Ω |  |  | 0.043437 |  | Ω
1
Parallele Systeme
[13 empty] | 1 |  |  | x | 95 |  |  | mm2 | [8 empty] | Kabeltemperatur 20°C | [14 empty] | Umrechnungsfaktor | [12 empty] | 1
OST |  |  | = | UrTos |  |  | = | 10 | [7 empty] | kV
[29 empty] | ZT |  | = | ukr |  | * | U2rTUS |  |  |  | = | 4 |  |  | * | 0.16 | [5 empty] | = | 0.032 | [7 empty] | Ω
[11 empty] | Sr | [6 empty] | Ukr |  |  | URr |  |  | Uxr | [10 empty] | SrT*100% | [8 empty] | 0.2 |  |  | * | 100
[11 empty] | MVA | [6 empty] | % |  |  | % |  |  | %
1 |  |  | - |  |  | 4 |  |  |  | 1 | 0.2 | [6 empty] | 4 |  |  | 1.42 |  |  | 3.7395 |  |  |  |  | RT |  | = | uRr |  | * | U2rTUS |  |  |  | = | 1.42 |  |  | * | 0.16 | [10 empty] | = | [7 empty] | 0.01136 | [5 empty] | Ω | [8 empty] | 0.032 |  | Ω
[10 empty] | 2 | [13 empty] | 0 | [10 empty] | SrT*100% | [8 empty] | 0.2 | [6 empty] | * | 100
[10 empty] | 3 | [13 empty] | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | XT |  | = | √ |  | Z2T |  | - | R2T |  |  | = | √ |  | 0.032 | [8 empty] | 2 | - | 0.01136 |  |  |  |  | 2 | = | [10 empty] | 0.029916 |  |  |  | Ω
[11 empty] | 0.2 | [6 empty] | 4 |  |  | 1.42 |  |  | 3.7395
| Anzahl Trafos | [9 empty] | Summe Sr | [6 empty] | 1) Mittelwerte
[11 empty] | Trafo 1 siehe 2. Seite | [23 empty] | UxrT2 |  |  |  | = | 3.7395 |  |  | %
| Transformator | [6 empty] | Werte eventuell nach Katalog einsetzen
US |  |  | = | UrTUS= |  |  |  | 0.4 | [7 empty] | kV
Faktoren TRANSFORMATOR NULLIMPEDANZ
[19 empty] | 0 | [10 empty] | Z(0)T2 |  |  | = | 0.23 |  |  |  | X(0)T2 |  |  | = | 0.092 |  |  |  |  | Z(0)T2 |  |  | = | 0.23 |  |  |  | * | Z(1)T2
[30 empty] | Z(1)T2 | [7 empty] | X(1)T2 | [8 empty] | X(0)T2 |  |  | = | 0.092 |  |  |  | * | X(1)T2
[14 empty] | Z(0)T2 |  |  | = | 0.23 |  |  | * | √ |  | 0.01136 | [8 empty] | 2 | + | 0.029916 | [5 empty] | 2 | = | 0.00736 | [6 empty] | Ω
[14 empty] | X(0)T2 |  |  | = | 0.092 |  |  | * | 0.029916 | [5 empty] | = | 0.0027522 | [6 empty] | Ω | [34 empty] | 0.0027522 |  |  |  | Ω |  |  | 0.00736 |  | Ω
[14 empty] | RT |  | = | √ |  | Z2(0)T2 |  |  |  | - | X2(0)T2 |  |  |  | = | √ |  | 0.00736 | [8 empty] | 2 | - | 0.0027522 | [8 empty] | 2 | = | 0.006826 | [5 empty] | Ω |  |  |  | 0.006826 | [5 empty] | Ω
|  | Zα |  |  |  | = |  |  | ZQ |  |  | + | ZK1 |  |  | = | 0.028063 | [5 empty] | + | 0.0386 | [5 empty] | +j( |  | 0.52494 | [5 empty] | + | 0.01992 | [5 empty] | )= |  | 0.066663 | [5 empty] | +j |  | 0.54486 |  |  |  |  | =
|  | Zαt |  |  |  | = |  |  |  | ( | UrTUS |  |  | ) | 2 | * | 0.066663 | [5 empty] | +j |  | 0.54486 | [5 empty] | Ω
UrTOS
[10 empty] | ( | 0.4 |  |  | ) | 2 | * | 0.066663 | [5 empty] | +j |  | 0.54486 | [5 empty] | = | 0.00010666 | [5 empty] | +j |  | 0.00087178 | [5 empty] | = | [16 empty] | 0.00010666 | [5 empty] | Ω |  | 0.00087178 |  |  |  | Ω |  |  | 0.00087828 |  | Ω
10
Grösster einpoliger Erdkurzschluss | [26 empty] | FEHLERORT F2
[47 empty] | Vorimpedanz | [15 empty] | 0.011467 | [5 empty] | Ω |  | 0.030788 |  |  |  | Ω |  |  | 0.032854 |  | Ω
| Zk |  | = | √ |  | R2k |  | + |  | X2k |  | = |  | 2 |  | * | 0.011467 | [6 empty] | + | 0.006826 | [6 empty] | +j( |  | 2 |  | * | 0.030788 | [6 empty] | + | 0.0027522 | [6 empty] | )= |  | 0.029759 |  |  |  |  | +j |  | 0.064327 |  |  |  |  | = | 0.070877
Anfangs- Kurzschlusswechselstrom
| I" | k1max |  |  | = | √3 * |  | c * UrT |  |  | = | 1.7321 | [5 empty] | * | 0.4 | [7 empty] | = | 9.7749 | [8 empty] | kA
[9 empty] | Zk | [8 empty] | * | 0.070877
Stoss- Kurzschlusswechselstrom
| I" | p1max |  |  | = | √2 |  | * | x |  | * | I"k1max |  |  |  | = | 1.4142 |  |  |  | * | 1.2646 |  |  |  |  | * | 9.7749 | [8 empty] | kA |  |  |  | = | 17.4818 | [6 empty] | kA
[29 empty] | Länge / Systeme | [10 empty] | * |  |  | ( r' + jx' )
[10 empty] | Länge l = |  |  |  |  | 0.075 |  |  |  |  | km | [8 empty] | ZK2 |  |  | = | 0.075 |  |  |  |  | km |  | * | √ |  | 0.524 | [8 empty] | 2 | + | 0.0851 |  |  |  |  | 2 | = |  |  | 0.0393 | [5 empty] | Ω |  | 0.0063825 |  |  |  | Ω |  |  | 0.039815 |  | Ω
1
[10 empty] | Parallele Systeme | [18 empty] | Kabeltemperatur 20°C | [14 empty] | Umrechnungsfaktor | [12 empty] | 1
[13 empty] | 1 |  |  | x | 35 |  |  | mm2
| R(0)EKa2 |  |  |  |  | = |  |  | Faktor |  |  |  | R(0)EKa2 |  |  |  |  | * | R(1)Ka2 |  |  |  |  | = |  | 2.55 | [5 empty] | * | 0.0393 | [6 empty] | = | 0.10021
| X(0)EKa2 |  |  |  |  | = |  |  | Faktor |  |  |  | X(0)EKa2 |  |  |  |  | * | X(1)Ka2 |  |  |  |  | = |  | 9.7 | [5 empty] | * | 0.0063825 | [6 empty] | = | 0.06191
| Z(0)Ka2 |  |  |  |  | = | [17 empty] | = |  | 0.10021 | [6 empty] | +j( |  | 0.06191 | [6 empty] | ) |  | Ω
| Z(0)ε |  |  |  |  | = |  |  | Z(0)T2 |  |  | + | Z(0)K2 |  |  | = | 0.006826 | [5 empty] | + | 0.10021 | [5 empty] | +j( |  | 0.0027522 | [5 empty] | + | 0.06191 | [5 empty] | )= |  | 0.10704 | [5 empty] | +j |  | 0.064662 |  |  |  |  | =
| Z(0)ε |  |  |  |  | = | [7 empty] | = | √ |  | 0.10704 | [5 empty] | +j |  | 0.064662 | [5 empty] | Ω | [31 empty] | 0.10704 | [5 empty] | Ω |  | 0.064662 |  |  |  | Ω |  |  | 0.12506 |  | Ω
Grösster einpoliger Erdkurzschluss | [26 empty] | FEHLERORT F3
[47 empty] | Vorimpedanz | [15 empty] | 0.050767 | [5 empty] | Ω |  | 0.03717 |  |  |  | Ω |  |  | 0.062919 |  | Ω
| Zk |  | = | √ |  | R2k |  | + |  | X2k |  | = |  | 2 |  | * | 0.050767 | [6 empty] | + | 0.10704 | [6 empty] | +j( |  | 2 |  | * | 0.03717 | [6 empty] | + | 0.064662 | [6 empty] | )= |  | 0.20857 |  |  |  |  | +j |  | 0.139 |  |  |  |  | = | 0.25065
Anfangs- Kurzschlusswechselstrom
| I" | k1max |  |  | = | √3 * |  | c * UrT |  |  | = | 1.7321 | [5 empty] | * | 1 |  |  |  |  | * | 0.4 |  |  |  |  | = | 2.7641 | [8 empty] | kA
[6 empty] | Zk | [5 empty] | 0.25065
|  |  |  | UrTUS= |  |  |  | Bemessungsspannung der Unterspannungsseite
des Transformators (z.B. 0,4kV, siehe oben)
|  |  |  | UrTOS= |  |  |  | Bemessungsspannung der Oberspannungsseite | [22 empty] | Netzdaten ermittelt von / am: | [25 empty] | Gerechnet von / am:
des Transformators (z.B. 10kV, siehe oben)

## EKS-1pol min
[8 empty] | Berechnung der Kurzschlussströme in Niederspannungsnetzen nach DIN 57102 / VDE 0102 | [59 empty] | Kabeltemperatur 80°C
[8 empty] | Der von einem Netz über eine Impedanz gespeiste kleinste einpolige Erdkurzschluss | [59 empty] | Faktor c ( HS,MS )= |  |  |  |  | 1.1
[68 empty] | Faktor c ( NS ) = |  |  |  |  | 0.95
Hochspannung | [14 empty] | 110 |  |  |  |  | kV |  |  |  |  | Mittelspannung | [13 empty] | 10 |  |  | kV |  |  |  |  | Niederspannung | [12 empty] | 0.4 |  |  |  | kV |  |  |  | Netzfrequenz | [5 empty] | 50 |  | Hz
Kunde | [44 empty] | Ort | [31 empty] | Kontrollrechnung und Berechnung von Z
Netzpunkt | [61 empty] | Wirkwiderstand RESISTANZ | [7 empty] | Blindwiderstand REAKTANZ | [6 empty] | Scheinwiderstand IMPEDANZ
|  | Netzdaten | [30 empty] | Rechengang | [31 empty] | R (Ω) | [6 empty] | X (Ω) | [6 empty] | Z (Ω)
[5 empty] | S"kQ |  |  | = | 2000 | [7 empty] | MVA
HS Netz
[29 empty] | ZQ |  | = | c * U2nQ (kV2) | [9 empty] | 1.1 |  | * | 12100 |  |  |  | = | 6.655 | [6 empty] | Ω | [20 empty] | 6.6549 |  | Ω
[32 empty] | S"kQ (MVA) | [12 empty] | 2000
[29 empty] | XQ |  | = | 0.995 | [5 empty] | * | ZQ |  | = | ZQ |  | / | 1.005 |  |  |  | = | 6.6219 | [6 empty] | Ω | [13 empty] | 6.6219 |  |  |  | Ω
[29 empty] | RQ |  | = | 0.1 | [5 empty] | * | XQ |  | = | 0.66219 | [6 empty] | Ω | [13 empty] | 0.66219 | [5 empty] | Ω
OS |  |  | = | UnQ |  |  | = | 110 | [7 empty] | kV
[10 empty] | Länge l = |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | km | [8 empty] | Länge / Systeme | [9 empty] | * |  |  | ( r' + jx' )
[29 empty] | ZL |  | = | 1 |  |  |  |  | km |  | * | √ |  | 0.3058 | [8 empty] | 2 | + | 0.416 |  |  |  |  | 2 | = |  |  |  | 0.37919 | [5 empty] | Ω |  | 0.416 |  |  |  | Ω |  |  | 0.56289 |  | Ω
[10 empty] | Parallele Systeme | [21 empty] | 1
[13 empty] | 1 |  |  | x | 95 |  |  | mm2
[29 empty] | Kabeltemperatur 80°C | [14 empty] | Umrechnungsfaktor | [12 empty] | 1.24
OST |  |  | = | UrTos |  |  | = | 115 | [7 empty] | kV
[29 empty] | ZT |  | = | ukr |  | * | U2rTUS |  |  |  | = | 12 |  |  | * | 121 | [5 empty] | = | 0.46095 | [7 empty] | Ω | [18 empty] | 0.46095 |  | Ω
[11 empty] | Sr | [6 empty] | Ukr |  |  | URr |  |  | Uxr | [10 empty] | SrT*100% | [8 empty] | 31.5 |  |  | * | 100
[11 empty] | MVA | [6 empty] | % |  |  | % |  |  | %
1 |  |  | - |  |  | 4 |  |  |  | 1 | 31.5 | [6 empty] | 12 |  |  | 0.5 |  |  | 11.9896 |  |  |  |  | RT |  | = | uRr |  | * | U2rTUS |  |  |  | = | 0.5 |  |  | * | 121 | [10 empty] | = | [7 empty] | 0.019206 | [5 empty] | Ω
[10 empty] | 2 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | SrT*100% | [8 empty] | 31.5 | [6 empty] | * | 100
[10 empty] | 3 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | XT |  | = | √ |  | Z2T |  | - | R2T |  |  | = | √ |  | 0.46095 | [8 empty] | 2 | - | 0.019206 |  |  |  |  | 2 | = | [10 empty] | 0.46055 |  |  |  | Ω
[11 empty] | 31.5 | [6 empty] | 12 |  |  | 0.5 |  |  | 11.9896
| Anzahl Trafos | [9 empty] | Summe Sr | [6 empty] | 1) Mittelwerte
[11 empty] | 1) Mittelwerte siehe 2. Seite | [23 empty] | UxrT1 |  |  |  | = | 11.9896 |  |  | %
| Transformator | [6 empty] | Werte eventuell nach Tabelle Trafo einsetzen
US |  |  | = | UrTUS= |  |  |  | 11 | [7 empty] | kV
|  | Zα |  |  |  | = |  |  | ZQ |  |  | + | ZL |  |  | = | 0.66219 | [5 empty] | + | 0.37919 | [5 empty] | +j( |  | 6.6219 | [5 empty] | + | 0.416 | [5 empty] | )= |  | 1.0414 | [5 empty] | +j |  | 7.0379 |  |  |  |  | =
|  | Zαt |  |  |  | = |  |  |  | ( | UrTUS |  |  | ) | 2 | * | 1.0414 | [5 empty] | +j |  | 7.0379 | [5 empty] | Ω
UrTOS
[10 empty] | ( | 11 |  |  | ) | 2 | * | 1.0414 | [5 empty] | +j |  | 7.0379 | [5 empty] | = | 0.0095279 | [5 empty] | +j |  | 0.064392 | [5 empty] | = | [16 empty] | 0.0095279 | [5 empty] | Ω |  | 0.064392 |  |  |  | Ω |  |  | 0.065093 |  | Ω
115
|  | uxrT1 |  |  |  | = | [10 empty] | 11.9896 | [5 empty] | %
UMS |  |  | = | UnMS= |  |  |  | 10 | [7 empty] | kV |  |  |  |  | FEHLERORT F1
| Zk |  | = | √ |  | R2k |  | + |  | X2k |  | = | √ |  | 0.028734 | [6 empty] | 2 | + | 0.52494 | [6 empty] | 2 | = | 0.52573 | [6 empty] | Ω | [22 empty] | 0.028734 | [5 empty] | Ω |  | 0.52494 |  |  |  | Ω |  |  | 0.52573 |  | Ω
Am Einbauort auftretender dreipoliger Anfangs- Kurzschlusswechselstrom ("unbeeinflusster Strom")
| I"k3max |  |  |  | = | c * UrT |  |  |  |  | = | 1.1 | [5 empty] | * | 10 |  |  |  |  | = | 12.0801 | [8 empty] | kA
[6 empty] | √3 |  | * | Zk |  |  | 1.7321 | [6 empty] | 0.52573
Am Einbauort auftretender Stoß- Kurzschlussstrom
| I"p3 (Scheitelwert) | [8 empty] | = | √2 |  | * | x |  | * | I"k3max | [5 empty] | = | 1.4142 |  |  |  | * | 1.8548 |  |  |  |  | * | 12.0801 | [8 empty] | kA |  |  |  | = | 31.6868 | [6 empty] | kA
| S"k3max |  |  |  |  | = | √3 |  | * | Un + I"k3max | [5 empty] | = | 1.7321 |  |  |  | * | 10 |  |  |  | * | 12.0801 |  |  |  | = | 209.2329 | [6 empty] | MVA
[5 empty] | S"kQ |  |  | = | 209.2329 | [7 empty] | MVA |  |  |  | von S"k3max | [7 empty] | VORIMPEDANZ AUS DER MITTELSPANNUNG ---> | [33 empty] | 0.028734 | [5 empty] | Ω |  | 0.52494 |  |  |  | Ω |  |  | 0.52573 |  | Ω
| MS Netz | [27 empty] | UND GERECHNET
[8 empty] | Ist diese Leistung für den Endausbau genug ? | [20 empty] | ZQ |  | = | c * U2nQ (kV2) | [9 empty] | 1.1 |  | * | 100 |  |  |  | = | 0.52573 | [6 empty] | Ω
[32 empty] | S"kQ (MVA) | [12 empty] | 209.2329
[29 empty] | XQ |  | = | 0.995 | [5 empty] | * | ZQ |  | = | ZQ |  | / | 1.005 |  |  |  | = | 0.52311 | [6 empty] | Ω
[36 empty] | RQT |  |  | = | 0.1 | [5 empty] | * | XQT |  | = | 0.052311 | [6 empty] | Ω
OS |  |  | = | UnQ |  |  | = | 10 | [7 empty] | kV
[10 empty] | Länge l = |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | km | [8 empty] | Länge / Systeme | [10 empty] | * |  |  | ( r' + jx' )
[29 empty] | ZK1 |  |  | = | 0.2 |  |  |  |  | km |  | * | √ |  | 0.193 | [8 empty] | 2 | + | 0.0996 |  |  |  |  | 2 | = |  |  | 0.047864 | [5 empty] | Ω |  | 0.01992 |  |  |  | Ω |  |  | 0.051844 |  | Ω
1
Parallele Systeme
[13 empty] | 1 |  |  | x | 95 |  |  | mm2 | [8 empty] | Kabeltemperatur 80°C | [14 empty] | Umrechnungsfaktor | [12 empty] | 1.24
OST |  |  | = | UrTos |  |  | = | 10 | [7 empty] | kV |  |  | Schaltgruppe Yzn5
[29 empty] | ZT |  | = | ukr |  | * | U2rTUS |  |  |  | = | 4 |  |  | * | 0.16 | [5 empty] | = | 0.032 | [7 empty] | Ω
[11 empty] | Sr | [6 empty] | Ukr |  |  | URr |  |  | Uxr | [10 empty] | SrT*100% | [8 empty] | 0.2 |  |  | * | 100
[11 empty] | MVA | [6 empty] | % |  |  | % |  |  | %
1 |  |  | - |  |  | 4 |  |  |  | 1 | 0.2 | [6 empty] | 4 |  |  | 1.42 |  |  | 3.7395 |  |  |  |  | RT |  | = | uRr |  | * | U2rTUS |  |  |  | = | 1.42 |  |  | * | 0.16 | [10 empty] | = | [7 empty] | 0.01136 | [5 empty] | Ω | [8 empty] | 0.032 |  | Ω
[10 empty] | 2 | [13 empty] | 0 | [10 empty] | SrT*100% | [8 empty] | 0.2 | [6 empty] | * | 100
[10 empty] | 3 | [13 empty] | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | XT |  | = | √ |  | Z2T |  | - | R2T |  |  | = | √ |  | 0.032 | [8 empty] | 2 | - | 0.01136 |  |  |  |  | 2 | = | [10 empty] | 0.029916 |  |  |  | Ω
[11 empty] | 0.2 | [6 empty] | 4 |  |  | 1.42 |  |  | 3.7395
| Anzahl Trafos | [9 empty] | Summe Sr | [6 empty] | 1) Mittelwerte
[11 empty] | Trafo 1 siehe 2. Seite | [23 empty] | UxrT2 |  |  |  | = | 3.7395 |  |  | %
| Transformator | [6 empty] | Werte eventuell nach Katalog einsetzen
US |  |  | = | UrTUS= |  |  |  | 0.4 | [7 empty] | kV
Faktoren TRANSFORMATOR NULLIMPEDANZ
[19 empty] | Schaltgruppe Yzn5 | [10 empty] | Z(0)T2 |  |  | = | 0.23 |  |  |  | X(0)T2 |  |  | = | 0.092 |  |  |  |  | Z(0)T2 |  |  | = | 0.23 |  |  |  | * | Z(1)T2
[30 empty] | Z(1)T2 | [7 empty] | X(1)T2 | [8 empty] | X(0)T2 |  |  | = | 0.092 |  |  |  | * | X(1)T2
[14 empty] | Z(0)T2 |  |  | = | 0.23 |  |  | * | √ |  | 0.01136 | [8 empty] | 2 | + | 0.029916 | [5 empty] | 2 | = | 0.00736 | [6 empty] | Ω
[14 empty] | X(0)T2 |  |  | = | 0.092 |  |  | * | 0.029916 | [5 empty] | = | 0.0027522 | [6 empty] | Ω | [34 empty] | 0.0027522 |  |  |  | Ω |  |  | 0.00736 |  | Ω
[14 empty] | RT |  | = | √ |  | Z2(0)T2 |  |  |  | - | X2(0)T2 |  |  |  | = | √ |  | 0.00736 | [8 empty] | 2 | - | 0.0027522 | [8 empty] | 2 | = | 0.006826 | [5 empty] | Ω |  |  |  | 0.006826 | [5 empty] | Ω
|  | Zα |  |  |  | = |  |  | ZQ |  |  | + | ZK1 |  |  | = | 0.028734 | [5 empty] | + | 0.047864 | [5 empty] | +j( |  | 0.52494 | [5 empty] | + | 0.01992 | [5 empty] | )= |  | 0.076598 | [5 empty] | +j |  | 0.54486 |  |  |  |  | =
|  | Zαt |  |  |  | = |  |  |  | ( | UrTUS |  |  | ) | 2 | * | 0.076598 | [5 empty] | +j |  | 0.54486 | [5 empty] | Ω
UrTOS
[10 empty] | ( | 0.4 |  |  | ) | 2 | * | 0.076598 | [5 empty] | +j |  | 0.54486 | [5 empty] | = | 0.00012256 | [5 empty] | +j |  | 0.00087178 | [5 empty] | = | [16 empty] | 0.00012256 | [5 empty] | Ω |  | 0.00087178 |  |  |  | Ω |  |  | 0.00088036 |  | Ω
10
Kleinster einpoliger Erdkurzschluss | [26 empty] | FEHLERORT F2
[47 empty] | Vorimpedanz | [15 empty] | 0.011483 | [7 empty] | 0.030788 | [6 empty] | 0.032859 |  | Ω
| Zk |  | = | √ |  | R2k |  | + |  | X2k |  | = |  | 2 |  | * | 0.011483 | [6 empty] | + | 0.006826 | [6 empty] | +j( |  | 2 |  | * | 0.030788 | [6 empty] | + | 0.0027522 | [6 empty] | )= |  | 0.029791 |  |  |  |  | +j |  | 0.064327 |  |  |  |  | = | 0.070891
Anfangs- Kurzschlusswechselstrom
| I" | k1min |  |  | = | √3 * |  | c * UrT |  |  | = | 1.7321 | [5 empty] | * | 0.95 |  |  | * | 0.4 |  |  |  |  | = | 9.2844 | [8 empty] | kA
[9 empty] | Zk | [12 empty] | * | 0.070891
[29 empty] | Länge / Systeme | [10 empty] | * |  |  | ( r' + jx' )
[10 empty] | Länge l = |  |  |  |  | 0.075 |  |  |  |  | km | [8 empty] | ZK2 |  |  | = | 0.075 |  |  |  |  | km |  | * | √ |  | 0.524 | [8 empty] | 2 | + | 0.0851 |  |  |  |  | 2 | = |  |  | 0.0393 | [5 empty] | Ω |  | 0.0063825 |  |  |  | Ω |  |  | 0.039815 |  | Ω
1
[10 empty] | Parallele Systeme | [18 empty] | ZK2 |  |  | = | 0.039815
[13 empty] | 1 |  |  | x | 35 |  |  | mm2
[26 empty] | Kabeltemperatur 80°C | [14 empty] | Umrechnungsfaktor | [12 empty] | 1.24
| R(0)EKa2 |  |  |  |  | = |  |  | Faktor |  |  |  | R(0)EKa2 |  |  |  |  | * | R(1)Ka2 |  |  |  |  | = |  | 2.55 | [5 empty] | * | 0.0393 | [6 empty] | = | 0.10021 | [6 empty] | * | 1.24 |  |  | = | 0.12427
| X(0)EKa2 |  |  |  |  | = |  |  | Faktor |  |  |  | X(0)EKa2 |  |  |  |  | * | X(1)Ka2 |  |  |  |  | = |  | 9.7 | [5 empty] | * | 0.0063825 | [6 empty] | = | 0.06191
| Z(0)Ka2 |  |  |  |  | = | [17 empty] | = |  | 0.12427 | [6 empty] | +j( |  | 0.06191 | [6 empty] | ) |  | Ω
Grösster einpoliger Erdkurzschluss | [26 empty] | FEHLERORT F3
[47 empty] | Vorimpedanz | [15 empty] | 0.050783 | [5 empty] | Ω |  | 0.03717 |  |  |  | Ω |  |  | 0.062932 |  | Ω
| Zk |  | = | √ |  | R2k |  | + |  | X2k |  | = |  | 2 |  | * | 0.050783 | [6 empty] | + | 0.12427 | [6 empty] | +j( |  | 2 |  | * | 0.03717 | [6 empty] | + | 0.06191 | [6 empty] | )= |  | 0.22583 |  |  |  |  | +j |  | 0.13625 |  |  |  |  | = | 0.26375 | [10 empty] | 0.26375 |  | Ω
Anfangs- Kurzschlusswechselstrom
| I" | k1min |  |  | = | √3 * |  | c * UrT |  |  | = | 1.7321 | [5 empty] | * | 0.95 |  |  |  |  | * | 0.4 |  |  |  |  | = | 2.4955 | [8 empty] | kA
[6 empty] | Zk | [5 empty] | 0.26375
|  |  |  | UrTUS= |  |  |  | Bemessungsspannung der Unterspannungsseite
des Transformators (z.B. 0,4kV, siehe oben)
|  |  |  | UrTOS= |  |  |  | Bemessungsspannung der Oberspannungsseite | [22 empty] | Netzdaten ermittelt von / am: | [25 empty] | Gerechnet von / am:
des Transformators (z.B. 10kV, siehe oben)

## Freileitung
2. Berechnung von Kurzschlussströmen in Drehstromnetzen |  |  |  | Induktiver Widerstandsbelag X'
2.4 Rechengrößen nach DIN VDE 0102 |  |  |  |  | 500V | 3kV | 10kV | 20kV | 30kV | 60kV | 110kV
Tabelle 2.4/6 |  |  |  | 16 | 0.35 | 0.375 | 0.391 | 0.402 | 0.415 | - | -
Wirkwiderstandsbelag r' (mittlere Werte bei 50 Hz) für nach DIN 48 204 und 48 206 gefertigte Frei- |  |  |  | 25 | 0.336 | 0.361 | 0.377 | 0.388 | 0.401 | - | -
leitungsseile (Nach "Aluminium-Freileitungen", Aluminium-Verlag GmbH, Düsseldorf) |  |  |  | 35 | 0.325 | 0.35 | 0.366 | 0.377 | 0.39 | - | -
Die Widerstandswerte sind errechnet für den Istquerschnitt der Aluminium- oder Aldrey-Lagen |  |  |  | 50 | 0.314 | 0.339 | 0.355 | 0.366 | 0.379 | 0.414 | -
einschließlich des Verseilungsfaktors, bezogen bei 20 *C auf den spez. elektrischen Widerstand von |  |  |  | 70 | - | 0.328 | 0.344 | 0.355 | 0.368 | 0.403 | -
Aluminium 0.02864 Ω mm2/m; Aldrey 0,0328 Ω mm2/m entsprechend einer Leitfähigkeit von Aluminium |  |  |  | 95 | - | 0.318 | 0.334 | 0.345 | 0.358 | 0.393 | 0.416
35,38 m/Ω mm2; Aldrey 30,5 m/Ω mm2 |  |  |  | 120 | - | 0.311 | 0.327 | 0.338 | 0.351 | 0.386 | 0.408
Nennquerschnittt1) |  | Wirkwiderstandsbelag r' |  | 150 | - | - | 0.32 | 0.331 | 0.344 | 0.379 | 0.401
qn | qnS | für Aluminium/ Stahl | für Aldrey/Stahl | 185 | - | - | 0.313 | 0.324 | 0.337 | 0.372 | 0.394
mm2 | mm3 | Ω/km | Ω/km | 240 | - | - | - | 0.316 | 0.329 | 0.364 | 0.386
16 | 2.5 | 1.8792 | 2.18 | 300 | - | - | - | - | 0.322 | 0.357 | 0.379
25 | 4 | 1.2027 | 1.395
35 | 6 | 0.8353 | 0.9689 | zur Kontrolle |  | r' |  | x' |  | Z
44 | 32 | 0.6566 | 0.7616 |  |  | 0.3058 | Ω/km | 0.416 | Ω/km
50 | 8 | 0.5946 | 0.6898 | 15 | km | 4.587 | Ω | 6.24 | Ω | 7.7446 | Ω
50 | 30 | 0.5644 | 0.6547
70 | 12 | 0.413 | 0.4791
95 | 15 | 0.3058 | 0.3547
95 | 55 | 0.2992 | 0.3471
105 | 75 | 0.2733 | 0.317
120 | 20 | 0.2374 | 0.2754
120 | 70 | 0.2364 | 0.2742
125 | 30 | 0.2259 | 0.2621
150 | 25 | 0.1939 | 0.2249
170 | 40 | 0.1682 | 0.1952
185 | 30 | 0.1571 | 0.1822
210 | 35 | 0.138 | 0.1601
210 | 50 | 0.1363 | 0.1581
230 | 30 | 0.1249 | 0.1449
240 | 40 | 0.1188 | 0.1378
265 | 35 | 0.1117 | 0.1269
300 | 50 | 0.09488 | 0.11006
305 | 40 | 0.0949 | 0.11009
340 | 30 | 0.0853 | 0.0989
380 | 50 | 0.0757 | 0.0879
385 | 35 | 0.0749 | 0.0869
435 | 55 | 0.0666 | 0.0772
450 | 40 | 0.0644 | 0.0747
490 | 65 | 0.059 | 0.0684
550 | 70 | 0.0526 | 0.061
560 | 50 | 0.0515 | 0.0597 |  |  | Drehstrom Freileitungen
680 | 85 | 0.0426 | 0.0494
1) qn | Nennquerschnitt der Aluminium- oder Aldrey-Lagen
qnS | Nennquerschnitt des Stahlkerns

## HS MS Kabel
Leiterwiderstand r' bei 20°C |  |  | Nenn- querschnitt . | Wirk- widerstand
Maximalwerte |  |  | mm² | r' (20°C)
Querschnitt | Kupfer-Leiter | Aluminium-Leiter | 95 | 0.193
mm2 | Ohm/km | Ohm/km
25 | 0.727 | 1.2
35 | 0.524 | 0.868
50 | 0.387 | 0.641
70 | 0.268 | 0.443
95 | 0.193 | 0.32
120 | 0.153 | 0.253
150 | 0.124 | 0.206
185 | 0.0991 | 0.164
240 | 0.0754 | 0.125
300 | 0.0601 | 0.1
400 | 0.047 | 0.0778
500 | 0.0366 | 0.0605 | Umrechnungsfaktoren für von 20°C abweichende Leitertemperaturen
630 | 0.0283 | 0.0469 |  | 60 °C | 65 °C | 70 °C | 80 °C | 90 °C
800 | 0.0221 | 0.0367 | Cu-Leiter | 1.157 | 1.177 | 1.196 | 1.236 | 1.275
1000 | 0.0176 | 0.0291 | Al-Leiter | 1.161 | 1.181 | 1.202 | 1.242 | 1.282
Induktiver Widerstand x' bei 50 Hz
gilt für VPE Isolierte Kabel
Nennspannung | 6/10 kV |  | 12/20 kV |  | 18/30 kV |  | 110 kV
| ca. Ohm/km |  | ca. Ohm/km |  | ca. Ohm/km |  | ca. Ohm/km
Querschnitt
mm2
35 | 0.144 | 0.158 | 0.153 | 0.168 | -- | -- | -- | --
50 | 0.136 | 0.15 | 0.145 | 0.159 | 0.154 | 0.169 | -- | --
70 | 0.129 | 0.143 | 0.138 | 0.152 | 0.147 | 0.161 | -- | --
95 | 0.123 | 0.137 | 0.131 | 0.145 | 0.139 | 0.154 | -- | --
120 | 0.118 | 0.132 | 0.126 | 0.14 | 0.134 | 0.148 | 0.161 | --
150 | 0.114 | 0.128 | 0.121 | 0.135 | 0.129 | 0.143 | 0.154 | 0.195
185 | 0.11 | 0.124 | 0.117 | 0.131 | 0.125 | 0.139 | 0.148 | 0.175
240 | 0.105 | 0.12 | 0.112 | 0.126 | 0.12 | 0.134 | 0.143 | 0.165
300 | 0.102 | 0.116 | 0.108 | 0.123 | 0.115 | 0.13 | 0.139 | 0.154
400 | 0.097 | 0.111 | 0.103 | 0.117 | 0.11 | 0.124 | 0.134 | 0.148
500 | 0.094 | 0.108 | 0.1 | 0.114 | 0.106 | 0.12 | 0.13 | 0.143
630 | -- | -- | 0.097 | -- | 0.095 | --
800 | -- | -- | -- | -- | 0.092 | --
1000 | -- | -- | -- | -- | -- | --
Es wurden immer die max oder min - angepassten Werte
aus den Datenblättern verschiedener Kabelhersteller eingetragen

## MS Kabel Kap. Ind. ES-Strom
| Betriebskapazitäten |  |  |  |  | Erdschlussströme
| Nennspannung | 3,6/6 kV | 3,6/6 kV | 6/10 kV | 12/20 kV | 18/30 kV | 3,6/6 kV | 3,6/6 kV | 6/10 kV | 12/20 kV | 18/30 kV
|  | myF/km | myF/km | myF/km | myF/km | myF/km | A/km | A/km | A/km | A/km | A/km
|  | Papierisol. | PVC | VPE | VPE | VPE | Papierisol. | PVC | VPE | VPE | VPE
Querschnitt
mm2
| 25 | 0.22 | 0.3 | 0.22 | -- | -- | 0.8 | 0.6 | 1.2 | --
| 35 | 0.29 | 0.32 | 0.24 | 0.16 | 0.11 | 1 | 0.6 | 1.3 | 1.8 | --
| 50 | 0.33 | 0.32 | 0.26 | 0.18 | 0.14 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 1.9 | 2.3
| 70 | 0.37 | 0.35 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 1.2 | 0.7 | 1.7 | 2.2 | 2.5
| 95 | 0.42 | 0.38 | 0.33 | 0.22 | 0.17 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 2.4 | 2.7
| 120 | 0.46 | 0.43 | 0.36 | 0.24 | 0.18 | 1.5 | 0.9 | 2 | 2.6 | 2.9
| 150 | 0.51 | 0.45 | 0.39 | 0.26 | 0.19 | 1.7 | 0.9 | 2.1 | 2.8 | 3.1
| 185 | 0.55 | 0.5 | 0.42 | 0.27 | 0.21 | 1.8 | 1 | 2.4 | 3 | 3.4
| 240 | 0.61 | 0.55 | 0.47 | 0.31 | 0.23 | 2.1 | 1 | 2.6 | 3.4 | 3.7
| 300 | 0.71 | 0.6 | 0.51 | 0.33 | 0.25 | 2.3 | 1.2 | 3 | 3.6 | 4.1
| 400 |  | -- | 0.57 | 0.37 | 0.27 |  | -- | 3.1 | 4 | 4.5
| 500 |  | -- | 0.63 | 0.41 | 0.3 |  | -- | 3.8 | 4.5 | 4.9
| 630 |  | -- | 0.66 | 0.43 | 0.31 |  | -- | 4.5 | 5.2 | 5.8
| 800 |  | -- | 0.73 | 0.47 | 0.34 |  | -- | 4.9 | 5.6 | 6.1
| 1000 |  | -- | 0.82 | 0.54 | 0.38 |  | -- | -- | 6.1 | 6.5
|  |  | Werte gelten |  |  |  |  | Werte gelten
|  |  | bei 20°C |  |  |  |  | bei 20°C
|  | Ladeströme |  |  | Ladeleistung
| Nennspannung | 6/10 kV | 12/20 kV | 18/30 kV | 6/10 kV | 12/20 kV | 18/30 kV
|  | A/km | A/km | A/km | kVA/km | kVA/km | kVA/km
| Querschnitt | VPE | VPE | VPE | VPE | VPE | VPE
mm2
| 25 | 0.3 | -- | -- | 6 | -- | --
| 35 | 0.4 | 0.6 | -- | 7 | 21 | --
| 50 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 8 | 22 | 39
| 70 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 9 | 25 | 43
| 95 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 10 | 27 | 47
| 120 | 0.6 | 0.9 | 1 | 11 | 30 | 51
| 150 | 0.7 | 0.9 | 1 | 12 | 32 | 54
| 185 | 0.8 | 1 | 1.1 | 13 | 34 | 58
| 240 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 15 | 39 | 65
| 300 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 16 | 42 | 71
| 400 | 1 | 1.3 | 1.5 | 18 | 46 | 78
| 500 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 20 | 51 | 85
Nach DIN VDE 0102 ist der Wirkwiderstand = Gleichstromwiderstand
Induktiver Widerstand x' bei 50 Hz
x' = | 2 * PI * fr *10-3 * l' (Ω / km)
zur Kontrolle
x' = | 0.31416 | * | 0.46 | l' (mH/km) |  | ergibt (Ω / km)
x' = | 0.14451 | (Ω / km)
Kabel - Induktiviitäten l'
| Nennspannung | 6/10 kV |  |  | 12/20 kV |  |  | 18/30 kV
|  | mH/km |  |  | mH/km |  |  | mH/km
Querschnitt
| mm2 |  | Phase R/T // S |  |  | Phase R/T // S |  |  | Phase R/T // S
| 25 | 0.46 | 0.88 | 0.74 | -- | -- | -- | -- | -- | --
| 35 | 0.45 | 0.85 | 0.71 | 0.48 | 0,79 | 0,71 | -- | -- | --
| 50 | 0.42 | 0.82 | 0.68 | 0.46 | 0,76 | 0,68 | 0.49 | 0,77 | 0,69
| 70 | 0.39 | 0.78 | 0.64 | 0.43 | 0,73 | 0,65 | 0.47 | 0,74 | 0,66
| 95 | 0.38 | 0.76 | 0.62 | 0.41 | 0.7 | 0,63 | 0.44 | 0,71 | 0,63
| 120 | 0.36 | 0.73 | 0.6 | 0.4 | 0,68 | 0,60 | 0.43 | 0,69 | 0,61
| 150 | 0.35 | 0.72 | 0.58 | 0.39 | 0,66 | 0,58 | 0.42 | 0,68 | 0.6
| 185 | 0.34 | 0.7 | 0.56 | 0.38 | 0,65 | 0,57 | 0.4 | 0,66 | 0,58
| 240 | 0.32 | 0.67 | 0.54 | 0.36 | 0,62 | 0,54 | 0.38 | 0,63 | 0,55
| 300 | 0.31 | 0.66 | 0.52 | 0.35 | 0,61 | 0,53 | 0.37 | 0,61 | 0,53
| 400 | 0.3 | 0.64 | 0.5 | 0.34 | 0,59 | 0,51 | 0.36 | 0,59 | 0,51
| 500 | 0.29 | 0.62 | 0.48 | 0.32 | 0,57 | 0,40 | 0.34 | 0,55 | 0,49
| 630 | 0.29 | -- | -- | 0.3 | -- | -- | 0.32 | -- | --
| 800 | 0.28 | -- | -- | 0.29 | -- | -- | 0.31 | -- | --
| 1000 | 0.27 | -- | -- | 0.28 | -- | -- | 0.3 | -- | --
Induktiver Widerstand x' bei 50 Hz
| Nennspannung | 6/10 kV |  |  | 12/20 kV |  |  | 18/30 kV
|  | Ω / km |  |  | Ω / km |  |  | Ω / km
Querschnitt
| mm2 |  | Phase R/T // S |  |  | Phase R/T // S |  |  | Phase R/T // S
| 25 | 0.14451 | 0.27646 | 0.23248 |  | --// -- |  | -- |  | --// --
| 35 | 0.14137 | 0.26704 | 0.22305 | 0.1508 | #VALUE! | #VALUE! | -- |  | --// --
| 50 | 0.13195 | 0.25761 | 0.21363 | 0.14451 | #VALUE! | #VALUE! | 0.15394 | #VALUE! | #VALUE!
| 70 | 0.12252 | 0.24504 | 0.20106 | 0.13509 | #VALUE! | #VALUE! | 0.14765 | #VALUE! | #VALUE!
| 95 | 0.11938 | 0.23876 | 0.19478 | 0.12881 | 0.21991 | #VALUE! | 0.13823 | #VALUE! | #VALUE!
| 120 | 0.1131 | 0.22934 | 0.1885 | 0.12566 | #VALUE! | #VALUE! | 0.13509 | #VALUE! | #VALUE!
| 150 | 0.10996 | 0.22619 | 0.18221 | 0.12252 | #VALUE! | #VALUE! | 0.13195 | #VALUE! | 0.1885
| 185 | 0.10681 | 0.21991 | 0.17593 | 0.11938 | #VALUE! | #VALUE! | 0.12566 | #VALUE! | #VALUE!
| 240 | 0.10053 | 0.21049 | 0.16965 | 0.1131 | #VALUE! | #VALUE! | 0.11938 | #VALUE! | #VALUE!
| 300 | 0.097389 | 0.20735 | 0.16336 | 0.10996 | #VALUE! | #VALUE! | 0.11624 | #VALUE! | #VALUE!
| 400 | 0.094248 | 0.20106 | 0.15708 | 0.10681 | #VALUE! | #VALUE! | 0.1131 | #VALUE! | #VALUE!
| 500 | 0.091106 | 0.19478 | 0.1508 | 0.10053 | #VALUE! | #VALUE! | 0.10681 | #VALUE! | #VALUE!
| 630 | 0.091106 | -- | -- | 0.094248 | -- | -- | 0.10053 | -- | --
| 800 | 0.087965 | -- | -- | 0.091106 | -- | -- | 0.097389 | -- | --
| 1000 | 0.084823 | -- | -- | 0.087965 | -- | -- | 0.094248 | -- | --
Es wurden immer die max oder min - angepassten Werte
aus den Datenblättern verschiedener Kabelhersteller eingetragen

## NS Kabel RX
Nennquerschnitt . | Al Wirk- widerstand | Cu Wirk- widerstand | Induktiver- widerstand | Wirk- widerstand | Induktiver- widerstand
35 | r' (20°C) | r' (20°C) | x' | r' (20°C) | x'
mm² | mΩ/m | mΩ/m | mΩ/m | 0.524 | 0.0851
25 | 1.488 | 0.727 | 0.086
35 | 1.0763 | 0.524 | 0.0851
50 | 0.79484 | 0.387 | 0.083
70 | 0.54932 | 0.268 | 0.082
95 | 0.3968 | 0.193 | 0.082
120 | 0.31372 | 0.153 | 0.08
150 | 0.25544 | 0.124 | 0.08
185 | 0.20336 | 0.0991 | 0.08
240 | 0.155 | 0.0754 | 0.079
300 | 0.124 | 0.0601 | 0.079
400 | 0.096472 | 0.047 | 0.079
Induktiver Widerstand PVC isolierte Kabel x' bei 50 Hz
Kabel mit magnetischer
Stahldraht Bewehrung
Nennspannung | 0,6/1 kV |  | 3,6/6 kV | 0,6/1 kV | Werte 10 % höher als ohne magnetische Stahldraht Bewehrung (Spalte C)
| ca. Ohm/km |  | ca. Ohm/km | ca. Ohm/km
Querschnitt
mm2
25 | 0.082 | 0.103 | 0.107 | 0.0902
35 | 0.079 | 0.098 | 0.101 | 0.0869
50 | 0.078 | 0.095 | 0.097 | 0.0858
70 | 0.075 | 0.09 | 0.092 | 0.0825
95 | 0.075 | 0.088 | 0.088 | 0.0825
120 | 0.073 | 0.085 | 0.085 | 0.0803
150 | 0.073 | 0.084 | 0.083 | 0.0803
185 | 0.073 | 0.084 | 0.081 | 0.0803
240 | 0.072 | 0.082 | 0.078 | 0.0792
300 | 0.072 | 0.081 | 0.077 | 0.0792
400 | -- | 0.079 | -- | --
500 | -- | 0.079 | -- | --
Induktiver Widerstand VPE isolierte Kabel x' bei 50 Hz
Normal- und längswasserdichte Ausführung
Nennspannung | 0,6/1 kV |  | Werte für Kabel ohne magnetischer Stahldraht Bewehrung | 0,6/1 kV | Werte für Kabel mit magnetischer Stahldraht Bewehrung
| ca. Ohm/km |  |  | ca. Ohm/km
| einadrig | mehradrig |  | mehradrig
Querschnitt
mm2
25 | -- | -- |  | --
35 | -- | 0.075 |  | 0.0825
50 | 0.088 | 0.072 |  | 0.0792
70 | 0.085 | 0.072 |  | 0.0792
95 | 0.082 | 0.069 |  | 0.0759
120 | 0.082 | 0.069 |  | 0.0759
150 | 0.082 | 0.069 |  | 0.0759
185 | 0.082 | 0.069 |  | 0.0759
240 | 0.079 | 0.069 |  | 0.0759
| -- | -- |  | --
Es wurden immer die max oder min - angepassten Werte
aus den Datenblättern verschiedener Kabelhersteller eingetragen

## Div Kabel Induktiver Widerstand
Induktiver Widerstand VPE isolierte Kabel x' bei 50 Hz
Normal- und längswasserdichte Ausführung
Werte für Kabel ohne magnetischer Stahldraht Bewehrung
Nennspannung | 0,6/1 kV |  | 6/10 kV |  | 12/20 kV |  | 18/30 kV
| ca. Ohm/km |  | ca. Ohm/km |  | ca. Ohm/km |  | ca. Ohm/km
| einadrig | mehradrig | einadrig | mehradrig | einadrig | mehradrig | einadrig | mehradrig
Querschnitt
mm2
35 | -- | 0.075 | 0.133 | -- | 0.144 | -- | -- | --
50 | 0.088 | 0.072 | 0.127 | 0.11 | 0.137 | 0.123 | 0.146 | 0.135
70 | 0.085 | 0.072 | 0.119 | 0.103 | 0.129 | 0.115 | 0.137 | 0.127
95 | 0.082 | 0.069 | 0.114 | 0.099 | 0.123 | 0.11 | 0.131 | 0.121
120 | 0.082 | 0.069 | 0.108 | 0.095 | 0.118 | 0.106 | 0.125 | 0.116
150 | 0.082 | 0.069 | 0.106 | 0.092 | 0.114 | 0.102 | 0.121 | 0.113
185 | 0.082 | 0.069 | 0.102 | 0.087 | 0.11 | 0.099 | 0.117 | 0.109
240 | 0.079 | 0.069 | 0.098 | 0.084 | 0.105 | 0.095 | 0.112 | 0.104
300 | -- | -- | 0.095 | -- | 0.102 | 0.092 | 0.108 | 0.101
400 | -- | -- | 0.091 | -- | 0.098 | -- | 0.103 | --
500 | -- | -- | 0.089 | -- | 0.094 | -- | 0.1 | --
630 | -- | -- | 0.091 | -- | 0.095 | -- | 0.101 | --
800 | -- | -- | 0.088 | -- | 0.093 | -- | 0.097 | --
1000 | -- | -- | 0.087 | -- | 0.091 | -- | 0.095 | --
längs- und querwasserdichte Ausführung
35 | -- | -- | 0.143 | -- | 0.153 | -- | -- | --
50 | -- | -- | 0.136 | -- | 0.146 | -- | 0.153 | --
70 | -- | -- | 0.128 | -- | 0.138 | -- | 0.147 | --
95 | -- | -- | 0.123 | -- | 0.132 | -- | 0.139 | --
120 | -- | -- | 0.118 | -- | 0.127 | -- | 0.135 | --
150 | -- | -- | 0.114 | -- | 0.122 | -- | 0.13 | --
185 | -- | -- | 0.111 | -- | 0.118 | -- | 0.126 | --
240 | -- | -- | 0.106 | -- | 0.113 | -- | 0.12 | --
300 | -- | -- | 0.103 | -- | 0.11 | -- | 0.116 | --
400 | -- | -- | 0.099 | -- | 0.105 | -- | 0.112 | --
500 | -- | -- | 0.096 | -- | 0.102 | -- | 0.107 | --
630 | -- | -- | 0.094 | -- | 0.095 | -- | 0.101 | --
800 | -- | -- | 0.09 | -- | 0.093 | -- | 0.097 | --
1000 | -- | -- | 0.088 | -- | 0.091 | -- | 0.095 | --
Induktiver Widerstand VPE isolierte Kabel x' bei 50 Hz |  |  |  |  | Papierisoliert
Normal- und längswasserdichte Ausführung |  |  |  |  | für Kabel
Werte für Kabel mit magnetischer Stahldraht Bewehrung |  |  |  |  | x' bei 50 Hz
Nennspannung | 0,6/1 kV | 6/10 kV | 12/20 kV | 18/30 kV | 6/10 kV
| ca. Ohm/km | ca. Ohm/km | ca. Ohm/km | ca. Ohm/km | ca. Ohm/km
| mehradrig | mehradrig | mehradrig | mehradrig | mehradrig
Querschnitt
mm2
25 | -- | -- | -- | -- | 0.12
35 | 0.0825 | -- | -- | -- | 0.11
50 | 0.0792 | 0.121 | 0.1353 | 0.1485 | 0.11
70 | 0.0792 | 0.1133 | 0.1265 | 0.1397 | 0.1
95 | 0.0759 | 0.1089 | 0.121 | 0.1331 | 0.1
120 | 0.0759 | 0.1045 | 0.1166 | 0.1276 | 0.1
150 | 0.0759 | 0.1012 | 0.1122 | 0.1243 | 0.092
185 | 0.0759 | 0.99 | 0.1089 | 0.1199 | 0.09
240 | 0.0759 | 0.0957 | 0.1045 | 0.1144 | 0.089
300 | -- | 0.0924 | 0.1012 | 0.1111 | 0.086
400 | -- | -- | -- | -- | --
500 | -- | -- | -- | -- | --
Induktiver Widerstand x' bei 50 Hz
gilt für VPE Isolierte Kabel
Nennspannung | 6/10 kV |  | 12/20 kV |  | 18/30 kV |  |  | 110 kV
| ca. Ohm/km |  | ca. Ohm/km |  | ca. Ohm/km |  |  | ca. Ohm/km
Querschnitt
mm2
35 | 0.144 | 0.158 | 0.153 | 0.168 | -- | -- |  | -- | --
50 | 0.136 | 0.15 | 0.145 | 0.159 | 0.154 | 0.169 |  | -- | --
70 | 0.129 | 0.143 | 0.138 | 0.152 | 0.147 | 0.161 |  | -- | --
95 | 0.123 | 0.137 | 0.131 | 0.145 | 0.139 | 0.154 |  | -- | --
120 | 0.118 | 0.132 | 0.126 | 0.14 | 0.134 | 0.148 |  | 0.161 | --
150 | 0.114 | 0.128 | 0.121 | 0.135 | 0.129 | 0.143 |  | 0.154 | 0.195
185 | 0.11 | 0.124 | 0.117 | 0.131 | 0.125 | 0.139 |  | 0.148 | 0.175
240 | 0.105 | 0.12 | 0.112 | 0.126 | 0.12 | 0.134 |  | 0.143 | 0.165
300 | 0.102 | 0.116 | 0.108 | 0.123 | 0.115 | 0.13 |  | 0.139 | 0.154
400 | 0.097 | 0.111 | 0.103 | 0.117 | 0.11 | 0.124 |  | 0.134 | 0.148
500 | 0.094 | 0.108 | 0.1 | 0.114 | 0.106 | 0.12 |  | 0.13 | 0.143
630 | -- | -- | 0.097 | -- | 0.095 | --
800 | -- | -- | -- | -- | 0.092 | --
1000 | -- | -- | -- | -- | -- | --
Es wurden immer die max oder min - angepassten Werte
aus den Datenblättern verschiedener Kabelhersteller eingetragen

## NS Kabel RX Nullsystemwerte
Quotienten der Wirk- und induktiven Blindwiderstände im Null- und Mitsystem
für Kabel NYY und NAYY und Leitungen NYM bei Rückleitung des Kurzschlussstroms nach a / b
a Rückleitung nur über den vierten Leiter (bei f = 50 Hz)
b Rückleitung über den vierten Leiter und Erde (bei f = 50 Hz)
Querschnitt S | Kupfer |  | Aluminium |  | Kupfer |  | Aluminium
in mm²
| R0L |  |  |  | R0L
| RL |  |  |  | RL
| a | b | a | b | a | b | a | b
4 x 1,5 | 4 | 1.03 | - | - | 3.99 | 21.28 | - | -
4 x 2,5 | 4 | 1.05 | - | - | 4.01 | 21.62 | - | -
4 x 4 | 4 | 1.11 | - | - | 3.98 | 21.36 | - | -
4 x 6 | 4 | 1.21 | - | - | 4.03 | 21.62 | - | -
4 x 10 | 4 | 1.47 | - | - | 4.02 | 20.22 | - | -
4 x 16 | 4 | 1.86 | - | - | 3.98 | 17.09 | - | -
4 x 25 | 4 | 2.85 | - | - | 4.13 | 12.97 | - | -
4 x 35 | 4 | 2.71 | 4 | 2.12 | 3.78 | 10.02 | 4.13 | 15.47
4 x 50 | 4 | 2.95 | 4 | 2.48 | 3.76 | 7.61 | 3.76 | 11.99
4 x 70 | 4 | 3.18 | 4 | 2.84 | 3.66 | 5.68 | 3.66 | 8.63
4 x 95 | 4 | 3.29 | 4 | 3.07 | 3.65 | 4.63 | 3.65 | 6.51
4 x 120 | 4 | 3.35 | 4 | 3.19 | 3.65 | 4.21 | 3.65 | 5.53
4 x 150 | 4 | 3.38 | 4 | 3.26 | 3.65 | 3.94 | 3.65 | 4.86
4 x 185 | 4 | 3.41 | 4 | 3.32 | 3.65 | 3.74 | 3.65 | 4.35
4 x 240 | 4 | 3.42 | - | - | 3.67 | 3.62 | - | -
4 x 300 | 4 | 3.44 | - | - | 3.66 | 3.52 | - | -
Quotienten der Wirk- und induktiven Blindwiderstände im Null- und Mitsystem
für Kabel NYCWY und NAYCWY bei Rückleitung des Kurzschlussstroms nach a / b
a nur über den Schirm (bei f = 50 Hz)
b über den Schirm und Erde (bei f = 50 Hz)
Querschnitt S | Kupfer |  | Aluminium |  | Kupfer |  | Aluminium
in mm²
| R0L |  |  |  | R0L
| RL |  |  |  | RL
| a | b | a | b | a | b | a | b
3 x 25/16 | 5.74 | 2.4 | - | - | 1.73 | 19.8 | - | -
3 x 35/16 | 7.51 | 2.92 | 4.9 | 2.14 | 1.66 | 20.45 | 1.63 | 19.86
3 x 50/25 | 6.58 | 3.74 | 4.37 | 2.66 | 1.56 | 14.66 | 1.58 | 14.57
3 x 70/35 | 6.86 | 4.69 | 4.55 | 3.25 | 1.65 | 11.2 | 1.46 | 11
3 x 95/50 | 6.97 | 5.45 | 4.63 | 3.71 | 1.65 | 7.96 | 1.47 | 7.78
3 x 120/70 | 6.21 | 5.42 | 4.18 | 3.7 | 1.65 | 5.28 | 1.42 | 5.03
3 x 150/70 | 7.35 | 6.39 | 4.88 | 4.29 | 1.58 | 5.24 | 1.43 | 5.07
3 x 185/95 | 6.74 | 6.21 | 4.52 | 4.2 | 1.49 | 3.57 | 1.36 | 3.43
3 x 240/120 | 6.81 | 6.44 | - | - | 1.44 | 2.83 | - | -
3 x 300/150 | 6.77 | 6.5 | - | - | 1.39 | 2.33 | - | -

## Trafo Nullsystem
Widerstands- und Scheinwiderstandsverhältnisse für das Nullsystem Index(0) zum Mitsystem Index(1)
für Verteiltransformatoren der Schaltgruppe Yzn5, abhängig von der Bemessungsleistung SrT (kVA)
|  |  | 1.2 | [15 empty] | 0.12 | X(0)T
R(0)T | * | Z(0)T | 1.15 | [15 empty] | 0.115 | X(1)T
R(1)T |  | Z(1)T | 1.1 | [15 empty] | 0.11
|  |  | 1.05 | [15 empty] | 0.105
|  |  | 1 | [13 empty] | X(0)T |  | 0.1
|  |  | 0.95 | [13 empty] | X(1)T |  | 0.095
|  |  | 0.9 | [15 empty] | 0.09
|  |  | 0.85 | [15 empty] | 0.085
|  |  | 0.8 | [15 empty] | 0.08
|  |  | 0.75 | [15 empty] | 0.075
|  |  | 0.7 | [15 empty] | 0.07
|  |  | 0.65 | [15 empty] | 0.065
|  |  | 0.6 | [15 empty] | 0.06
0.55
R(0)T |  |  | 0.5
R(1)T |  |  | 0.45 |  | R(0)T
|  |  | 0.4 |  | R(1)T
0.35
0.3
Z(0)T |  |  | 0.28
Z(1)T |  |  | 0.26 |  | Z(0)T
|  |  | 0.24 |  | Z(1)T
0.22
0.2
0.18
0.1
|  |  | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300
SrT (kVA)
|  | R(0)T |  | Nullwirkwiderstand | [5 empty] | Besser ist es die Daten vom Trafohersteller zu verwenden
|  | R(1)T |  | Mitwirkwiderstand
|  | X(0)T |  | induktiver Nullwiderstand
|  | X(1)T |  | induktiver Mitwiderstand
|  | Z(0)T |  | Nullscheinwiderstand
|  | Z(1)T |  | Mitscheinwiderstand