## AUSWAHL KABEL
0 | [12 empty] | Name: | Max Mustermann |  |  | I:\
MS_KBA.xls
[13 empty] | Datum: | 2009-01-06 |  |  | I:\MS_KBA.xls
[13 empty] | ZNr.: | P0000.KB.01 |  |  | ZELLEN AA1 bis AA3 nicht löschen
|  | 0 | [5 empty] | 10 | 0 |  | Dreileiterkabel | 0
|  |  | Aluminium |  |  |  |  | Kupfer |  |  |  |  | Laufwerk | Speicherort 1
[8 empty] | Einleiter |  |  |  | 1 | Verzeichn. | Speicherort 2
[8 empty] | Erde |  |  |  |  | Rev.: | 0
|  | Leitermaterial |  |  | Cu |  |  | gebündelt verlegt, Abstand A=7cm | Kabelbauart |  | 1L | zusätzlich bei LUFT Verlegung nötig
[8 empty] | 7 |  |  |  |  | Maximaler Spannungsfall |  | 2.5 | %
|  | 1 | [6 empty] | 1
|  |  | Kupfer | [7 empty] | Einleiterkabel
[8 empty] | Spannung kV |  |  |  |  | Berechnungs Lufttemperatur |  | 40 | °C
gebündelt
|  | 0 | [5 empty] | 10 | 1
|  |  | Luftverlegung | [7 empty] | 0 | 0 | ACHTUNG BEIM UMSCHALTEN KURZ WARTEN, SONST FEHLER MÖGLICH
[7 empty] | 3,6/6kV | 0
0
[7 empty] | 6/10kV | 1 | 7 cm im Abstand 7 cm
[8 empty] | 1 |  |  | A = 4d | im Abstand 25 cm ACHTUNG Faktoren = FLACH 7cm
[7 empty] | 12/20kV | 0
|  | Verlegeartart 1 |  |  | E |  |  | 0 |  | Verlegeartart 2
[7 empty] | 18/30kV | 0
|  | 1 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | Erdverlegung |  |  |  | PVC 6/10kV | 0 |  |  | flach
[8 empty] | 1 |  |  |  | GEB_7
1
Berechnung 10kV Kupfer - Einleiter Kabel, gebündelt verlegt, Abstand A=7cm verlegt in Erde
|  | KCu20 = | 56 | Temp. Beiwert = | 0.00392 | Cu/1L/E/10/GEB |  |  | Strom - Belastungs - Werte gelten bei Verbindung und Erdung der Metallmäntel oder Schirme beidseitig
|  | KAl20 = | 35.4 | Temp. Beiwert = | 0.004
Rechts die Berechnungs Lufttemperatur Eingabe nicht vergessen !!! Handeingabe der max. Betriebstemperatur ---> hebt Automatik auf !!!
|  | KT_38a | 85 | N2XSY Cu Einl. 6/10kV gebündelt in Erde verlegt KT_38a
|  | KT_37a | 82 | N2XS2Y Cu Einl. 6/10kV gebündelt in Erde verlegt KT_37a
|  | KT_36a | 79 | N2XS(FL)2Y Cu Einl. 6/10kV gebündelt in Erde verlegt KT_36a
|  | KT_35a | 76 | N2XS(F)2Y Cu Einl. 6/10kV gebündelt in Erde verlegt KT_35a
0
0
Handeingabe löschen
Es sind alle Möglichkeiten für die Abminderungsfaktoren nach DIN VDE 0276 Teil 1000 vorhanden Es sind aber für 6 / 10kV PVC Einleiter - Kabel nur die Kabeldaten für gebündelte Verlegung vorhanden !!!
Extern (ausgelagerte) Programmteile
[9 empty] | Berechnungswerte ERDE |  |  |  |  | °C | Handeingabe max. Betriebstemperatur
[9 empty] | Berechnungswerte LUFT |  |  |  |  | °C | Handeingabe max. Betriebstemperatur

## Berechnungswerte ERDE
| Mittelspannungs - Kabel EIN- und MEHRLEITER in ERDE (Werte versch. Kabelhersteller) | [24 empty] | ACHTUNG AA : AO SPALTEN AUSGEBLENDET
[19 empty] | AUSWERTUNG | PVC | Dreileiter | Einleiter | Dreieck | Dreieck25 oder Flach
Datum: |  | 2009-01-06 | [8 empty] | Name: | Max Mustermann |  |  |  | ZNr.: | P0000.KB.01
Umrechnungsfaktoren f1 laut DIN VDE 0276-1000 ; Tabelle 4 | [15 empty] | f1 Alle Kabel ausser PVC Kabel für 6 / 10kV
Verlegung in Erde für alle Kabel (ausser PVC Kabel 6 / 10kV)
424) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | f1 = | 0.81 | Tab. 4
bei einer Erdbodentemperatur von
Umrechnungsfaktoren f1 laut DIN VDE 0276-1000 ; Tabelle 5 | [15 empty] | f1 PVC Kabel für 6 / 10kV bei folgender Verlegung
Verlegung in Erde PVC Kabel für 6 / 10kV | [25 empty] | ln den Tabellen 4 und 5 werden Umrechnungsfaktoren
[8 empty] | ERDE Red f1_Tab 5_1 | [17 empty] | für die einzelnen spezifischen Erdbodenwärmewiderstände
5124) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00 | [6 empty] | 0 | 20 |  |  |  | f1 = | NA | Tab. 5_1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | des Feuchtbereiches nur bis zu bestimmten, maximalen
bei einer Erdbodentemperatur von 20°C | [25 empty] | Erdbodentemperaturen angegeben.
[8 empty] | ERDE Red f1_Tab 5_2 | [17 empty] | Einerseits ergeben sich für höhere Erdbodentemperaturen
5224) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00 | [6 empty] | 0 | 20 |  |  |  | f1 = | NA | Tab. 5_2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | größere querschnittsabhängige Abweichungen,
bei einer Erdbodentemperatur von | [14 empty] | f1 = | [10 empty] | andererseits erscheint diese Einschränkung durch die
[8 empty] | ERDE Red f1_Tab 5_3 | [17 empty] | klimatischen Verhältnisse in der Regel erlaubt.
5324) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00 | [6 empty] | 0 | 30 |  |  |  | f1 = | NA | Tab. 5_3 | 0.81 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
bei einer Erdbodentemperatur von
Umrechnungsfaktoren f2 laut DIN VDE 0276-1000 ; Tabelle 6
für einadrige Kabel in Drehstromsystemen | [15 empty] | f2 Verlegeart |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Verlegung in Erde, gebündelte Anordnung, lichter Systemabstand 7cm
614) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | f2 = | 0.71 | Tab. 6
VPE Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 2
Umrechnungsfaktoren f2 laut DIN VDE 0276-1000 ; Tabelle 7 | [15 empty] | L1 | L1
für einadrige Kabel in Drehstromsystemen | [15 empty] | L2-L3 | L3-L2
Verlegung in Erde, gebündelte Anordnung, lichter Systemabstand 25cm
714) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00 | [6 empty] | 0 | 10 |  |  |  | f2 = | NA | Tab. 7
VPE Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 2
Umrechnungsfaktoren f2 laut DIN VDE 0276-1000 ; Tabelle 8 | [15 empty] | L1 | L1
für einadrige Kabel in Drehstromsystemen | [15 empty] | L2-L3 | L3-L2
Verlegung in Erde, Anordnung nebeneinander, lichter Systemabstand 7cm
814) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00 | [6 empty] | 0 | 20 |  |  |  | f2 = | NA | Tab. 8
VPE Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 2
Umrechnungsfaktoren f2 laut DIN VDE 0276-1000 ; Tabelle 9 | [15 empty] | L1-L2-L3 L1-L2-L3
für dreiadrige, belastete Kabel in Drehstromsystemen | [14 empty] | f2 =
Verlegung in Erde, lichter Systemabstand 7cm
914) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00 | [6 empty] | 0 | 20 |  |  |  | f2 = | NA | Tab. 9 | 0.71
VPE Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 2
keine Abdeckhauben | [6 empty] | 0 | Abdeckhauben mit Lufteinschluss |  |  |  | f3 = | 1 | Punkt 5.3.1.2.3 |  | f3 Abdeckung
nicht im Rohr verlegt | [6 empty] | 0 | Rohrverlegung |  |  |  | f4 = | 1 | Punkt 5.3.1.2.4 |  | f4 Rohrverlegung
xx) Gesamt - Reduzierung der Belastbarkeit in ERDE | [5 empty] | f = f1 * f2 *f3 * f4 | = |  | 0.81 | * | 0.71 | * | 1 | * | 1
xx) Gesamt - Reduzierung der Belastbarkeit in ERDE | [5 empty] | f = f1 * f2 *f3 * f4 | = | 0.5751 | °C |  | 80°C | Übernahme Handeingabe oder max. Betriebstemperatur Erdkabel
Schwarz |  | RECHEN- TEXT- FELD |  | Rechenergebnisse und Texte nach der Eingabe von Daten
Znr.: P0000.KB.01 |  |  |  |  | Berechnungswerte ERDE | [12 empty] | 2009-01-06
Rev. 0 |  |  | Speicherverzeichnis: |  | Speicherort 1 Speicherort 2 | [12 empty] | Max Mustermann

## Berechnungswerte LUFT
| MS - KABEL EIN- und MEHRLEITER in LUFT (Werte versch. Kabelhersteller) | [14 empty] | Umrechnungsfaktoren für abweichende Lufttemperaturen
nach DIN VDE 0276 - 1000, Tabelle 12
Maximal zulässige Betriebs - Temperatur
Luft_Ad
Datum: |  |  | 2009-01-06 |  |  |  |  | Name: | Max Mustermann |  |  | ZNr.: | P0000.KB.01 |  |  | Papier-Masse | PapierMasse | PVC/VPE | VPE | VPE | bei einer
[16 empty] | 60°C | 65°C | 70°C | 80°C | 90°C | Lufttemp.von
[10 empty] | Faktoren nach |  | laut DIN VDE 0276-1000 ; Tab 12 |  |  |  | 1.22 | 1.2 | 1.17 | 1.14 | 1.12 | 15 °C
|  |  |  | Hersteller Daten für maximale Betriebstemperatur beachten | [5 empty] | DIN VDE 0255 |  | Werte < 15°C / > 50°C nicht automatisch |  |  |  | 1.15 | 1.13 | 1.12 | 1.1 | 1.08 | 20 °C
|  | Spannungsfall max |  | Maximal zulässige Betriebs - Temperatur für Kupfer- und Alu- Leiter | [5 empty] | CENELEC - Report R064.001 | [5 empty] | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 25 °C
[10 empty] | zu HD 384.5.523:1991. | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 °C
|  | 2.5 | % | °C | oder | 80°C | wird später aus KT_Auswertung übernommen |  |  | CENELEC - Report R064.001 |  | VPE |  |  |  | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 35 °C
[10 empty] | zu HD 384.5.523:1991. |  | 80°C |  |  |  | 0.82 | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 40 °C
[12 empty] | Verlegung in Luft Umrechnungsfaktoren bei folgenden Temperaturen |  |  |  | 0.71 | 0.76 | 0.79 | 0.84 | 0.87 | 45 °C
[16 empty] | 0.58 | 0.65 | 0.71 | 0.77 | 0.82 | 50 °C
4) Belastbarkeit der Kabel bei |  |  |  | 40 | °C | (ab 15°C bis 50°C in Sprüngen von 5 °C) |  |  |  | laut DIN VDE 0276-1000 ; | Tab.12 | 15 |  | °C ---> | 1.14 | PVC Kabel
5) Verlegung in Luft | [8 empty] | f1 = | 0.89 |  | 20 |  | °C ---> | 1.1 | nach DIN VDE 0298-4 Tabelle 28
[12 empty] | 25 |  | °C ---> | 1.05 | Bemessung der Kurzzeitstromdichte (1s) in A/mm2 (bis 300mm2) Cu
Reduzierungsfaktoren laut DIN VDE 0276-1000 ; Tabelle 10 | [11 empty] | 30 |  | °C ---> | 1
für Mittelspannungsabgänge Einleiterkabel | [11 empty] | 35 |  | °C ---> | 0.95 | Leitertemperatur zu Beginn des Kurzschlusses
Verlegung in Luft flach und gebündelt (mit Wandabstand a >= 2cm) | [11 empty] | 40 |  | °C ---> | 0.89 | 70 | °C ---> | 115 | A/sec
Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen | [7 empty] | 0 | f2 = | FEHLER | Tab.10 | 45 |  | °C ---> | 0.84 | Bemessung der Kurzzeitstromdichte (1s) in A/mm2 (über 300mm2) Cu
Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen | [11 empty] | 50 |  | °C ---> | 0.77
14) Einleiterkabel: Verlegung auf 3 Kabelpritsche(n) gebündelt im | [7 empty] | 1 | f2 = | 0.94 | Tab. 10 |  |  |  |  | 70 | °C ---> | 103 | A/sec
Abstand A>=2d, a>=2cm 2 Drehstromsysteme nebeneinander, KS-fest verl. | [15 empty] | Bemessung der Kurzzeitstromdichte (1s) in A/mm2 (bis 300mm2) Al
7a) Gesamt - Reduzierung der Belastbarkeit flache Verlegung(6a) | [7 empty] | 0 | f = f1 * f2 | #VALUE! |  | 4
Leitertemperatur zu Beginn des Kurzschlusses
7b) Gesamt - Reduzierung der Belastbarkeit gebündelte Verlegung (6b) | [7 empty] | 1 | f = f1 * f2 | 0.8366 | [5 empty] | 70 | °C ---> | 76 | A/sec
Bemessung der Kurzzeitstromdichte (1s) in A/mm2 (über 300mm2) Al
Reduzierungsfaktoren laut DIN VDE 0276-1000 ; Tabelle 11 | [15 empty] | Leitertemperatur zu Beginn des Kurzschlusses
für Mittelspannungsabgänge Mehrleiterkabel | [15 empty] | 70 | °C ---> | 68 | A/sec
Verlegung in Luft mit und ohne gegenseitigen Abstand (mit Wandabstand a >= 2cm)
Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen | [7 empty] | 0 | f2 = | FEHLER | Tab.11 |  |  |  |  | VPE Kabel
Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen | [11 empty] | 4 |  |  |  | nach DIN VDE 0298-4 Tabelle 28
Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen | [7 empty] | 0 | f2 = | FEHLER | Tab. 11 |  |  |  |  | Bemessung der Kurzzeitstromdichte (1s) in A/mm2 Cu
Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen
7a) Gesamt - Reduzierung der Belastbarkeit Mehrleiterkabel Verlegung mit Abstand (6a) | [7 empty] | 0 | f = f1 * f2 | #VALUE! | [5 empty] | 90 | °C ---> | 143 | A/sec
Bemessung der Kurzzeitstromdichte (1s) in A/mm2 Al
7b) Gesamt - Reduzierung der Belastbarkeit Mehrleiterkabel Verlegung ohne Abstand (6b) | [7 empty] | 0 | f = f1 * f2 | #VALUE!
[16 empty] | 90 | °C ---> | 94 | A/sec
Schwarz |  |  | RECHEN- TEXT- FELD |  | Rechenergebnisse und Texte nach der Eingabe von Daten
Znr.: P0000.KB.01 | [5 empty] | Berechnungswerte LUFT | [7 empty] | 2009-01-06
Rev.: 0 |  |  | Speicherverzeichnis: |  | Speicherort 1 Speicherort 2 | [8 empty] | Max Mustermann

## Kabelber_ERDE_1
C:\Dokumente und Einstellungen\WALTER_ADMIN\Eigene Dateien\HTL LINZ\KABEL Berechnung NS und MS\_MITTELSPANNUNG KABDIM\
Dimensionierung für Mittelspannungs - Kabel | [16 empty] | 2 | Anzahl Systeme für Abminderung |  | Spannung in kV | Spannungsfall in V | Kabel- querschn | max. Schleifen -widerstand ZS in mOhm | Länge kleinste Abschalt bedingung | lmax=ΔU x K*A / Wurzel(3)*I | Länge l=ZS/Z´. 500V | X' Induktiver Kabelwiderstand |  |  |  | Kabel Gewicht ein Kabel
Verlegung in Erde bei 20°C | [6 empty] | Spannungsfall ΔU 2.5 % | N2XS2Y Cu Einl. 6/10kV gebündelt in Erde verlegt | [9 empty] | Systemabstand 7 cm
gewählt Ausw. CODE |  | KT_37a |  |  |  |  | Mögliche Kabeltypen die zur Auswahl stehen | [12 empty] | 10 | 250 |  |  |  | Kupfer
[7 empty] | Kabelkennz. Mat.Kabeltyp U0/U Verlegungsarten Auswahlcode | [5 empty] | KT_37a |  |  | GEB GEB A=70 in mehreren Lagen verlegt I 1m I |  |  | mit GO Kabel auswählen |  | 2.5% |  |  |  | K=
2 | 1 | KT_38a | 85 |  |  |  | N2XSY Cu Einl. 6/10kV gebündelt in Erde verlegt KT_38a | [6 empty] | f1 = | 0.81 |  |  |  |  | Werte für Abminderung Verlegung |  |  |  |  | 56
| 2 | KT_37a | 82 |  |  |  | N2XS2Y Cu Einl. 6/10kV gebündelt in Erde verlegt KT_37a | [6 empty] | f2 = | 0.71
| 3 | KT_36a | 79 |  |  |  | N2XS(FL)2Y Cu Einl. 6/10kV gebündelt in Erde verlegt KT_36a | [6 empty] | f3 = | 1 |  | 0 | keine Abdeckhauben |  | 5 | 5 Belastungsgrad 1,0
| 4 | KT_35a | 76 |  |  |  | N2XS(F)2Y Cu Einl. 6/10kV gebündelt in Erde verlegt KT_35a | [6 empty] | f4 = | 1 |  | 0 | nicht im Rohr verlegt |  | 4 | 4 spez. Wärmeleitwiederstand 2,5 K*m/W
|  |  | 0 | [10 empty] | FΠ = | 0.5751 |  | ERDE Gesamtreduktionsfaktor |  |  | 4 | 4 Erdbodentemperatur 20°C
0
Anlagen - Bemessungs- strom [A] |  | Anlagen - |  | Anz. Systeme (Reduzierung) | PARALLEL KABEL | für Berechnung verwendete Anz. | 80°C | Max. Betriebstemp. °C |  | belastbar Imax [A] in Erde bei 20°C | belastbar Imax [A] IZ= mit Faktor | Ein Kabel Kurzschl. Festigkeit bei t = 1s | Kabel Kurzschl. Festigkeit bei t = | Durch- messer AUTO od. eingeben 1 Kabel | Verlege- breite alle Syteme neben- einander mm | 1--------- 700mm 2--------- 950mm 3--------- 1200mm | Abschaltbedingungen |  | Bemerkung | Pos (INDEX) | 2 | GEB_7
Sicherungs- Motor- Abgangs- |  | KS Abschalt zeit in s | 1 |  |  |  | 90°C | Max. Leitertemp. °C | [8 empty] | ΔU max = | 2.5% oder |  |  | 70
[7 empty] | 250°C | Max. Leiter KS-Temp. °C ( 5s) | [8 empty] | max.Schleifenwiderstand
[7 empty] | 350°C | Max. Schirm KS-Temp. °C | [8 empty] | Länge max [m]
Bemessungs- strom [A] |  | Kurzschluss- strom [kA] |  |  |  |  | Kabel | Systeme x Leiter x Querschnitt | Einzel Querschnitt | VPE |  | VPE | 1 s
[7 empty] | Bauart | (Verlegeart) |  |  | FΠ | A/mm2 | kA | mm | [7 empty] | mm2 | [5 empty] | R | X
10 | A | 10 | kA | 2 | 0 | 2 | N2XS2Y | 2 x (1 x 25 RM/16 (Dreieck)) | 25 | 157 | 180.5814 | 143 | 7.15 | 28 | 182 | 1 | 404.1452 |  | KS-Wert Überprüfen ! | 1 | Index | 25 |  | 404.1452 | 404.1452 | 1000 | 0.144 | 0.727 | 0.144 | 147051.1136 | 850
16 | A | 10 | kA | 2 | 0 | 2 | N2XS2Y | 2 x (1 x 35 RM/16 (Dreieck)) | 35 | 187 | 215.0874 | 143 | 10.01 | 28 | 182 | 1 | 353.627 |  |  | 2 | von | 35 |  | 353.627 | 353.627 | 1000 | 0.136 | 0.524 | 0.136 |  | 900
20 | A | 10 | kA | 2 | 0 | 2 | N2XS2Y | 2 x (1 x 50 RM/16 (Dreieck)) | 50 | 220 | 253.044 | 143 | 14.3 | 29 | 186 | 1 | 404.1452 |  |  | 3 | 1 bis | 50 |  | 404.1452 | 404.1452 | 1000 | 0.136 | 0.387 | 0.136 |  | 950
25 | A | 10 | kA | 2 | 0 | 2 | N2XS2Y | 2 x (1 x 70 RM/16 (Dreieck)) | 70 | 268 | 308.2536 | 143 | 20.02 | 31 | 194 | 1 | 452.6426 |  |  | 4 | 15 | 70 |  | 452.6426 | 452.6426 | 1000 | 0.129 | 0.268 | 0.129 |  | 1240
35 | A | 10 | kA | 2 | 0 | 2 | N2XS2Y | 2 x (1 x 95 RM/16 (Dreieck)) | 95 | 320 | 368.064 | 143 | 27.17 | 32 | 198 | 1 | 438.7862 |  |  | 5 |  | 95 |  | 438.7862 | 438.7862 | 1000 | 0.123 | 0.193 | 0.123 |  | 1600
50 | A | 10 | kA | 2 | 0 | 2 | N2XS2Y | 2 x (1 x 120 RM/16 (Dreieck)) | 120 | 363 | 417.5226 | 143 | 34.32 | 34 | 206 | 1 | 387.9794 |  |  | 6 |  | 120 |  | 387.9794 | 387.9794 | 1000 | 0.118 | 0.153 | 0.118 |  | 2000
60 | A | 10 | kA | 2 | 0 | 2 | N2XS2Y | 2 x (1 x 150 RM/25 (Dreieck)) | 150 | 405 | 465.831 | 143 | 42.9 | 35 | 210 | 1 | 404.1452 |  |  | 7 |  | 150 |  | 404.1452 | 404.1452 | 1000 | 0.114 | 0.124 | 0.114 |  | 2280
80 | A | 20 | kA | 2 | 0 | 2 | N2XS2Y | 2 x (1 x 185 RM/25 (Dreieck)) | 185 | 456 | 524.4912 | 143 | 52.91 | 37 | 218 | 1 | 373.8343 |  |  | 8 |  | 185 |  | 373.8343 | 373.8343 | 1000 | 0.11 | 0.0991 | 0.11 |  | 2630
100 | A | 20 | kA | 2 | 0 | 2 | N2XS2Y | 2 x (1 x 240 RM/25 (Dreieck)) | 240 | 526 | 605.0052 | 143 | 68.64 | 39 | 226 | 1 | 387.9794 |  |  | 9 |  | 240 |  | 387.9794 | 387.9794 | 1000 | 0.105 | 0.0754 | 0.105 |  | 3180
125 | A | 20 | kA | 2 | 0 | 2 | N2XS2Y | 2 x (1 x 300 RM/25 (Dreieck)) | 300 | 591 | 679.7682 | 143 | 85.8 | 40 | 230 | 1 | 387.9794 |  |  | 10 |  | 300 |  | 387.9794 | 387.9794 | 1000 | 0.102 | 0.0601 | 0.102 |  | 3760
160 | A | 20 | kA | 2 | 0 | 2 | N2XS2Y | 2 x (1 x 400 RM/35 (Dreieck)) | 400 | 662 | 761.4324 | 143 | 114.4 | 45 | 250 | 1 | 404.1452 |  |  | 11 |  | 400 |  | 404.1452 | 404.1452 | 1000 | 0.097 | 0.047 | 0.097 |  | 4650
200 | A | 20 | kA | 2 | 0 | 2 | N2XS2Y | 2 x (1 x 500 RM/35 (Dreieck)) | 500 | 739 | 849.9978 | 143 | 143 | 48 | 262 | 1 | 404.1452 |  |  | 12 |  | 500 |  | 404.1452 | 404.1452 | 1000 | 0.094 | 0.0366 | 0.094 |  | 5700
250 | A | 20 | kA | 2 | 0 | 2 | N2XS2Y | 2 x (1 x 300 RM/25 (Dreieck)) | 300 | 591 | 679.7682 | 143 | 85.8 | 40 | 230 | 1 | 193.9897 |  |  | 10 |  | 300 |  | 193.9897 | 193.9897 | 1000 | 0.102 | 0.0601 | 0.102 |  | 3760
315 | A | 20 | kA | 2 | 0 | 2 | N2XS2Y | 2 x (1 x 300 RM/25 (Dreieck)) | 300 | 591 | 679.7682 | 143 | 85.8 | 40 | 230 | 1 | 153.9601 |  |  | 10 |  | 300 |  | 153.9601 | 153.9601 | 1000 | 0.102 | 0.0601 | 0.102 |  | 3760
355 | A | 20 | kA | 2 | 0 | 2 | N2XS2Y | 2 x (1 x 300 RM/25 (Dreieck)) | 300 | 591 | 679.7682 | 143 | 85.8 | 40 | 230 | 1 | 136.6125 |  |  | 10 |  | 300 |  | 136.6125 | 136.6125 | 1000 | 0.102 | 0.0601 | 0.102 |  | 3760
400 | A | 30 | kA | 2 | 0 | 2 | N2XS2Y | 2 x (1 x 300 RM/25 (Dreieck)) | 300 | 591 | 679.7682 | 143 | 85.8 | 40 | 230 | 1 | 121.2436 |  |  | 10 |  | 300 |  | 121.2436 | 121.2436 | 1000 | 0.102 | 0.0601 | 0.102 |  | 3760
500 | A | 30 | kA | 2 | 0 | 2 | N2XS2Y | 2 x (1 x 300 RM/25 (Dreieck)) | 300 | 591 | 679.7682 | 143 | 85.8 | 40 | 230 | 1 | 96.9948 |  |  | 10 |  | 300 |  | 96.9948 | 96.9948 | 1000 | 0.102 | 0.0601 | 0.102 |  | 3760
600 | A | 30 | kA | 2 | 0 | 2 | N2XS2Y | 2 x (1 x 300 RM/25 (Dreieck)) | 300 | 591 | 679.7682 | 143 | 85.8 | 40 | 230 | 1 | 80.829 |  |  | 10 |  | 300 |  | 80.829 | 80.829 | 1000 | 0.102 | 0.0601 | 0.102 |  | 3760
Dimensionierungsgrundlage:
| Spannungsfall | [8 empty] | ΔU max = | 2.5 | %
1) | Kabel ausgelegt für eine Spannung von U0/U | [9 empty] | 6 / 10 | kV
2) | Werte für die Strombelastung der Kabel nach DIN VDE 0276 - 620 / ÖVE - K620
Auszug aus Werten verschiedener Kabelhersteller (immer Minimal - Werte genommen)
| Umrechnungsfaktoren für die Belastbarkeit der Kabel (unter folgenden Bedingungen) | [8 empty] | lt. DIN VDE 0276, Teil 1000 |  |  |  | Tabelle
3) | Verlegung in Erde bei 20°C | [8 empty] | Faktor f1 | f1 = | 0.81 |  | Tab 4
4) | Umrechnungsfaktoren für die Art der Verlegung: | [6 empty] | Einleiter gebündelt verlegt | [8 empty] | 4) Faktoren nach DIN VDE 0255
| xx) Wert in Klammer zeigt zur Kontrolle in der jeweiligen Tabelle die gewählte Abminderung | [15 empty] | oder nach CENELEC-Report R064.001
4a) | 424) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00 | [8 empty] | Faktor f2 | f2 = | 0.71 |  | Tab. 6 |  |  | zu HD 384.5.523:1991.
4b) | bei einer Erdbodentemperatur von
4c) | 614) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00
4d) | VPE Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 2
4e) | Umrechnungsfaktor für Verlegung unter Abdeckhauben mit Lufteinschluss | [8 empty] | Faktor f3 | f3 = | 1 |  | Punkt 5.3.1.2.3
4 f) | Umrechnungsfaktor für Verlegung in Rohr | [8 empty] | Faktor f4 | f4 = | 1 |  | Punkt 5.3.1.2.4
5) | Gesamt - Reduzierung der Belastbarkeit | [8 empty] | fΠ = f1 * f2 * f3 * f4 = |  | 0.5751
P0000.KB.01 | [8 empty] | Mittelspannungskabel in Erde verlegt | [9 empty] | 2009-01-06
Rev.; | 0 | [5 empty] | Speicherverzeichnis: | Speicherort 1 Speicherort 2 | [10 empty] | Max Mustermann

## Kabelber_LUFT_1
C:\Dokumente und Einstellungen\WALTER_ADMIN\Eigene Dateien\
Dimensionierung für Mittelspannungs - Kabel | [13 empty] | 3 | Anzahl der Trassen |  | 2 | Anzahl Systeme für Abminderung |  | Spannung in kV | Spannungsfall in V und % | Kabel- querschn | max. Schleifen -widerstand ZS in mOhm | Länge kleinste Abschalt- bedingung | lmax=ΔU x K*A / Wurzel(3)*I | Länge l=ZS/Z´. 500V | Verlegebreite 7cm oder 25cm | Verlegebreite 4d | X' Induktiver Kabelwiderstand | Kabel Gewicht ein Kabel
Verlegung in Luft bei 40 °C | [6 empty] | Spannungsfall ΔU 2.5 % | N2XSY Cu Einl. 6/10kV gebündelt in Erde verlegt
gewählt Ausw. CODE |  | KT_38a |  |  |  |  | Mögliche Kabeltypen die zur Auswahl stehen | [6 empty] | Einleiter | [5 empty] | 10 | 250 |  |  |  | Kupfer
[7 empty] | Kabelkennz. Mat.Kabeltyp U0/U Verlegungsarten Auswahlcode | [5 empty] | KT_38a | [5 empty] | mit GO Kabel auswählen |  | 2.5% |  |  |  | K=
1 | 1 | KT_38a | 85 |  |  |  | N2XSY Cu Einl. 6/10kV gebündelt in Erde verlegt KT_38a | [6 empty] | f1 = | 0.89 |  |  |  |  | Werte für Abminderung Verlegung |  |  |  |  | 56
| 2 | KT_37a | 82 |  |  |  | N2XS2Y Cu Einl. 6/10kV gebündelt in Erde verlegt KT_37a | [6 empty] | f2 = | 0.94
| 3 | KT_36a | 79 |  |  |  | N2XS(FL)2Y Cu Einl. 6/10kV gebündelt in Erde verlegt KT_36a | [6 empty] | f2 für | Einleiter gebündelt verlegt |  |  |  |  | 4 | 4 Kabel- pritschen (roste) |  |  | Mehrleiter | GEB | 1L | 0
| 4 | KT_35a | 76 |  |  |  | N2XS(F)2Y Cu Einl. 6/10kV gebündelt in Erde verlegt KT_35a | [6 empty] | FΠ = | 0.8366 | Trassen |  |  |  | 4 | 4 Kabel- pritschen (roste) |  |  | Einleiter
|  |  | 0 | [10 empty] | an Abstände 20mm II 20 <---> 20 II denken |  | 600mm x Kabeltr. aber bitte auch selbst rechnen / DENKEN / ZEICHNEN |  |  | Verlegeart nur für MEHRL. - KABEL | 0 |  | 0
0
Anlagen - Bemessungs- strom [A] |  | Anlagen - |  | Anz. Systeme (Reduzierung) | PARALLEL KABEL | für Berechnung verwendete Anz. | 80°C | Max. Betriebstemp. °C |  | belastbar Imax [A] in Luft | belastbar Imax [A] IZ= mit Faktor | Ein Kabel Kurzschl. Festigkeit bei t = 1s | Kabel Kurzschl. Festigkeit bei t = | Durch- messer AUTO od. eingeben 1 Kabel | Verlege- breite alle Syteme neben- einander mm |  | Abschaltbedingungen |  | 0 | Pos (INDEX) | 2 | GEB_7 | 70
Sicherungs- Motor- Abgangs- |  | KS Abschalt zeit in s | 1 |  |  |  | 90°C | Max. Leitertemp. °C | [8 empty] | ΔU max = | 2.5% oder |  |  | 70
[7 empty] | 250°C | Max. Leiter KS-Temp. °C ( 5s) | [8 empty] | max.Schleifenwiderstand |  | 1
[7 empty] | 350°C | Max. Schirm KS-Temp. °C |  | bei 40 °C | [6 empty] | Länge max [m]
Bemessungs- strom [A] |  | Kurzschluss- strom [kA] |  |  |  |  | Kabel | Systeme x Leiter x Querschnitt | Einzel Querschnitt | VPE |  | VPE | 1 s | [5 empty] | Bemerkung
[7 empty] | Bauart | (Verlegeart) |  |  | FΠ | A/mm2 | kA | mm | [7 empty] | mm2
10 | A | 10 | kA | 2 | 0 | 2 | N2XS2Y | 2 x (1 x 25 RM/16 (Dreieck)) | 25 | 157 | 262.6924 | 143 | 7.15 | 28 | 182 | 1 | 404.1452 |  | KS-Wert Überprüfen ! | 1 | Index | 25 |  | 404.1452 | 404.1452 | 1000 | 182 | 224 | 0.144 | 850
16 | A | 10 | kA | 2 | 0 | 2 | N2XS2Y | 2 x (1 x 35 RM/16 (Dreieck)) | 35 | 187 | 312.8884 | 143 | 10.01 | 28 | 182 | 1 | 353.627 |  |  | 2 | von | 35 |  | 353.627 | 353.627 | 1000 | 182 | 224 | 0.136 | 900
20 | A | 10 | kA | 2 | 0 | 2 | N2XS2Y | 2 x (1 x 50 RM/16 (Dreieck)) | 50 | 220 | 368.104 | 143 | 14.3 | 29 | 186 | 1 | 404.1452 |  |  | 3 | 1 bis | 50 |  | 404.1452 | 404.1452 | 1000 | 186 | 232 | 0.136 | 950
25 | A | 10 | kA | 2 | 0 | 2 | N2XS2Y | 2 x (1 x 70 RM/16 (Dreieck)) | 70 | 268 | 448.4176 | 143 | 20.02 | 31 | 194 | 1 | 452.6426 |  |  | 4 | 15 | 70 |  | 452.6426 | 452.6426 | 1000 | 194 | 248 | 0.129 | 1240
35 | A | 10 | kA | 2 | 0 | 2 | N2XS2Y | 2 x (1 x 95 RM/16 (Dreieck)) | 95 | 320 | 535.424 | 143 | 27.17 | 32 | 198 | 1 | 438.7862 |  |  | 5 |  | 95 |  | 438.7862 | 438.7862 | 1000 | 198 | 256 | 0.123 | 1600
50 | A | 10 | kA | 2 | 0 | 2 | N2XS2Y | 2 x (1 x 120 RM/16 (Dreieck)) | 120 | 363 | 607.3716 | 143 | 34.32 | 34 | 206 | 1 | 387.9794 |  |  | 6 |  | 120 |  | 387.9794 | 387.9794 | 1000 | 206 | 272 | 0.118 | 2000
60 | A | 10 | kA | 2 | 0 | 2 | N2XS2Y | 2 x (1 x 150 RM/25 (Dreieck)) | 150 | 405 | 677.646 | 143 | 42.9 | 35 | 210 | 1 | 404.1452 |  |  | 7 |  | 150 |  | 404.1452 | 404.1452 | 1000 | 210 | 280 | 0.114 | 2280
80 | A | 10 | kA | 2 | 0 | 2 | N2XS2Y | 2 x (1 x 185 RM/25 (Dreieck)) | 185 | 456 | 762.9792 | 143 | 52.91 | 37 | 218 | 1 | 373.8343 |  |  | 8 |  | 185 |  | 373.8343 | 373.8343 | 1000 | 218 | 296 | 0.11 | 2630
100 | A | 10 | kA | 2 | 0 | 2 | N2XS2Y | 2 x (1 x 240 RM/25 (Dreieck)) | 240 | 526 | 880.1032 | 143 | 68.64 | 39 | 226 | 1 | 387.9794 |  |  | 9 |  | 240 |  | 387.9794 | 387.9794 | 1000 | 226 | 312 | 0.105 | 3180
125 | A | 10 | kA | 2 | 0 | 2 | N2XS2Y | 2 x (1 x 240 RM/25 (Dreieck)) | 240 | 526 | 880.1032 | 143 | 68.64 | 39 | 226 | 1 | 310.3835 |  |  | 9 |  | 240 |  | 310.3835 | 310.3835 | 1000 | 226 | 312 | 0.105 | 3180
160 | A | 10 | kA | 2 | 0 | 2 | N2XS2Y | 2 x (1 x 240 RM/25 (Dreieck)) | 240 | 526 | 880.1032 | 143 | 68.64 | 39 | 226 | 1 | 242.4871 |  |  | 9 |  | 240 |  | 242.4871 | 242.4871 | 1000 | 226 | 312 | 0.105 | 3180
200 | A | 10 | kA | 2 | 0 | 2 | N2XS2Y | 2 x (1 x 240 RM/25 (Dreieck)) | 240 | 526 | 880.1032 | 143 | 68.64 | 39 | 226 | 1 | 193.9897 |  |  | 9 |  | 240 |  | 193.9897 | 193.9897 | 1000 | 226 | 312 | 0.105 | 3180
250 | A | 10 | kA | 2 | 0 | 2 | N2XS2Y | 2 x (1 x 240 RM/25 (Dreieck)) | 240 | 526 | 880.1032 | 143 | 68.64 | 39 | 226 | 1 | 155.1918 |  |  | 9 |  | 240 |  | 155.1918 | 155.1918 | 1000 | 226 | 312 | 0.105 | 3180
315 | A | 10 | kA | 2 | 0 | 2 | N2XS2Y | 2 x (1 x 240 RM/25 (Dreieck)) | 240 | 526 | 880.1032 | 143 | 68.64 | 39 | 226 | 1 | 123.1681 |  |  | 9 |  | 240 |  | 123.1681 | 123.1681 | 1000 | 226 | 312 | 0.105 | 3180
355 | A | 10 | kA | 2 | 0 | 2 | N2XS2Y | 2 x (1 x 240 RM/25 (Dreieck)) | 240 | 526 | 880.1032 | 143 | 68.64 | 39 | 226 | 1 | 109.29 |  |  | 9 |  | 240 |  | 109.29 | 109.29 | 1000 | 226 | 312 | 0.105 | 3180
400 | A | 10 | kA | 2 | 0 | 2 | N2XS2Y | 2 x (1 x 240 RM/25 (Dreieck)) | 240 | 526 | 880.1032 | 143 | 68.64 | 39 | 226 | 1 | 96.9948 |  |  | 9 |  | 240 |  | 96.9948 | 96.9948 | 1000 | 226 | 312 | 0.105 | 3180
500 | A | 10 | kA | 2 | 0 | 2 | N2XS2Y | 2 x (1 x 240 RM/25 (Dreieck)) | 240 | 526 | 880.1032 | 143 | 68.64 | 39 | 226 | 1 | 77.5959 |  |  | 9 |  | 240 |  | 77.5959 | 77.5959 | 1000 | 226 | 312 | 0.105 | 3180
600 | A | 10 | kA | 2 | 0 | 2 | N2XS2Y | 2 x (1 x 240 RM/25 (Dreieck)) | 240 | 526 | 880.1032 | 143 | 68.64 | 39 | 226 | 1 | 64.6632 |  |  | 9 |  | 240 |  | 64.6632 | 64.6632 | 1000 | 226 | 312 | 0.105 | 3180
Dimensionierungsgrundlage:
| Spannungsfall | [9 empty] | ΔU max = | 2.5 | %
1) | Kabel ausgelegt für eine Spannung von U0/U | [9 empty] | 6 / 10 | kV
2) | Werte für die Strombelastung der Kabel nach DIN VDE 0276 - 620 / ÖVE - K620
Auszug aus Werten verschiedener Kabelhersteller (immer Minimal - Werte genommen)
| Umrechnungsfaktoren für die Belastbarkeit der Kabel (unter folgenden Bedingungen) | [8 empty] | lt. DIN VDE 0276, Teil 1000 |  |  |  | Tabelle
3) | Verlegung in Luft bei 40 °C | [8 empty] | Faktor f1 | f1 = | 0.89 |  | Tab 12
4) | Umrechnungsfaktoren für die Art der Verlegung: | [6 empty] | Einleiter gebündelt verlegt |  | Faktor f2 | f2 = | 0.94 |  | Tab 10 |  |  | 4) Faktoren nach DIN VDE 0255
| xx) Wert in Klammer zeigt zur Kontrolle in der jeweiligen Tabelle die gewählte Abminderung | [15 empty] | oder nach CENELEC-Report R064.001
4a) | 14) Einleiterkabel: Verlegung auf 3 Kabelpritsche(n) gebündelt im | [15 empty] | zu HD 384.5.523:1991.
4b) | Abstand A>=2d, a>=2cm 2 Drehstromsysteme nebeneinander, KS-fest verl.
5) | Gesamt - Reduzierung der Belastbarkeit | [9 empty] | fΠ = f1 * f2= | 0.8366
P0000.KB.01 | [8 empty] | Mittelspannungskabel in Luft verlegt | [9 empty] | 2009-01-06
Rev.; | 0 | [6 empty] | Speicherverzeichnis: | Speicherort 1, Speicherort 2 | [9 empty] | Max Mustermann

## KT_AUSW
KT_Ausw | Cu/1L/E/10/GEB | KT_Code | KT_Text
85 | Cu/1L/E/10/GEB | KT_38a | N2XSY Cu Einl. 6/10kV gebündelt in Erde verlegt KT_38a
82 | Cu/1L/E/10/GEB | KT_37a | N2XS2Y Cu Einl. 6/10kV gebündelt in Erde verlegt KT_37a
79 | Cu/1L/E/10/GEB | KT_36a | N2XS(FL)2Y Cu Einl. 6/10kV gebündelt in Erde verlegt KT_36a
76 | Cu/1L/E/10/GEB | KT_35a | N2XS(F)2Y Cu Einl. 6/10kV gebündelt in Erde verlegt KT_35a
0 | Cu/1L/L/10/GEB | KT_10a | N2XSY Cu Einl. 6/10kV gebündelt in Luft verlegt KT_10a
0 | Cu/1L/L/10/GEB | KT_09a | N2XS2Y Cu Einl. 6/10kV gebündelt in Luft verlegt KT_09a
85 | Cu/1L/E/10/GEB | KT_38a | N2XSY Cu Einl. 6/10kV gebündelt in Erde verlegt KT_38a
82 | Cu/1L/E/10/GEB | KT_37a | N2XS2Y Cu Einl. 6/10kV gebündelt in Erde verlegt KT_37a
79 | Cu/1L/E/10/GEB | KT_36a | N2XS(FL)2Y Cu Einl. 6/10kV gebündelt in Erde verlegt KT_36a
76 | Cu/1L/E/10/GEB | KT_35a | N2XS(F)2Y Cu Einl. 6/10kV gebündelt in Erde verlegt KT_35a
0 | Cu/1L/L/10/GEB | KT_10a | N2XSY Cu Einl. 6/10kV gebündelt in Luft verlegt KT_10a
0 | Cu/1L/L/10/GEB | KT_09a | N2XS2Y Cu Einl. 6/10kV gebündelt in Luft verlegt KT_09a
0 | Cu/1L/L/10/GEB | KT_08a | N2XS(FL)2Y Cu Einl. 6/10kV gebündelt in Luft verlegt KT_08a
0 | Cu/1L/L/10/GEB | KT_07a | N2XS(F)2Y Cu Einl. 6/10kV gebündelt in Luft verlegt KT_07a
0 | Cu/3L/L/10/NA | KT_21 | NKBA(PMBU)ND Cu Mehrl. 6/10kV in Luft verlegt KT_21
0 | Cu/3L/L/10/NA | KT_20 | NHNKBA(PMBU) Cu Mehrl. 6/10kV in Luft verlegt KT_20
0 | Cu/3L/L/10/NA | KT_19 | NHKBA(PMBU)ND Cu Mehrl. 6/10kV in Luft verlegt KT_19
0 | Cu/3L/L/10/NA | KT_18 | NHKBA(PMBU) Cu Mehrl. 6/10kV in Luft verlegt KT_18
0 | Cu/3L/L/10/NA | KT_16 | N2XSEY Cu Mehrl. 6/10kV in Luft verlegt KT_16
0 | Cu/3L/E/PVC10/NA | KT_105 | NYSEY Cu Mehrl. 6/10kV in Erde verlegt KT_105
0 | Cu/1L/E/10/FLA | KT_31a | N2XSY Cu Einl. 6/10kV flach in Erde verlegt KT_31a
0 | Cu/1L/E/10/FLA | KT_30a | N2XS2Y Cu Einl. 6/10kV flach in Erde verlegt KT_30a
0 | Cu/1L/E/10/FLA | KT_29a | N2XS(F)2Y Cu Einl. 6/10kV flach in Erde verlegt KT_29a
0 | Cu/3L/E/30/NA | KT_45b | NEKEBA Cu Mehrl. 18/30kV in Erde verlegt KT_45b
0 | Cu/3L/E/20/NA | KT_45a | NEKEBA Cu Mehrl. 12/20kV in Erde verlegt KT_45a
0 | Cu/3L/E/10/NA | KT_49 | NKBA(PMBU)ND Cu Mehrl. 6/10kV in Erde verlegt KT_49
0 | Cu/3L/E/10/NA | KT_48 | NKBA(PMBU) Cu Mehrl. 6/10kV in Erde verlegt KT_48
0 | Cu/3L/E/10/NA | KT_47 | NHKBA(PMBU)ND Cu Mehrl. 6/10kV in Erde verlegt KT_47
0 | Cu/3L/E/10/NA | KT_46 | NHKBA(PMBU) Cu Mehrl. 6/10kV in Erde verlegt KT_46
0 | Cu/3L/E/10/NA | KT_44 | N2XSEY Cu Mehrl. 6/10kV in Erde verlegt KT_44
0 | Cu/1L/E/PVC10/GEB | KT_101 | NYSY Cu Einl. 6/10kV gebündelt in Erde verlegt KT_101
0 | Cu/3L/E/06/NA | KT_50 | NYFY/NYFGY/NYSY Cu Mehrl. 3,6/6kV in Erde verlegt KT_50
0 | Cu/3L/E/06/NA | KT_43 | (N)YFGY Cu Mehrl. 3,6/6kV in Erde verlegt KT_43
0 | Cu/1L/E/20/GEB | KT_38b | N2XSY Cu Einl. 12/20kV gebündelt in Erde verlegt KT_38b
0 | Cu/1L/E/20/GEB | KT_37b | N2XS2Y Cu Einl. 12/20kV gebündelt in Erde verlegt KT_37b
0 | Cu/1L/E/20/GEB | KT_36b | N2XS(FL)2Y Cu Einl. 12/20kV gebündelt in Erde verlegt KT_36b
0 | Cu/1L/E/20/GEB | KT_35b | N2XS(F)2Y Cu Einl. 12/20kV gebündelt in Erde verlegt KT_35b
0 | Al/3L/E/PVC10/NA | KT_107 | NAYSEY Al Mehrl. 6/10kV in Erde verlegt KT_107
0 | Cu/3L/L/PVC10/NA | KT_104 | NYSEY Cu Mehrl. 6/10kV in Luft verlegt KT_104
0 | Al/3L/L/PVC10/NA | KT_106 | NAYSEY Al Mehrl. 6/10kV in Luft verlegt KT_106
0 | Al/1L/L/PVC10/GEB | KT_102 | NAYSY Al Einl. 6/10kV gebündelt in Luft verlegt KT_102
0 | Cu/1L/L/PVC10/GEB | KT_100 | NYSY Cu Einl. 6/10kV gebündelt in Luft verlegt KT_100
0 | Al/3L/L/10/NA | KT_27 | NHAKBA(APMBU) Al Mehrl. 6/10kV in Luft verlegt KT_27
0 | Al/3L/L/10/NA | KT_26 | NAKBA(APMBU)ND Al Mehrl. 6/10kV in Luft verlegt KT_26
0 | Al/3L/L/10/NA | KT_25 | NAKBA(APMBU) Al Mehrl. 6/10kV in Luft verlegt KT_25
0 | Al/3L/L/10/NA | KT_24a | NAEKEBA Al Mehrl. 6/10kV in Luft verlegt KT_24a
0 | Cu/3L/L/30/NA | KT_17b | NEKEBA Cu Mehrl. 18/30kV in Luft verlegt KT_17b
0 | Cu/3L/L/20/NA | KT_17a | NEKEBA Cu Mehrl. 12/20kV in Luft verlegt KT_17a
0 | Cu/3L/L/06/NA | KT_22 | NYFY/NYFGY/NYSY Cu Mehrl. 3,6/6kV in Luft verlegt KT_22
0 | Cu/3L/L/06/NA | KT_15 | (N)YFGY Cu Mehrl. 3,6/6kV in Luft verlegt KT_15
0 | Al/3L/L/30/NA | KT_28 | NHAKBA(APMBU)ND Al Mehrl. 18/30kV in Luft verlegt KT_28
0 | Al/3L/E/30/NA | KT_56 | NHAKBA(APMBU)ND Al Mehrl. 18/30kV in Erde verlegt KT_56
0 | Al/3L/E/10/NA | KT_55 | NHAKBA(APMBU) Al Mehrl. 6/10kV in Erde verlegt KT_55
0 | Al/1L/E/PVC10/GEB | KT_103 | NAYSY Al Einl. 6/10kV gebündelt in Erde verlegt KT_103
0 | Al/3L/E/10/NA | KT_54 | NAKBA(APMBU)ND Al Mehrl. 6/10kV in Erde verlegt KT_54
0 | Al/3L/E/10/NA | KT_53 | NAKBA(APMBU) Al Mehrl. 6/10kV in Erde verlegt KT_53
0 | Al/3L/L/20/NA | KT_24b | NAEKEBA Al Mehrl. 12/20kV in Luft verlegt KT_24b
0 | Al/3L/E/20/NA | KT_52b | NAEKEBA Al Mehrl. 12/20kV in Erde verlegt KT_52b
0 | Al/3L/E/10/NA | KT_52a | NAEKEBA Al Mehrl. 6/10kV in Erde verlegt KT_52a
0 | Al/1L/L/30/GEB | KT_14c | NA2XSY Al Einl. 18/30kV gebündelt in Luft verlegt KT_14c
0 | Al/1L/L/30/FLA | KT_06c | NA2XSY Al Einl. 18/30kV flach in Luft verlegt KT_06c
0 | Al/1L/E/30/FLA | KT_34c | NA2XSY Al Einl. 18/30kV flach in Erde verlegt KT_34c
0 | Al/1L/L/20/GEB | KT_14b | NA2XSY Al Einl. 12/20kV gebündelt in Luft verlegt KT_14b
0 | Al/1L/E/20/GEB | KT_42b | NA2XSY Al Einl. 12/20kV gebündelt in Erde verlegt KT_42b
0 | Al/1L/L/20/FLA | KT_06b | NA2XSY Al Einl. 12/20kV flach in Luft verlegt KT_06b
0 | Al/1L/E/20/FLA | KT_34b | NA2XSY Al Einl. 12/20kV flach in Erde verlegt KT_34b
0 | Al/1L/L/10/GEB | KT_14a | NA2XSY Al Einl. 6/10kV gebündelt in Luft verlegt KT_14a
0 | Al/1L/E/10/GEB | KT_42a | NA2XSY Al Einl. 6/10kV gebündelt in Erde verlegt KT_42a
0 | Al/1L/L/10/FLA | KT_06a | NA2XSY Al Einl. 6/10kV flach in Luft verlegt KT_06a
0 | Al/1L/E/10/FLA | KT_34a | NA2XSY Al Einl. 6/10kV flach in Erde verlegt KT_34a
0 | Al/3L/L/06/NA | KT_23 | NA2XSEY Al Mehrl. 3,6/6kV in Luft verlegt KT_23
0 | Al/3L/E/06/NA | KT_51 | NA2XSEY Al Mehrl. 3,6/6kV in Erde verlegt KT_51
0 | Al/1L/L/30/GEB | KT_13c | NA2XS2Y Al Einl. 18/30kV gebündelt in Luft verlegt KT_13c
0 | Al/1L/E/30/GEB | KT_41c | NA2XS2Y Al Einl. 18/30kV gebündelt in Erde verlegt KT_41c
0 | Al/1L/L/30/FLA | KT_05c | NA2XS2Y Al Einl. 18/30kV flach in Luft verlegt KT_05c
0 | Al/1L/E/30/FLA | KT_33c | NA2XS2Y Al Einl. 18/30kV flach in Erde verlegt KT_33c
0 | Al/1L/L/20/GEB | KT_13b | NA2XS2Y Al Einl. 12/20kV gebündelt in Luft verlegt KT_13b
0 | Al/1L/E/20/GEB | KT_41b | NA2XS2Y Al Einl. 12/20kV gebündelt in Erde verlegt KT_41b
0 | Al/1L/L/20/FLA | KT_05b | NA2XS2Y Al Einl. 12/20kV flach in Luft verlegt KT_05b
0 | Al/1L/E/20/FLA | KT_33b | NA2XS2Y Al Einl. 12/20kV flach in Erde verlegt KT_33b
0 | Al/1L/L/10/GEB | KT_13a | NA2XS2Y Al Einl. 6/10kV gebündelt in Luft verlegt KT_13a
0 | Al/1L/E/10/GEB | KT_41a | NA2XS2Y Al Einl. 6/10kV gebündelt in Erde verlegt KT_41a
0 | Al/1L/L/10/FLA | KT_05a | NA2XS2Y Al Einl. 6/10kV flach in Luft verlegt KT_05a
0 | Al/1L/E/10/FLA | KT_33a | NA2XS2Y Al Einl. 6/10kV flach in Erde verlegt KT_33a
0 | Al/1L/L/30/GEB | KT_12c | NA2XS(FL)2Y Al Einl. 18/30kV gebündelt in Luft verlegt KT_12c
0 | Al/1L/E/30/GEB | KT_40c | NA2XS(FL)2Y Al Einl. 18/30kV gebündelt in Erde verlegt KT_40c
0 | Al/1L/L/20/GEB | KT_12b | NA2XS(FL)2Y Al Einl. 12/20kV gebündelt in Luft verlegt KT_12b
0 | Al/1L/E/20/GEB | KT_40b | NA2XS(FL)2Y Al Einl. 12/20kV gebündelt in Erde verlegt KT_40b
0 | Al/1L/L/10/GEB | KT_12a | NA2XS(FL)2Y Al Einl. 6/10kV gebündelt in Luft verlegt KT_12a
0 | Al/1L/E/10/GEB | KT_40a | NA2XS(FL)2Y Al Einl. 6/10kV gebündelt in Erde verlegt KT_40a
0 | Al/1L/L/30/GEB | KT_11c | NA2XS(F)2Y Al Einl. 18/30kV gebündelt in Luft verlegt KT_11c
0 | Al/1L/E/30/GEB | KT_39c | NA2XS(F)2Y Al Einl. 18/30kV gebündelt in Erde verlegt KT_39c
0 | Al/1L/L/30/FLA | KT_04c | NA2XS(F)2Y Al Einl. 18/30kV flach in Luft verlegt KT_04c
0 | Al/1L/E/30/FLA | KT_32c | NA2XS(F)2Y Al Einl. 18/30kV flach in Erde verlegt KT_32c
0 | Al/1L/L/20/GEB | KT_11b | NA2XS(F)2Y Al Einl. 12/20kV gebündelt in Luft verlegt KT_11b
0 | Al/1L/E/20/GEB | KT_39b | NA2XS(F)2Y Al Einl. 12/20kV gebündelt in Erde verlegt KT_39b
0 | Al/1L/L/20/FLA | KT_04b | NA2XS(F)2Y Al Einl. 12/20kV flach in Luft verlegt KT_04b
0 | Al/1L/E/20/FLA | KT_32b | NA2XS(F)2Y Al Einl. 12/20kV flach in Erde verlegt KT_32b
0 | Al/1L/L/10/GEB | KT_11a | NA2XS(F)2Y Al Einl. 6/10kV gebündelt in Luft verlegt KT_11a
0 | Al/1L/E/10/GEB | KT_39a | NA2XS(F)2Y Al Einl. 6/10kV gebündelt in Erde verlegt KT_39a
0 | Al/1L/L/10/FLA | KT_04a | NA2XS(F)2Y Al Einl. 6/10kV flach in Luft verlegt KT_04a
0 | Al/1L/E/10/FLA | KT_32a | NA2XS(F)2Y Al Einl. 6/10kV flach in Erde verlegt KT_32a
0 | Cu/1L/L/30/GEB | KT_10c | N2XSY Cu Einl. 18/30kV gebündelt in Luft verlegt KT_10c
0 | Cu/1L/E/30/GEB | KT_38c | N2XSY Cu Einl. 18/30kV gebündelt in Erde verlegt KT_38c
0 | Cu/1L/L/30/FLA | KT_03c | N2XSY Cu Einl. 18/30kV flach in Luft verlegt KT_03c
0 | Cu/1L/E/30/FLA | KT_31c | N2XSY Cu Einl. 18/30kV flach in Erde verlegt KT_31c
0 | Cu/1L/L/20/GEB | KT_10b | N2XSY Cu Einl. 12/20kV gebündelt in Luft verlegt KT_10b
0 | Cu/1L/L/20/FLA | KT_03b | N2XSY Cu Einl. 12/20kV flach in Luft verlegt KT_03b
0 | Cu/1L/E/20/FLA | KT_31b | N2XSY Cu Einl. 12/20kV flach in Erde verlegt KT_31b
0 | Cu/1L/L/10/FLA | KT_03a | N2XSY Cu Einl. 6/10kV flach in Luft verlegt KT_03a
0 | Al/1L/E/30/GEB | KT_42c | N2XSY Al Einl. 18/30kV gebündelt in Erde verlegt KT_42c
0 | Cu/1L/L/30/GEB | KT_09c | N2XS2Y Cu Einl. 18/30kV gebündelt in Luft verlegt KT_09c
0 | Cu/1L/E/30/GEB | KT_37c | N2XS2Y Cu Einl. 18/30kV gebündelt in Erde verlegt KT_37c
0 | Cu/1L/L/30/FLA | KT_02c | N2XS2Y Cu Einl. 18/30kV flach in Luft verlegt KT_02c
0 | Cu/1L/E/30/FLA | KT_30c | N2XS2Y Cu Einl. 18/30kV flach in Erde verlegt KT_30c
0 | Cu/1L/L/20/GEB | KT_09b | N2XS2Y Cu Einl. 12/20kV gebündelt in Luft verlegt KT_09b
0 | Cu/1L/L/20/FLA | KT_02b | N2XS2Y Cu Einl. 12/20kV flach in Luft verlegt KT_02b
0 | Cu/1L/E/20/FLA | KT_30b | N2XS2Y Cu Einl. 12/20kV flach in Erde verlegt KT_30b
0 | Cu/1L/L/10/FLA | KT_02a | N2XS2Y Cu Einl. 6/10kV flach in Luft verlegt KT_02a
0 | Cu/1L/L/30/GEB | KT_08c | N2XS(FL)2Y Cu Einl. 18/30kV gebündelt in Luft verlegt KT_08c
0 | Cu/1L/E/30/GEB | KT_36c | N2XS(FL)2Y Cu Einl. 18/30kV gebündelt in Erde verlegt KT_36c
0 | Cu/1L/L/20/GEB | KT_08b | N2XS(FL)2Y Cu Einl. 12/20kV gebündelt in Luft verlegt KT_08b
0 | Cu/1L/L/30/GEB | KT_07c | N2XS(F)2Y Cu Einl. 18/30kV gebündelt in Luft verlegt KT_07c
0 | Cu/1L/E/30/GEB | KT_35c | N2XS(F)2Y Cu Einl. 18/30kV gebündelt in Erde verlegt KT_35c
0 | Cu/1L/L/30/FLA | KT_01c | N2XS(F)2Y Cu Einl. 18/30kV flach in Luft verlegt KT_01c
0 | Cu/1L/E/30/FLA | KT_29c | N2XS(F)2Y Cu Einl. 18/30kV flach in Erde verlegt KT_29c
0 | Cu/1L/L/20/GEB | KT_07b | N2XS(F)2Y Cu Einl. 12/20kV gebündelt in Luft verlegt KT_07b
0 | Cu/1L/L/20/FLA | KT_01b | N2XS(F)2Y Cu Einl. 12/20kV flach in Luft verlegt KT_01b
0 | Cu/1L/E/20/FLA | KT_29b | N2XS(F)2Y Cu Einl. 12/20kV flach in Erde verlegt KT_29b
0 | Cu/1L/L/10/FLA | KT_01a | N2XS(F)2Y Cu Einl. 6/10kV flach in Luft verlegt KT_01a

## KT_Auswertung
KT_37a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 1 | N2XS2Y | 1 x 25 RM/16 (Dreieck) | 25 | 157 | 0.727 | 143 | 3.575 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.144 | 28 | 850 | 935 |  | 12780.625
KT_37a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 2 | N2XS2Y | 1 x 35 RM/16 (Dreieck) | 35 | 187 | 0.524 | 143 | 5.005 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.136 | 28 | 900 | 936 |  | 25050.025
KT_37a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 3 | N2XS2Y | 1 x 50 RM/16 (Dreieck) | 50 | 220 | 0.387 | 143 | 7.15 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.136 | 29 | 950 | 937 |  | 51122.5
KT_37a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 4 | N2XS2Y | 1 x 70 RM/16 (Dreieck) | 70 | 268 | 0.268 | 143 | 10.01 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.129 | 31 | 1240 | 938 |  | 100200.1
KT_37a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 5 | N2XS2Y | 1 x 95 RM/16 (Dreieck) | 95 | 320 | 0.193 | 143 | 13.585 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.123 | 32 | 1600 | 939 |  | 184552.225
KT_37a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 6 | N2XS2Y | 1 x 120 RM/16 (Dreieck) | 120 | 363 | 0.153 | 143 | 17.16 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.118 | 34 | 2000 | 940 |  | 294465.6
KT_37a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 7 | N2XS2Y | 1 x 150 RM/25 (Dreieck) | 150 | 405 | 0.124 | 143 | 21.45 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.114 | 35 | 2280 | 941 |  | 460102.5
KT_37a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 8 | N2XS2Y | 1 x 185 RM/25 (Dreieck) | 185 | 456 | 0.0991 | 143 | 26.455 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.11 | 37 | 2630 | 942 |  | 699867.025
KT_37a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 9 | N2XS2Y | 1 x 240 RM/25 (Dreieck) | 240 | 526 | 0.0754 | 143 | 34.32 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.105 | 39 | 3180 | 943 |  | 1177862.4
KT_37a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 10 | N2XS2Y | 1 x 300 RM/25 (Dreieck) | 300 | 591 | 0.0601 | 143 | 42.9 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.102 | 40 | 3760 | 944 |  | 1840410
KT_37a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 11 | N2XS2Y | 1 x 400 RM/35 (Dreieck) | 400 | 662 | 0.047 | 143 | 57.2 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.097 | 45 | 4650 | 945 |  | 3271840
KT_37a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 12 | N2XS2Y | 1 x 500 RM/35 (Dreieck) | 500 | 739 | 0.0366 | 143 | 71.5 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.094 | 48 | 5700 | 946 |  | 5112250
KT_37a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 13 | N2XS2Y | 1 x 630 RM/35 (Dreieck) | 630 | 805 | 0.0283 | 143 | 90.09 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.091 | 49 | 7010 | 947 |  | 8116208.1
KT_37a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 14 | N2XS2Y | 1 x 800 RM/35 (Dreieck) | 800 | 880 | 0.0221 | 143 | 114.4 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.088 | 54 | 8720 | 948 |  | 13087360
KT_37a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 15 | N2XS2Y | 1 x 1000 RM/35 (Dreieck) | 1000 | 940 | 0.0176 | 143 | 143 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.087 | 57 | 10590 | 949 |  | 20449000
Kabeltype Auswahl | Material / 3L/1L / Erde/Luft / Betr.Spg. / Gebündelt/Flach | Leiter_Material | Verlegung Erde 20°C Luft 30°C | Pos (INDEX) | Kabeltype | Kabel Querschnitt - A mm2 Verlegeart | A [mm2] | in Erde bei 20°C in Luft bei 30°C Imax [A] | R' [Ohm/km] bei 20°C | KS-Leiter A/mm2 | Kurzschluss strom 1 s | U0 / U [kV] | Isoliermat | Max. Betriebs Temp. °C | Max Leiter Temp. °C | Leiter / 5s KS-Temp. °C | Schirm KS-Temp. °C | Längs / Quer Wasserdicht | Mantel | Schirm Qerschnitt | VPE Schirm Kurzschl. kA 200 A/mm² f. 1 Sekunde | Induktiver Widerstand | Außen- Durchmesser ca. mm | Gewicht ca. kg/km | Sortierung | Hochstädter | max I2 t Durchlass -wert des Überstromschutzes q2 * k2 /1000 [kA]
Diese Beschreibungsleiste ist mit Absicht hier unten !!!

## Kab_Werte
xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | AUTOFILTER MUSS AUS SEIN | [5 empty] | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
Kabeltype Auswahl | Material / 3L/1L / Erde/Luft / Betr.Spg. / Gebündelt/Flach | Leiter_Material | Verlegung Erde 20°C Luft 30°C | Pos (INDEX) | Kabeltype | Kabel Querschnitt - A mm2 Verlegeart | q oder A [mm2] | in Erde bei 20°C in Luft bei 30°C Imax [A] | R' [Ohm/km] bei 20°C | k - Materialkoeffizient KS - Leiter A/mm2 | Kurzschluss strom 1 s | U0 / U [kV] | Isoliermat | Max. Betriebs Temp. °C | Max Leiter Temp. °C | Leiter / max 5s KS-Temp. °C | Schirm KS-Temp. °C | Längs / Quer Wasserdicht | Mantel | Schirm Qerschnitt | VPE Schirm Kurzschl. kA 200 A/mm² f. 1 Sekunde | Induktiver Widerstand | Außen- Durchmesser ca. mm | Gewicht ca. kg/km | Sortierung | Hochstädter | max I2 t Durchlass -wert des Überstromschutzes q2 * k2 /1000 [kA]
KT_01a | Cu/1L/L/10/FLA | Cu | Luft | 1 | N2XS(F)2Y | 1 x 25 RM/16 (Flach) | 25 | 194 | 0.727 | 143 | 3.575 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.167 | 27 | 750 | 1 |  | 12780.625
KT_01a | Cu/1L/L/10/FLA | Cu | Luft | 2 | N2XS(F)2Y | 1 x 35 RM/16 (Flach) | 35 | 235 | 0.524 | 143 | 5.005 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.158 | 28 | 850 | 2 |  | 25050.025
KT_01a | Cu/1L/L/10/FLA | Cu | Luft | 3 | N2XS(F)2Y | 1 x 50 RM/16 (Flach) | 50 | 282 | 0.387 | 143 | 7.15 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.15 | 29 | 1100 | 3 |  | 51122.5
KT_01a | Cu/1L/L/10/FLA | Cu | Luft | 4 | N2XS(F)2Y | 1 x 70 RM/16 (Flach) | 70 | 350 | 0.268 | 143 | 10.01 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.143 | 31 | 1350 | 4 |  | 100200.1
KT_01a | Cu/1L/L/10/FLA | Cu | Luft | 5 | N2XS(F)2Y | 1 x 95 RM/16 (Flach) | 95 | 426 | 0.193 | 143 | 13.585 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.137 | 32 | 1600 | 5 |  | 184552.225
KT_01a | Cu/1L/L/10/FLA | Cu | Luft | 6 | N2XS(F)2Y | 1 x 120 RM/16 (Flach) | 120 | 491 | 0.153 | 143 | 17.16 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.132 | 34 | 1900 | 6 |  | 294465.6
KT_01a | Cu/1L/L/10/FLA | Cu | Luft | 7 | N2XS(F)2Y | 1 x 150 RM/25 (Flach) | 150 | 549 | 0.124 | 143 | 21.45 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.128 | 35 | 2250 | 7 |  | 460102.5
KT_01a | Cu/1L/L/10/FLA | Cu | Luft | 8 | N2XS(F)2Y | 1 x 185 RM/25 (Flach) | 185 | 625 | 0.0991 | 143 | 26.455 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.124 | 37 | 2650 | 8 |  | 699867.025
KT_01a | Cu/1L/L/10/FLA | Cu | Luft | 9 | N2XS(F)2Y | 1 x 240 RM/25 (Flach) | 240 | 731 | 0.0754 | 143 | 34.32 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.12 | 39 | 3200 | 9 |  | 1177862.4
KT_01a | Cu/1L/L/10/FLA | Cu | Luft | 10 | N2XS(F)2Y | 1 x 300 RM/25 (Flach) | 300 | 831 | 0.0601 | 143 | 42.9 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.116 | 41 | 3750 | 10 |  | 1840410
KT_01a | Cu/1L/L/10/FLA | Cu | Luft | 11 | N2XS(F)2Y | 1 x 400 RM/35 (Flach) | 400 | 920 | 0.047 | 143 | 57.2 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.111 | 45 | 4800 | 11 |  | 3271840
KT_01a | Cu/1L/L/10/FLA | Cu | Luft | 12 | N2XS(F)2Y | 1 x 500 RM/35 (Flach) | 500 | 1043 | 0.0366 | 143 | 71.5 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.108 | 48 | 5700 | 12 |  | 5112250
KT_01b | Cu/1L/L/20/FLA | Cu | Luft | 1 | N2XS(F)2Y | 1 x 35 RM/16 (Flach) | 35 | 235 | 0.524 | 143 | 5.005 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.168 | 32 | 1200 | 13 |  | 25050.025
KT_01b | Cu/1L/L/20/FLA | Cu | Luft | 2 | N2XS(F)2Y | 1 x 50 RM/16 (Flach) | 50 | 282 | 0.387 | 143 | 7.15 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.159 | 33 | 1250 | 14 |  | 51122.5
KT_01b | Cu/1L/L/20/FLA | Cu | Luft | 3 | N2XS(F)2Y | 1 x 70 RM/16 (Flach) | 70 | 351 | 0.268 | 143 | 10.01 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.152 | 35 | 1500 | 15 |  | 100200.1
KT_01b | Cu/1L/L/20/FLA | Cu | Luft | 4 | N2XS(F)2Y | 1 x 95 RM/16 (Flach) | 95 | 426 | 0.193 | 143 | 13.585 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.145 | 36 | 1800 | 16 |  | 184552.225
KT_01b | Cu/1L/L/20/FLA | Cu | Luft | 5 | N2XS(F)2Y | 1 x 120 RM/16 (Flach) | 120 | 491 | 0.153 | 143 | 17.16 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.14 | 38 | 2000 | 17 |  | 294465.6
KT_01b | Cu/1L/L/20/FLA | Cu | Luft | 6 | N2XS(F)2Y | 1 x 150 RM/25 (Flach) | 150 | 549 | 0.124 | 143 | 21.45 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.135 | 39 | 2300 | 18 |  | 460102.5
KT_01b | Cu/1L/L/20/FLA | Cu | Luft | 7 | N2XS(F)2Y | 1 x 185 RM/25 (Flach) | 185 | 625 | 0.0991 | 143 | 26.455 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.131 | 41 | 2800 | 19 |  | 699867.025
KT_01b | Cu/1L/L/20/FLA | Cu | Luft | 8 | N2XS(F)2Y | 1 x 240 RM/25 (Flach) | 240 | 731 | 0.0754 | 143 | 34.32 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.126 | 44 | 3200 | 20 |  | 1177862.4
KT_01b | Cu/1L/L/20/FLA | Cu | Luft | 9 | N2XS(F)2Y | 1 x 300 RM/25 (Flach) | 300 | 830 | 0.0601 | 143 | 42.9 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.123 | 46 | 3950 | 21 |  | 1840410
KT_01b | Cu/1L/L/20/FLA | Cu | Luft | 10 | N2XS(F)2Y | 1 x 400 RM/35 (Flach) | 400 | 923 | 0.047 | 143 | 57.2 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.117 | 49 | 4800 | 22 |  | 3271840
KT_01b | Cu/1L/L/20/FLA | Cu | Luft | 11 | N2XS(F)2Y | 1 x 500 RM/35 (Flach) | 500 | 1045 | 0.0366 | 143 | 71.5 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.114 | 52 | 5900 | 23 |  | 5112250
KT_01c | Cu/1L/L/30/FLA | Cu | Luft | 1 | N2XS(F)2Y | 1 x 50 RM/16 (Flach) | 50 | 282 | 0.387 | 143 | 7.15 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.169 | 38 | 1400 | 24 |  | 51122.5
KT_01c | Cu/1L/L/30/FLA | Cu | Luft | 2 | N2XS(F)2Y | 1 x 70 RM/16 (Flach) | 70 | 350 | 0.268 | 143 | 10.01 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.161 | 40 | 1650 | 25 |  | 100200.1
KT_01c | Cu/1L/L/30/FLA | Cu | Luft | 3 | N2XS(F)2Y | 1 x 95 RM/16 (Flach) | 95 | 425 | 0.193 | 143 | 13.585 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.154 | 41 | 1950 | 26 |  | 184552.225
KT_01c | Cu/1L/L/30/FLA | Cu | Luft | 4 | N2XS(F)2Y | 1 x 120 RM/16 (Flach) | 120 | 488 | 0.153 | 143 | 17.16 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.148 | 43 | 2250 | 27 |  | 294465.6
KT_01c | Cu/1L/L/30/FLA | Cu | Luft | 5 | N2XS(F)2Y | 1 x 150 RM/25 (Flach) | 150 | 548 | 0.124 | 143 | 21.45 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.143 | 44 | 2300 | 28 |  | 460102.5
KT_01c | Cu/1L/L/30/FLA | Cu | Luft | 6 | N2XS(F)2Y | 1 x 185 RM/25 (Flach) | 185 | 624 | 0.0991 | 143 | 26.455 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.139 | 46 | 2950 | 29 |  | 699867.025
KT_01c | Cu/1L/L/30/FLA | Cu | Luft | 7 | N2XS(F)2Y | 1 x 240 RM/25 (Flach) | 240 | 728 | 0.0754 | 143 | 34.32 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.134 | 48 | 3550 | 30 |  | 1177862.4
KT_01c | Cu/1L/L/30/FLA | Cu | Luft | 8 | N2XS(F)2Y | 1 x 300 RM/25 (Flach) | 300 | 828 | 0.0601 | 143 | 42.9 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.13 | 51 | 4150 | 31 |  | 1840410
KT_01c | Cu/1L/L/30/FLA | Cu | Luft | 9 | N2XS(F)2Y | 1 x 400 RM/35 (Flach) | 400 | 922 | 0.047 | 143 | 57.2 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.124 | 54 | 5150 | 32 |  | 3271840
KT_01c | Cu/1L/L/30/FLA | Cu | Luft | 10 | N2XS(F)2Y | 1 x 500 RM/35 (Flach) | 500 | 1045 | 0.0366 | 143 | 71.5 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.12 | 57 | 6250 | 33 |  | 5112250
KT_02a | Cu/1L/L/10/FLA | Cu | Luft | 1 | N2XS2Y | 1 x 25 RM/16 (Flach) | 25 | 194 | 0.727 | 143 | 3.575 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.167 | 28 | 850 | 34 |  | 12780.625
KT_02a | Cu/1L/L/10/FLA | Cu | Luft | 2 | N2XS2Y | 1 x 35 RM/16 (Flach) | 35 | 235 | 0.524 | 143 | 5.005 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.158 | 28 | 900 | 35 |  | 25050.025
KT_02a | Cu/1L/L/10/FLA | Cu | Luft | 3 | N2XS2Y | 1 x 50 RM/16 (Flach) | 50 | 282 | 0.387 | 143 | 7.15 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.15 | 29 | 950 | 36 |  | 51122.5
KT_02a | Cu/1L/L/10/FLA | Cu | Luft | 4 | N2XS2Y | 1 x 70 RM/16 (Flach) | 70 | 350 | 0.268 | 143 | 10.01 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.143 | 31 | 1240 | 37 |  | 100200.1
KT_02a | Cu/1L/L/10/FLA | Cu | Luft | 5 | N2XS2Y | 1 x 95 RM/16 (Flach) | 95 | 426 | 0.193 | 143 | 13.585 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.137 | 32 | 1600 | 38 |  | 184552.225
KT_02a | Cu/1L/L/10/FLA | Cu | Luft | 6 | N2XS2Y | 1 x 120 RM/16 (Flach) | 120 | 491 | 0.153 | 143 | 17.16 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.132 | 34 | 2000 | 39 |  | 294465.6
KT_02a | Cu/1L/L/10/FLA | Cu | Luft | 7 | N2XS2Y | 1 x 150 RM/25 (Flach) | 150 | 549 | 0.124 | 143 | 21.45 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.128 | 35 | 2280 | 40 |  | 460102.5
KT_02a | Cu/1L/L/10/FLA | Cu | Luft | 8 | N2XS2Y | 1 x 185 RM/25 (Flach) | 185 | 625 | 0.0991 | 143 | 26.455 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.124 | 37 | 2630 | 41 |  | 699867.025
KT_02a | Cu/1L/L/10/FLA | Cu | Luft | 9 | N2XS2Y | 1 x 240 RM/25 (Flach) | 240 | 731 | 0.0754 | 143 | 34.32 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.12 | 39 | 3180 | 42 |  | 1177862.4
KT_02a | Cu/1L/L/10/FLA | Cu | Luft | 10 | N2XS2Y | 1 x 300 RM/25 (Flach) | 300 | 831 | 0.0601 | 143 | 42.9 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.116 | 40 | 3760 | 43 |  | 1840410
KT_02a | Cu/1L/L/10/FLA | Cu | Luft | 11 | N2XS2Y | 1 x 400 RM/35 (Flach) | 400 | 920 | 0.047 | 143 | 57.2 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.111 | 45 | 4650 | 44 |  | 3271840
KT_02a | Cu/1L/L/10/FLA | Cu | Luft | 12 | N2XS2Y | 1 x 500 RM/35 (Flach) | 500 | 1043 | 0.0366 | 143 | 71.5 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.108 | 48 | 5700 | 45 |  | 5112250
KT_02b | Cu/1L/L/20/FLA | Cu | Luft | 1 | N2XS2Y | 1 x 35 RM/16 (Flach) | 35 | 235 | 0.524 | 143 | 5.005 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.168 | 32 | 1000 | 46 |  | 25050.025
KT_02b | Cu/1L/L/20/FLA | Cu | Luft | 2 | N2XS2Y | 1 x 50 RM/16 (Flach) | 50 | 282 | 0.387 | 143 | 7.15 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.159 | 33 | 1150 | 47 |  | 51122.5
KT_02b | Cu/1L/L/20/FLA | Cu | Luft | 3 | N2XS2Y | 1 x 70 RM/16 (Flach) | 70 | 351 | 0.268 | 143 | 10.01 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.152 | 35 | 1410 | 48 |  | 100200.1
KT_02b | Cu/1L/L/20/FLA | Cu | Luft | 4 | N2XS2Y | 1 x 95 RM/16 (Flach) | 95 | 426 | 0.193 | 143 | 13.585 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.145 | 36 | 1790 | 49 |  | 184552.225
KT_02b | Cu/1L/L/20/FLA | Cu | Luft | 5 | N2XS2Y | 1 x 120 RM/16 (Flach) | 120 | 491 | 0.153 | 143 | 17.16 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.14 | 38 | 2180 | 50 |  | 294465.6
KT_02b | Cu/1L/L/20/FLA | Cu | Luft | 6 | N2XS2Y | 1 x 150 RM/25 (Flach) | 150 | 549 | 0.124 | 143 | 21.45 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.135 | 39 | 2470 | 51 |  | 460102.5
KT_02b | Cu/1L/L/20/FLA | Cu | Luft | 7 | N2XS2Y | 1 x 185 RM/25 (Flach) | 185 | 625 | 0.0991 | 143 | 26.455 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.131 | 41 | 2840 | 52 |  | 699867.025
KT_02b | Cu/1L/L/20/FLA | Cu | Luft | 8 | N2XS2Y | 1 x 240 RM/25 (Flach) | 240 | 731 | 0.0754 | 143 | 34.32 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.126 | 44 | 3400 | 53 |  | 1177862.4
KT_02b | Cu/1L/L/20/FLA | Cu | Luft | 9 | N2XS2Y | 1 x 300 RM/25 (Flach) | 300 | 830 | 0.0601 | 143 | 42.9 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.123 | 46 | 4000 | 54 |  | 1840410
KT_02b | Cu/1L/L/20/FLA | Cu | Luft | 10 | N2XS2Y | 1 x 400 RM/35 (Flach) | 400 | 923 | 0.047 | 143 | 57.2 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.117 | 49 | 4910 | 55 |  | 3271840
KT_02b | Cu/1L/L/20/FLA | Cu | Luft | 11 | N2XS2Y | 1 x 500 RM/35 (Flach) | 500 | 1045 | 0.0366 | 143 | 71.5 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.114 | 52 | 5990 | 56 |  | 5112250
KT_02c | Cu/1L/L/30/FLA | Cu | Luft | 1 | N2XS2Y | 1 x 50 RM/16 (Flach) | 50 | 282 | 0.387 | 143 | 7.15 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.169 | 38 | 1350 | 57 |  | 51122.5
KT_02c | Cu/1L/L/30/FLA | Cu | Luft | 2 | N2XS2Y | 1 x 70 RM/16 (Flach) | 70 | 350 | 0.268 | 143 | 10.01 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.161 | 40 | 1640 | 58 |  | 100200.1
KT_02c | Cu/1L/L/30/FLA | Cu | Luft | 3 | N2XS2Y | 1 x 95 RM/16 (Flach) | 95 | 425 | 0.193 | 143 | 13.585 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.154 | 41 | 2030 | 59 |  | 184552.225
KT_02c | Cu/1L/L/30/FLA | Cu | Luft | 4 | N2XS2Y | 1 x 120 RM/16 (Flach) | 120 | 488 | 0.153 | 143 | 17.16 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.148 | 43 | 2440 | 60 |  | 294465.6
KT_02c | Cu/1L/L/30/FLA | Cu | Luft | 5 | N2XS2Y | 1 x 150 RM/25 (Flach) | 150 | 548 | 0.124 | 143 | 21.45 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.143 | 44 | 2740 | 61 |  | 460102.5
KT_02c | Cu/1L/L/30/FLA | Cu | Luft | 6 | N2XS2Y | 1 x 185 RM/25 (Flach) | 185 | 624 | 0.0991 | 143 | 26.455 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.139 | 46 | 3120 | 62 |  | 699867.025
KT_02c | Cu/1L/L/30/FLA | Cu | Luft | 7 | N2XS2Y | 1 x 240 RM/25 (Flach) | 240 | 728 | 0.0754 | 143 | 34.32 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.134 | 48 | 3700 | 63 |  | 1177862.4
KT_02c | Cu/1L/L/30/FLA | Cu | Luft | 8 | N2XS2Y | 1 x 300 RM/25 (Flach) | 300 | 828 | 0.0601 | 143 | 42.9 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.13 | 51 | 4310 | 64 |  | 1840410
KT_02c | Cu/1L/L/30/FLA | Cu | Luft | 9 | N2XS2Y | 1 x 400 RM/35 (Flach) | 400 | 922 | 0.047 | 143 | 57.2 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.124 | 54 | 5260 | 65 |  | 3271840
KT_02c | Cu/1L/L/30/FLA | Cu | Luft | 10 | N2XS2Y | 1 x 500 RM/35 (Flach) | 500 | 1045 | 0.0366 | 143 | 71.5 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.12 | 57 | 6360 | 66 |  | 5112250
KT_03a | Cu/1L/L/10/FLA | Cu | Luft | 1 | N2XSY | 1 x 35 RM/16 (Flach) | 35 | 235 | 0.524 | 143 | 5.005 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.158 | 28 | 900 | 67 |  | 25050.025
KT_03a | Cu/1L/L/10/FLA | Cu | Luft | 2 | N2XSY | 1 x 50 RM/16 (Flach) | 50 | 282 | 0.387 | 143 | 7.15 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.15 | 29 | 1050 | 68 |  | 51122.5
KT_03a | Cu/1L/L/10/FLA | Cu | Luft | 3 | N2XSY | 1 x 70 RM/16 (Flach) | 70 | 350 | 0.268 | 143 | 10.01 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.143 | 31 | 1330 | 69 |  | 100200.1
KT_03a | Cu/1L/L/10/FLA | Cu | Luft | 4 | N2XSY | 1 x 95 RM/16 (Flach) | 95 | 426 | 0.193 | 143 | 13.585 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.137 | 32 | 1700 | 70 |  | 184552.225
KT_03a | Cu/1L/L/10/FLA | Cu | Luft | 5 | N2XSY | 1 x 120 RM/16 (Flach) | 120 | 491 | 0.153 | 143 | 17.16 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.132 | 34 | 2090 | 71 |  | 294465.6
KT_03a | Cu/1L/L/10/FLA | Cu | Luft | 6 | N2XSY | 1 x 150 RM/25 (Flach) | 150 | 549 | 0.124 | 143 | 21.45 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.128 | 35 | 2380 | 72 |  | 460102.5
KT_03a | Cu/1L/L/10/FLA | Cu | Luft | 7 | N2XSY | 1 x 185 RM/25 (Flach) | 185 | 625 | 0.0991 | 143 | 26.455 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.124 | 37 | 2740 | 73 |  | 699867.025
KT_03a | Cu/1L/L/10/FLA | Cu | Luft | 8 | N2XSY | 1 x 240 RM/25 (Flach) | 240 | 731 | 0.0754 | 143 | 34.32 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.12 | 39 | 3330 | 74 |  | 1177862.4
KT_03a | Cu/1L/L/10/FLA | Cu | Luft | 9 | N2XSY | 1 x 300 RM/25 (Flach) | 300 | 831 | 0.0601 | 143 | 42.9 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.116 | 41 | 3890 | 75 |  | 1840410
KT_03a | Cu/1L/L/10/FLA | Cu | Luft | 10 | N2XSY | 1 x 400 RM/35 (Flach) | 400 | 920 | 0.047 | 143 | 57.2 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.111 | 45 | 4790 | 76 |  | 3271840
KT_03a | Cu/1L/L/10/FLA | Cu | Luft | 11 | N2XSY | 1 x 500 RM/35 (Flach) | 500 | 1043 | 0.0366 | 143 | 71.5 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.108 | 48 | 5850 | 77 |  | 5112250
KT_03b | Cu/1L/L/20/FLA | Cu | Luft | 1 | N2XSY | 1 x 35 RM/16 (Flach) | 35 | 235 | 0.524 | 143 | 5.005 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.168 | 32 | 1100 | 78 |  | 25050.025
KT_03b | Cu/1L/L/20/FLA | Cu | Luft | 2 | N2XSY | 1 x 50 RM/16 (Flach) | 50 | 282 | 0.387 | 143 | 7.15 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.159 | 33 | 1250 | 79 |  | 51122.5
KT_03b | Cu/1L/L/20/FLA | Cu | Luft | 3 | N2XSY | 1 x 70 RM/16 (Flach) | 70 | 351 | 0.268 | 143 | 10.01 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.152 | 35 | 1510 | 80 |  | 100200.1
KT_03b | Cu/1L/L/20/FLA | Cu | Luft | 4 | N2XSY | 1 x 95 RM/16 (Flach) | 95 | 426 | 0.193 | 143 | 13.585 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.145 | 36 | 1890 | 81 |  | 184552.225
KT_03b | Cu/1L/L/20/FLA | Cu | Luft | 5 | N2XSY | 1 x 120 RM/16 (Flach) | 120 | 491 | 0.153 | 143 | 17.16 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.14 | 38 | 2290 | 82 |  | 294465.6
KT_03b | Cu/1L/L/20/FLA | Cu | Luft | 6 | N2XSY | 1 x 150 RM/25 (Flach) | 150 | 549 | 0.124 | 143 | 21.45 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.135 | 39 | 2590 | 83 |  | 460102.5
KT_03b | Cu/1L/L/20/FLA | Cu | Luft | 7 | N2XSY | 1 x 185 RM/25 (Flach) | 185 | 625 | 0.0991 | 143 | 26.455 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.131 | 41 | 2960 | 84 |  | 699867.025
KT_03b | Cu/1L/L/20/FLA | Cu | Luft | 8 | N2XSY | 1 x 240 RM/25 (Flach) | 240 | 731 | 0.0754 | 143 | 34.32 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.126 | 44 | 3530 | 85 |  | 1177862.4
KT_03b | Cu/1L/L/20/FLA | Cu | Luft | 9 | N2XSY | 1 x 300 RM/25 (Flach) | 300 | 830 | 0.0601 | 143 | 42.9 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.123 | 46 | 4130 | 86 |  | 1840410
KT_03b | Cu/1L/L/20/FLA | Cu | Luft | 10 | N2XSY | 1 x 400 RM/35 (Flach) | 400 | 923 | 0.047 | 143 | 57.2 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.117 | 49 | 5060 | 87 |  | 3271840
KT_03b | Cu/1L/L/20/FLA | Cu | Luft | 11 | N2XSY | 1 x 500 RM/35 (Flach) | 500 | 1045 | 0.0366 | 143 | 71.5 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.114 | 52 | 6150 | 88 |  | 5112250
KT_03c | Cu/1L/L/30/FLA | Cu | Luft | 1 | N2XSY | 1 x 50 RM/16 (Flach) | 50 | 282 | 0.387 | 143 | 7.15 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.169 | 38 | 1450 | 89 |  | 51122.5
KT_03c | Cu/1L/L/30/FLA | Cu | Luft | 2 | N2XSY | 1 x 70 RM/16 (Flach) | 70 | 350 | 0.268 | 143 | 10.01 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.161 | 40 | 1760 | 90 |  | 100200.1
KT_03c | Cu/1L/L/30/FLA | Cu | Luft | 3 | N2XSY | 1 x 95 RM/16 (Flach) | 95 | 425 | 0.193 | 143 | 13.585 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.154 | 41 | 2150 | 91 |  | 184552.225
KT_03c | Cu/1L/L/30/FLA | Cu | Luft | 4 | N2XSY | 1 x 120 RM/16 (Flach) | 120 | 488 | 0.153 | 143 | 17.16 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.148 | 43 | 2570 | 92 |  | 294465.6
KT_03c | Cu/1L/L/30/FLA | Cu | Luft | 5 | N2XSY | 1 x 150 RM/25 (Flach) | 150 | 548 | 0.124 | 143 | 21.45 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.143 | 44 | 2880 | 93 |  | 460102.5
KT_03c | Cu/1L/L/30/FLA | Cu | Luft | 6 | N2XSY | 1 x 185 RM/25 (Flach) | 185 | 624 | 0.0991 | 143 | 26.455 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.139 | 46 | 3260 | 94 |  | 699867.025
KT_03c | Cu/1L/L/30/FLA | Cu | Luft | 7 | N2XSY | 1 x 240 RM/25 (Flach) | 240 | 728 | 0.0754 | 143 | 34.32 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.134 | 48 | 3850 | 95 |  | 1177862.4
KT_03c | Cu/1L/L/30/FLA | Cu | Luft | 8 | N2XSY | 1 x 300 RM/25 (Flach) | 300 | 828 | 0.0601 | 143 | 42.9 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.13 | 51 | 4460 | 96 |  | 1840410
KT_03c | Cu/1L/L/30/FLA | Cu | Luft | 9 | N2XSY | 1 x 400 RM/35 (Flach) | 400 | 922 | 0.047 | 143 | 57.2 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.124 | 54 | 5340 | 97 |  | 3271840
KT_03c | Cu/1L/L/30/FLA | Cu | Luft | 10 | N2XSY | 1 x 500 RM/35 (Flach) | 500 | 1045 | 0.0366 | 143 | 71.5 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.12 | 57 | 6560 | 98 |  | 5112250
KT_04a | Al/1L/L/10/FLA | Al | Luft | 1 | NA2XS(F)2Y | 1 x 35 RM/16 (Flach) | 35 | 182 | 0.868 | 94 | 3.29 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.158 | 28 | 650 | 99 |  | 10824.1
KT_04a | Al/1L/L/10/FLA | Al | Luft | 2 | NA2XS(F)2Y | 1 x 50 RM/16 (Flach) | 50 | 219 | 0.641 | 94 | 4.7 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.15 | 29 | 750 | 100 |  | 22090
KT_04a | Al/1L/L/10/FLA | Al | Luft | 3 | NA2XS(F)2Y | 1 x 70 RM/16 (Flach) | 70 | 273 | 0.443 | 94 | 6.58 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.143 | 31 | 850 | 101 |  | 43296.4
KT_04a | Al/1L/L/10/FLA | Al | Luft | 4 | NA2XS(F)2Y | 1 x 95 RM/16 (Flach) | 95 | 333 | 0.32 | 94 | 8.93 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.137 | 32 | 950 | 102 |  | 79744.9
KT_04a | Al/1L/L/10/FLA | Al | Luft | 5 | NA2XS(F)2Y | 1 x 120 RM/16 (Flach) | 120 | 384 | 0.253 | 94 | 11.28 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.132 | 34 | 1110 | 103 |  | 127238.4
KT_04a | Al/1L/L/10/FLA | Al | Luft | 6 | NA2XS(F)2Y | 1 x 150 RM/25 (Flach) | 150 | 432 | 0.206 | 94 | 14.1 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.128 | 35 | 1300 | 104 |  | 198810
KT_04a | Al/1L/L/10/FLA | Al | Luft | 7 | NA2XS(F)2Y | 1 x 185 RM/25 (Flach) | 185 | 496 | 0.164 | 94 | 17.39 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.124 | 37 | 1450 | 105 |  | 302412.1
KT_04a | Al/1L/L/10/FLA | Al | Luft | 8 | NA2XS(F)2Y | 1 x 240 RM/25 (Flach) | 240 | 583 | 0.125 | 94 | 22.56 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.12 | 39 | 1600 | 106 |  | 508953.6
KT_04a | Al/1L/L/10/FLA | Al | Luft | 9 | NA2XS(F)2Y | 1 x 300 RM/25 (Flach) | 300 | 666 | 0.1 | 94 | 28.2 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.116 | 41 | 1850 | 107 |  | 795240
KT_04a | Al/1L/L/10/FLA | Al | Luft | 10 | NA2XS(F)2Y | 1 x 400 RM/35 (Flach) | 400 | 755 | 0.0778 | 94 | 37.6 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.111 | 45 | 2350 | 108 |  | 1413760
KT_04a | Al/1L/L/10/FLA | Al | Luft | 11 | NA2XS(F)2Y | 1 x 500 RM/35 (Flach) | 500 | 868 | 0.0605 | 94 | 47 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.108 | 48 | 2700 | 109 |  | 2209000
KT_04b | Al/1L/L/20/FLA | Al | Luft | 1 | NA2XS(F)2Y | 1 x 50 RM/16 (Flach) | 50 | 219 | 0.641 | 94 | 4.7 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.159 | 32 | 745 | 110 |  | 22090
KT_04b | Al/1L/L/20/FLA | Al | Luft | 2 | NA2XS(F)2Y | 1 x 70 RM/16 (Flach) | 70 | 273 | 0.443 | 94 | 6.58 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.152 | 33 | 830 | 111 |  | 43296.4
KT_04b | Al/1L/L/20/FLA | Al | Luft | 3 | NA2XS(F)2Y | 1 x 95 RM/16 (Flach) | 95 | 332 | 0.32 | 94 | 8.93 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.145 | 35 | 940 | 112 |  | 79744.9
KT_04b | Al/1L/L/20/FLA | Al | Luft | 4 | NA2XS(F)2Y | 1 x 120 RM/16 (Flach) | 120 | 384 | 0.253 | 94 | 11.28 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.14 | 36 | 1050 | 113 |  | 127238.4
KT_04b | Al/1L/L/20/FLA | Al | Luft | 5 | NA2XS(F)2Y | 1 x 150 RM/25 (Flach) | 150 | 432 | 0.206 | 94 | 14.1 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.135 | 38 | 1150 | 114 |  | 198810
KT_04b | Al/1L/L/20/FLA | Al | Luft | 6 | NA2XS(F)2Y | 1 x 185 RM/25 (Flach) | 185 | 494 | 0.164 | 94 | 17.39 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.131 | 39 | 1350 | 115 |  | 302412.1
KT_04b | Al/1L/L/20/FLA | Al | Luft | 7 | NA2XS(F)2Y | 1 x 240 RM/25 (Flach) | 240 | 581 | 0.125 | 94 | 22.56 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.126 | 41 | 1550 | 116 |  | 508953.6
KT_04b | Al/1L/L/20/FLA | Al | Luft | 8 | NA2XS(F)2Y | 1 x 300 RM/25 (Flach) | 300 | 663 | 0.1 | 94 | 28.2 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.123 | 44 | 1750 | 117 |  | 795240
KT_04b | Al/1L/L/20/FLA | Al | Luft | 9 | NA2XS(F)2Y | 1 x 400 RM/35 (Flach) | 400 | 753 | 0.0778 | 94 | 37.6 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.117 | 46 | 2000 | 118 |  | 1413760
KT_04b | Al/1L/L/20/FLA | Al | Luft | 10 | NA2XS(F)2Y | 1 x 500 RM/35 (Flach) | 500 | 866 | 0.0605 | 94 | 47 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.114 | 49 | 2400 | 119 |  | 2209000
KT_04c | Al/1L/L/30/FLA | Al | Luft | 1 | NA2XS(F)2Y | 1 x 50 RM/16 (Flach) | 50 | 219 | 0.641 | 94 | 4.7 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.169 | 38 | 1150 | 120 |  | 22090
KT_04c | Al/1L/L/30/FLA | Al | Luft | 2 | NA2XS(F)2Y | 1 x 70 RM/16 (Flach) | 70 | 273 | 0.443 | 94 | 6.58 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.161 | 40 | 1250 | 121 |  | 43296.4
KT_04c | Al/1L/L/30/FLA | Al | Luft | 3 | NA2XS(F)2Y | 1 x 95 RM/16 (Flach) | 95 | 331 | 0.32 | 94 | 8.93 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.154 | 41 | 1400 | 122 |  | 79744.9
KT_04c | Al/1L/L/30/FLA | Al | Luft | 4 | NA2XS(F)2Y | 1 x 120 RM/16 (Flach) | 120 | 382 | 0.253 | 94 | 11.28 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.148 | 43 | 1500 | 123 |  | 127238.4
KT_04c | Al/1L/L/30/FLA | Al | Luft | 5 | NA2XS(F)2Y | 1 x 150 RM/25 (Flach) | 150 | 429 | 0.206 | 94 | 14.1 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.143 | 44 | 1700 | 124 |  | 198810
KT_04c | Al/1L/L/30/FLA | Al | Luft | 6 | NA2XS(F)2Y | 1 x 185 RM/25 (Flach) | 185 | 492 | 0.164 | 94 | 17.39 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.139 | 46 | 1850 | 125 |  | 302412.1
KT_04c | Al/1L/L/30/FLA | Al | Luft | 7 | NA2XS(F)2Y | 1 x 240 RM/25 (Flach) | 240 | 578 | 0.125 | 94 | 22.56 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.134 | 48 | 2100 | 126 |  | 508953.6
KT_04c | Al/1L/L/30/FLA | Al | Luft | 8 | NA2XS(F)2Y | 1 x 300 RM/25 (Flach) | 300 | 659 | 0.1 | 94 | 28.2 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.13 | 51 | 2400 | 127 |  | 795240
KT_04c | Al/1L/L/30/FLA | Al | Luft | 9 | NA2XS(F)2Y | 1 x 400 RM/35 (Flach) | 400 | 750 | 0.0778 | 94 | 37.6 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.124 | 54 | 2850 | 128 |  | 1413760
KT_04c | Al/1L/L/30/FLA | Al | Luft | 10 | NA2XS(F)2Y | 1 x 500 RM/35 (Flach) | 500 | 861 | 0.0605 | 94 | 47 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.12 | 57 | 3250 | 129 |  | 2209000
KT_05a | Al/1L/L/10/FLA | Al | Luft | 1 | NA2XS2Y | 1 x 35 RM/16 (Flach) | 35 | 182 | 0.868 | 94 | 3.29 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.158 | 28 | 600 | 130 |  | 10824.1
KT_05a | Al/1L/L/10/FLA | Al | Luft | 2 | NA2XS2Y | 1 x 50 RM/16 (Flach) | 50 | 219 | 0.641 | 94 | 4.7 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.15 | 29 | 750 | 131 |  | 22090
KT_05a | Al/1L/L/10/FLA | Al | Luft | 3 | NA2XS2Y | 1 x 70 RM/16 (Flach) | 70 | 273 | 0.443 | 94 | 6.58 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.143 | 31 | 850 | 132 |  | 43296.4
KT_05a | Al/1L/L/10/FLA | Al | Luft | 4 | NA2XS2Y | 1 x 95 RM/16 (Flach) | 95 | 333 | 0.32 | 94 | 8.93 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.137 | 32 | 1030 | 133 |  | 79744.9
KT_05a | Al/1L/L/10/FLA | Al | Luft | 5 | NA2XS2Y | 1 x 120 RM/16 (Flach) | 120 | 384 | 0.253 | 94 | 11.28 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.132 | 34 | 1260 | 134 |  | 127238.4
KT_05a | Al/1L/L/10/FLA | Al | Luft | 6 | NA2XS2Y | 1 x 150 RM/25 (Flach) | 150 | 432 | 0.206 | 94 | 14.1 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.128 | 35 | 1370 | 135 |  | 198810
KT_05a | Al/1L/L/10/FLA | Al | Luft | 7 | NA2XS2Y | 1 x 185 RM/25 (Flach) | 185 | 496 | 0.164 | 94 | 17.39 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.124 | 37 | 1510 | 136 |  | 302412.1
KT_05a | Al/1L/L/10/FLA | Al | Luft | 8 | NA2XS2Y | 1 x 240 RM/25 (Flach) | 240 | 583 | 0.125 | 94 | 22.56 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.12 | 39 | 1670 | 137 |  | 508953.6
KT_05a | Al/1L/L/10/FLA | Al | Luft | 9 | NA2XS2Y | 1 x 300 RM/25 (Flach) | 300 | 666 | 0.1 | 94 | 28.2 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.116 | 40 | 1910 | 138 |  | 795240
KT_05a | Al/1L/L/10/FLA | Al | Luft | 10 | NA2XS2Y | 1 x 400 RM/35 (Flach) | 400 | 755 | 0.0778 | 94 | 37.6 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.111 | 45 | 2300 | 139 |  | 1413760
KT_05a | Al/1L/L/10/FLA | Al | Luft | 11 | NA2XS2Y | 1 x 500 RM/35 (Flach) | 500 | 868 | 0.0605 | 94 | 47 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.108 | 48 | 2650 | 140 |  | 2209000
KT_05b | Al/1L/L/20/FLA | Al | Luft | 1 | NA2XS2Y | 1 x 50 RM/16 (Flach) | 50 | 219 | 0.641 | 94 | 4.7 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.159 | 33 | 900 | 141 |  | 22090
KT_05b | Al/1L/L/20/FLA | Al | Luft | 2 | NA2XS2Y | 1 x 70 RM/16 (Flach) | 70 | 273 | 0.443 | 94 | 6.58 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.152 | 35 | 1000 | 142 |  | 43296.4
KT_05b | Al/1L/L/20/FLA | Al | Luft | 3 | NA2XS2Y | 1 x 95 RM/16 (Flach) | 95 | 332 | 0.32 | 94 | 8.93 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.145 | 36 | 1200 | 143 |  | 79744.9
KT_05b | Al/1L/L/20/FLA | Al | Luft | 4 | NA2XS2Y | 1 x 120 RM/16 (Flach) | 120 | 384 | 0.253 | 94 | 11.28 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.14 | 38 | 1450 | 144 |  | 127238.4
KT_05b | Al/1L/L/20/FLA | Al | Luft | 5 | NA2XS2Y | 1 x 150 RM/25 (Flach) | 150 | 432 | 0.206 | 94 | 14.1 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.135 | 39 | 1570 | 145 |  | 198810
KT_05b | Al/1L/L/20/FLA | Al | Luft | 6 | NA2XS2Y | 1 x 185 RM/25 (Flach) | 185 | 494 | 0.164 | 94 | 17.39 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.131 | 41 | 1710 | 146 |  | 302412.1
KT_05b | Al/1L/L/20/FLA | Al | Luft | 7 | NA2XS2Y | 1 x 240 RM/25 (Flach) | 240 | 581 | 0.125 | 94 | 22.56 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.126 | 44 | 1920 | 147 |  | 508953.6
KT_05b | Al/1L/L/20/FLA | Al | Luft | 8 | NA2XS2Y | 1 x 300 RM/25 (Flach) | 300 | 663 | 0.1 | 94 | 28.2 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.123 | 46 | 2140 | 148 |  | 795240
KT_05b | Al/1L/L/20/FLA | Al | Luft | 9 | NA2XS2Y | 1 x 400 RM/35 (Flach) | 400 | 753 | 0.0778 | 94 | 37.6 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.117 | 49 | 2490 | 149 |  | 1413760
KT_05b | Al/1L/L/20/FLA | Al | Luft | 10 | NA2XS2Y | 1 x 500 RM/35 (Flach) | 500 | 866 | 0.0605 | 94 | 47 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.114 | 52 | 2860 | 150 |  | 2209000
KT_05c | Al/1L/L/30/FLA | Al | Luft | 1 | NA2XS2Y | 1 x 50 RM/16 (Flach) | 50 | 219 | 0.641 | 94 | 4.7 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.169 | 38 | 1150 | 151 |  | 22090
KT_05c | Al/1L/L/30/FLA | Al | Luft | 2 | NA2XS2Y | 1 x 70 RM/16 (Flach) | 70 | 273 | 0.443 | 94 | 6.58 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.161 | 40 | 1300 | 152 |  | 43296.4
KT_05c | Al/1L/L/30/FLA | Al | Luft | 3 | NA2XS2Y | 1 x 95 RM/16 (Flach) | 95 | 331 | 0.32 | 94 | 8.93 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.154 | 41 | 1450 | 153 |  | 79744.9
KT_05c | Al/1L/L/30/FLA | Al | Luft | 4 | NA2XS2Y | 1 x 120 RM/16 (Flach) | 120 | 382 | 0.253 | 94 | 11.28 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.148 | 43 | 1750 | 154 |  | 127238.4
KT_05c | Al/1L/L/30/FLA | Al | Luft | 5 | NA2XS2Y | 1 x 150 RM/25 (Flach) | 150 | 429 | 0.206 | 94 | 14.1 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.143 | 44 | 1830 | 155 |  | 198810
KT_05c | Al/1L/L/30/FLA | Al | Luft | 6 | NA2XS2Y | 1 x 185 RM/25 (Flach) | 185 | 492 | 0.164 | 94 | 17.39 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.139 | 46 | 1990 | 156 |  | 302412.1
KT_05c | Al/1L/L/30/FLA | Al | Luft | 7 | NA2XS2Y | 1 x 240 RM/25 (Flach) | 240 | 578 | 0.125 | 94 | 22.56 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.134 | 48 | 2200 | 157 |  | 508953.6
KT_05c | Al/1L/L/30/FLA | Al | Luft | 8 | NA2XS2Y | 1 x 300 RM/25 (Flach) | 300 | 659 | 0.1 | 94 | 28.2 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.13 | 51 | 2500 | 158 |  | 795240
KT_05c | Al/1L/L/30/FLA | Al | Luft | 9 | NA2XS2Y | 1 x 400 RM/35 (Flach) | 400 | 750 | 0.0778 | 94 | 37.6 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.124 | 54 | 3000 | 159 |  | 1413760
KT_05c | Al/1L/L/30/FLA | Al | Luft | 10 | NA2XS2Y | 1 x 500 RM/35 (Flach) | 500 | 861 | 0.0605 | 94 | 47 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.12 | 57 | 3350 | 160 |  | 2209000
KT_06a | Al/1L/L/10/FLA | Al | Luft | 1 | NA2XSY | 1 x 35 RM/16 (Flach) | 35 | 182 | 0.868 | 94 | 3.29 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.158 | 28 | 700 | 161 |  | 10824.1
KT_06a | Al/1L/L/10/FLA | Al | Luft | 2 | NA2XSY | 1 x 50 RM/16 (Flach) | 50 | 219 | 0.641 | 94 | 4.7 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.15 | 29 | 750 | 162 |  | 22090
KT_06a | Al/1L/L/10/FLA | Al | Luft | 3 | NA2XSY | 1 x 70 RM/16 (Flach) | 70 | 273 | 0.443 | 94 | 6.58 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.143 | 31 | 910 | 163 |  | 43296.4
KT_06a | Al/1L/L/10/FLA | Al | Luft | 4 | NA2XSY | 1 x 95 RM/16 (Flach) | 95 | 333 | 0.32 | 94 | 8.93 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.137 | 32 | 1120 | 164 |  | 79744.9
KT_06a | Al/1L/L/10/FLA | Al | Luft | 5 | NA2XSY | 1 x 120 RM/16 (Flach) | 120 | 384 | 0.253 | 94 | 11.28 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.132 | 34 | 1360 | 165 |  | 127238.4
KT_06a | Al/1L/L/10/FLA | Al | Luft | 6 | NA2XSY | 1 x 150 RM/25 (Flach) | 150 | 432 | 0.206 | 94 | 14.1 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.128 | 35 | 1470 | 166 |  | 198810
KT_06a | Al/1L/L/10/FLA | Al | Luft | 7 | NA2XSY | 1 x 185 RM/25 (Flach) | 185 | 496 | 0.164 | 94 | 17.39 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.124 | 37 | 1610 | 167 |  | 302412.1
KT_06a | Al/1L/L/10/FLA | Al | Luft | 8 | NA2XSY | 1 x 240 RM/25 (Flach) | 240 | 583 | 0.125 | 94 | 22.56 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.12 | 39 | 1810 | 168 |  | 508953.6
KT_06a | Al/1L/L/10/FLA | Al | Luft | 9 | NA2XSY | 1 x 300 RM/25 (Flach) | 300 | 666 | 0.1 | 94 | 28.2 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.116 | 41 | 2030 | 169 |  | 795240
KT_06a | Al/1L/L/10/FLA | Al | Luft | 10 | NA2XSY | 1 x 400 RM/35 (Flach) | 400 | 755 | 0.0778 | 94 | 37.6 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.111 | 45 | 2370 | 170 |  | 1413760
KT_06a | Al/1L/L/10/FLA | Al | Luft | 11 | NA2XSY | 1 x 500 RM/35 (Flach) | 500 | 868 | 0.0605 | 94 | 47 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.108 | 46 | 2740 | 171 |  | 2209000
KT_06b | Al/1L/L/20/FLA | Al | Luft | 1 | NA2XSY | 1 x 50 RM/16 (Flach) | 50 | 219 | 0.641 | 94 | 4.7 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.159 | 33 | 950 | 172 |  | 22090
KT_06b | Al/1L/L/20/FLA | Al | Luft | 2 | NA2XSY | 1 x 70 RM/16 (Flach) | 70 | 273 | 0.443 | 94 | 6.58 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.152 | 35 | 1050 | 173 |  | 43296.4
KT_06b | Al/1L/L/20/FLA | Al | Luft | 3 | NA2XSY | 1 x 95 RM/16 (Flach) | 95 | 332 | 0.32 | 94 | 8.93 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.145 | 36 | 1150 | 174 |  | 79744.9
KT_06b | Al/1L/L/20/FLA | Al | Luft | 4 | NA2XSY | 1 x 120 RM/16 (Flach) | 120 | 384 | 0.253 | 94 | 11.28 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.14 | 38 | 1310 | 175 |  | 127238.4
KT_06b | Al/1L/L/20/FLA | Al | Luft | 5 | NA2XSY | 1 x 150 RM/25 (Flach) | 150 | 432 | 0.206 | 94 | 14.1 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.135 | 39 | 1560 | 176 |  | 198810
KT_06b | Al/1L/L/20/FLA | Al | Luft | 6 | NA2XSY | 1 x 185 RM/25 (Flach) | 185 | 494 | 0.164 | 94 | 17.39 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.131 | 41 | 1680 | 177 |  | 302412.1
KT_06b | Al/1L/L/20/FLA | Al | Luft | 7 | NA2XSY | 1 x 240 RM/25 (Flach) | 240 | 581 | 0.125 | 94 | 22.56 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.126 | 44 | 1830 | 178 |  | 508953.6
KT_06b | Al/1L/L/20/FLA | Al | Luft | 8 | NA2XSY | 1 x 300 RM/25 (Flach) | 300 | 663 | 0.1 | 94 | 28.2 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.123 | 46 | 2040 | 179 |  | 795240
KT_06b | Al/1L/L/20/FLA | Al | Luft | 9 | NA2XSY | 1 x 400 RM/35 (Flach) | 400 | 753 | 0.0778 | 94 | 37.6 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.117 | 49 | 2280 | 180 |  | 1413760
KT_06b | Al/1L/L/20/FLA | Al | Luft | 10 | NA2XSY | 1 x 500 RM/35 (Flach) | 500 | 866 | 0.0605 | 94 | 47 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.114 | 52 | 2850 | 181 |  | 2209000
KT_06c | Al/1L/L/30/FLA | Al | Luft | 1 | NA2XSY | 1 x 50 RM/16 (Flach) | 50 | 219 | 0.641 | 94 | 4.7 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.169 | 38 | 1150 | 182 |  | 22090
KT_06c | Al/1L/L/30/FLA | Al | Luft | 2 | NA2XSY | 1 x 70 RM/16 (Flach) | 70 | 273 | 0.443 | 94 | 6.58 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.161 | 40 | 1340 | 183 |  | 43296.4
KT_06c | Al/1L/L/30/FLA | Al | Luft | 3 | NA2XSY | 1 x 95 RM/16 (Flach) | 95 | 331 | 0.32 | 94 | 8.93 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.154 | 41 | 1580 | 184 |  | 79744.9
KT_06c | Al/1L/L/30/FLA | Al | Luft | 4 | NA2XSY | 1 x 120 RM/16 (Flach) | 120 | 382 | 0.253 | 94 | 11.28 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.148 | 43 | 1830 | 185 |  | 127238.4
KT_06c | Al/1L/L/30/FLA | Al | Luft | 5 | NA2XSY | 1 x 150 RM/25 (Flach) | 150 | 429 | 0.206 | 94 | 14.1 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.143 | 44 | 1960 | 186 |  | 198810
KT_06c | Al/1L/L/30/FLA | Al | Luft | 6 | NA2XSY | 1 x 185 RM/25 (Flach) | 185 | 492 | 0.164 | 94 | 17.39 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.139 | 46 | 2130 | 187 |  | 302412.1
KT_06c | Al/1L/L/30/FLA | Al | Luft | 7 | NA2XSY | 1 x 240 RM/25 (Flach) | 240 | 578 | 0.125 | 94 | 22.56 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.134 | 48 | 2350 | 188 |  | 508953.6
KT_06c | Al/1L/L/30/FLA | Al | Luft | 8 | NA2XSY | 1 x 300 RM/25 (Flach) | 300 | 659 | 0.1 | 94 | 28.2 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.13 | 51 | 2600 | 189 |  | 795240
KT_06c | Al/1L/L/30/FLA | Al | Luft | 9 | NA2XSY | 1 x 400 RM/35 (Flach) | 400 | 750 | 0.0778 | 94 | 37.6 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.124 | 54 | 3000 | 190 |  | 1413760
KT_06c | Al/1L/L/30/FLA | Al | Luft | 10 | NA2XSY | 1 x 500 RM/35 (Flach) | 500 | 861 | 0.0605 | 94 | 47 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.12 | 57 | 3440 | 191 |  | 2209000
KT_07a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 1 | N2XS(F)2Y | 1 x 25 RM/16 (Dreieck) | 25 | 163 | 0.727 | 143 | 3.575 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.144 | 27 | 750 | 192 |  | 12780.625
KT_07a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 2 | N2XS(F)2Y | 1 x 35 RM/16 (Dreieck) | 35 | 195 | 0.524 | 143 | 5.005 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.136 | 28 | 850 | 193 |  | 25050.025
KT_07a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 3 | N2XS(F)2Y | 1 x 50 RM/16 (Dreieck) | 50 | 234 | 0.387 | 143 | 7.15 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.136 | 29 | 1100 | 194 |  | 51122.5
KT_07a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 4 | N2XS(F)2Y | 1 x 70 RM/16 (Dreieck) | 70 | 292 | 0.268 | 143 | 10.01 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.129 | 31 | 1350 | 195 |  | 100200.1
KT_07a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 5 | N2XS(F)2Y | 1 x 95 RM/16 (Dreieck) | 95 | 354 | 0.193 | 143 | 13.585 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.123 | 32 | 1550 | 196 |  | 184552.225
KT_07a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 6 | N2XS(F)2Y | 1 x 120 RM/16 (Dreieck) | 120 | 407 | 0.153 | 143 | 17.16 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.118 | 34 | 1900 | 197 |  | 294465.6
KT_07a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 7 | N2XS(F)2Y | 1 x 150 RM/25 (Dreieck) | 150 | 460 | 0.124 | 143 | 21.45 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.114 | 35 | 2250 | 198 |  | 460102.5
KT_07a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 8 | N2XS(F)2Y | 1 x 185 RM/25 (Dreieck) | 185 | 527 | 0.0991 | 143 | 26.455 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.11 | 37 | 2650 | 199 |  | 699867.025
KT_07a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 9 | N2XS(F)2Y | 1 x 240 RM/25 (Dreieck) | 240 | 621 | 0.0754 | 143 | 34.32 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.105 | 39 | 3200 | 200 |  | 1177862.4
KT_07a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 10 | N2XS(F)2Y | 1 x 300 RM/25 (Dreieck) | 300 | 709 | 0.0601 | 143 | 42.9 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.102 | 41 | 3750 | 201 |  | 1840410
KT_07a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 11 | N2XS(F)2Y | 1 x 400 RM/35 (Dreieck) | 400 | 815 | 0.047 | 143 | 57.2 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.097 | 45 | 4800 | 202 |  | 3271840
KT_07a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 12 | N2XS(F)2Y | 1 x 500 RM/35 (Dreieck) | 500 | 921 | 0.0366 | 143 | 71.5 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.094 | 48 | 5700 | 203 |  | 5112250
KT_07a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 13 | N2XS(F)2Y | 1 x 630 RM/35 (Dreieck) | 630 | 1070 | 0.0283 | 143 | 90.09 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.091 | 49 | 7020 | 204 |  | 8116208.1
KT_07a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 14 | N2XS(F)2Y | 1 x 800 RM/35 (Dreieck) | 800 | 1200 | 0.0221 | 143 | 114.4 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.088 | 55 | 8740 | 205 |  | 13087360
KT_07a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 15 | N2XS(F)2Y | 1 x 1000 RM/35 (Dreieck) | 1000 | 1315 | 0.0176 | 143 | 143 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.087 | 58 | 10610 | 206 |  | 20449000
KT_07b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 1 | N2XS(F)2Y | 1 x 35 RM/16 (Dreieck) | 35 | 199 | 0.524 | 143 | 5.005 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.153 | 32 | 1200 | 207 |  | 25050.025
KT_07b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 2 | N2XS(F)2Y | 1 x 50 RM/16 (Dreieck) | 50 | 238 | 0.387 | 143 | 7.15 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.145 | 33 | 1250 | 208 |  | 51122.5
KT_07b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 3 | N2XS(F)2Y | 1 x 70 RM/16 (Dreieck) | 70 | 296 | 0.268 | 143 | 10.01 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.138 | 35 | 1500 | 209 |  | 100200.1
KT_07b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 4 | N2XS(F)2Y | 1 x 95 RM/16 (Dreieck) | 95 | 358 | 0.193 | 143 | 13.585 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.131 | 36 | 1800 | 210 |  | 184552.225
KT_07b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 5 | N2XS(F)2Y | 1 x 120 RM/16 (Dreieck) | 120 | 412 | 0.153 | 143 | 17.16 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.126 | 38 | 2000 | 211 |  | 294465.6
KT_07b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 6 | N2XS(F)2Y | 1 x 150 RM/25 (Dreieck) | 150 | 466 | 0.124 | 143 | 21.45 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.121 | 39 | 2300 | 212 |  | 460102.5
KT_07b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 7 | N2XS(F)2Y | 1 x 185 RM/25 (Dreieck) | 185 | 532 | 0.0991 | 143 | 26.455 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.117 | 41 | 2800 | 213 |  | 699867.025
KT_07b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 8 | N2XS(F)2Y | 1 x 240 RM/25 (Dreieck) | 240 | 627 | 0.0754 | 143 | 34.32 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.112 | 44 | 3200 | 214 |  | 1177862.4
KT_07b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 9 | N2XS(F)2Y | 1 x 300 RM/25 (Dreieck) | 300 | 715 | 0.0601 | 143 | 42.9 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.108 | 46 | 3950 | 215 |  | 1840410
KT_07b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 10 | N2XS(F)2Y | 1 x 400 RM/35 (Dreieck) | 400 | 819 | 0.047 | 143 | 57.2 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.103 | 49 | 4800 | 216 |  | 3271840
KT_07b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 11 | N2XS(F)2Y | 1 x 500 RM/35 (Dreieck) | 500 | 927 | 0.0366 | 143 | 71.5 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.1 | 52 | 5900 | 217 |  | 5112250
KT_07b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 12 | N2XS(F)2Y | 1 x 630 RM/35 (Dreieck) | 630 | 1075 | 0.0283 | 143 | 90.09 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.095 | 54 | 7340 | 218 |  | 8116208.1
KT_07b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 13 | N2XS(F)2Y | 1 x 800 RM/35 (Dreieck) | 800 | 1205 | 0.0221 | 143 | 114.4 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.093 | 59 | 10000 | 219 |  | 13087360
KT_07b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 14 | N2XS(F)2Y | 1 x 1000 RM/35 (Dreieck) | 1000 | 1325 | 0.0176 | 143 | 143 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.091 | 63 | 10990 | 220 |  | 20449000
KT_07c | Cu/1L/L/30/GEB | Cu | Luft | 1 | N2XS(F)2Y | 1 x 50 RM/16 (Dreieck) | 50 | 238 | 0.387 | 143 | 7.15 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.154 | 38 | 1400 | 221 |  | 51122.5
KT_07c | Cu/1L/L/30/GEB | Cu | Luft | 2 | N2XS(F)2Y | 1 x 70 RM/16 (Dreieck) | 70 | 296 | 0.268 | 143 | 10.01 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.147 | 40 | 1650 | 222 |  | 100200.1
KT_07c | Cu/1L/L/30/GEB | Cu | Luft | 3 | N2XS(F)2Y | 1 x 95 RM/16 (Dreieck) | 95 | 358 | 0.193 | 143 | 13.585 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.139 | 41 | 1950 | 223 |  | 184552.225
KT_07c | Cu/1L/L/30/GEB | Cu | Luft | 4 | N2XS(F)2Y | 1 x 120 RM/16 (Dreieck) | 120 | 412 | 0.153 | 143 | 17.16 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.134 | 43 | 2250 | 224 |  | 294465.6
KT_07c | Cu/1L/L/30/GEB | Cu | Luft | 5 | N2XS(F)2Y | 1 x 150 RM/25 (Dreieck) | 150 | 466 | 0.124 | 143 | 21.45 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.129 | 44 | 2300 | 225 |  | 460102.5
KT_07c | Cu/1L/L/30/GEB | Cu | Luft | 6 | N2XS(F)2Y | 1 x 185 RM/25 (Dreieck) | 185 | 532 | 0.0991 | 143 | 26.455 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.125 | 46 | 2950 | 226 |  | 699867.025
KT_07c | Cu/1L/L/30/GEB | Cu | Luft | 7 | N2XS(F)2Y | 1 x 240 RM/25 (Dreieck) | 240 | 627 | 0.0754 | 143 | 34.32 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.12 | 48 | 3550 | 227 |  | 1177862.4
KT_07c | Cu/1L/L/30/GEB | Cu | Luft | 8 | N2XS(F)2Y | 1 x 300 RM/25 (Dreieck) | 300 | 715 | 0.0601 | 143 | 42.9 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.115 | 51 | 4150 | 228 |  | 1840410
KT_07c | Cu/1L/L/30/GEB | Cu | Luft | 9 | N2XS(F)2Y | 1 x 400 RM/35 (Dreieck) | 400 | 819 | 0.047 | 143 | 57.2 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.11 | 54 | 5150 | 229 |  | 3271840
KT_07c | Cu/1L/L/30/GEB | Cu | Luft | 10 | N2XS(F)2Y | 1 x 500 RM/35 (Dreieck) | 500 | 929 | 0.0366 | 143 | 71.5 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.106 | 57 | 6250 | 230 |  | 5112250
KT_07c | Cu/1L/L/30/GEB | Cu | Luft | 11 | N2XS(F)2Y | 1 x 630 RM/35 (Dreieck) | 630 | 1075 | 0.0283 | 143 | 90.09 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.101 | 59 | 7760 | 231 |  | 8116208.1
KT_07c | Cu/1L/L/30/GEB | Cu | Luft | 12 | N2XS(F)2Y | 1 x 800 RM/35 (Dreieck) | 800 | 1205 | 0.0221 | 143 | 114.4 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.097 | 65 | 9550 | 232 |  | 13087360
KT_07c | Cu/1L/L/30/GEB | Cu | Luft | 13 | N2XS(F)2Y | 1 x 1000 RM/35 (Dreieck) | 1000 | 1325 | 0.0176 | 143 | 143 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.095 | 68 | 11470 | 233 |  | 20449000
KT_08a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 1 | N2XS(FL)2Y | 1 x 35 RM/16 (Dreieck) | 35 | 191 | 0.524 | 143 | 5.005 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.136 | 29 | 860 | 234 |  | 25050.025
KT_08a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 2 | N2XS(FL)2Y | 1 x 50 RM/16 (Dreieck) | 50 | 229 | 0.387 | 143 | 7.15 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.136 | 30 | 1000 | 235 |  | 51122.5
KT_08a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 3 | N2XS(FL)2Y | 1 x 70 RM/16 (Dreieck) | 70 | 285 | 0.268 | 143 | 10.01 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.129 | 32 | 1350 | 236 |  | 100200.1
KT_08a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 4 | N2XS(FL)2Y | 1 x 95 RM/16 (Dreieck) | 95 | 347 | 0.193 | 143 | 13.585 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.123 | 33 | 1680 | 237 |  | 184552.225
KT_08a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 5 | N2XS(FL)2Y | 1 x 120 RM/16 (Dreieck) | 120 | 401 | 0.153 | 143 | 17.16 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.118 | 35 | 2070 | 238 |  | 294465.6
KT_08a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 6 | N2XS(FL)2Y | 1 x 150 RM/25 (Dreieck) | 150 | 454 | 0.124 | 143 | 21.45 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 25 | 5 | 0.114 | 36 | 2350 | 239 |  | 460102.5
KT_08a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 7 | N2XS(FL)2Y | 1 x 185 RM/25 (Dreieck) | 185 | 519 | 0.0991 | 143 | 26.455 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 25 | 5 | 0.11 | 38 | 2710 | 240 |  | 699867.025
KT_08a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 8 | N2XS(FL)2Y | 1 x 240 RM/25 (Dreieck) | 240 | 612 | 0.0754 | 143 | 34.32 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 25 | 5 | 0.105 | 40 | 3260 | 241 |  | 1177862.4
KT_08a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 9 | N2XS(FL)2Y | 1 x 300 RM/25 (Dreieck) | 300 | 696 | 0.0601 | 143 | 42.9 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 25 | 5 | 0.102 | 42 | 3850 | 242 |  | 1840410
KT_08a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 10 | N2XS(FL)2Y | 1 x 400 RM/35 (Dreieck) | 400 | 802 | 0.047 | 143 | 57.2 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.097 | 46 | 4740 | 243 |  | 3271840
KT_08a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 11 | N2XS(FL)2Y | 1 x 500 RM/35 (Dreieck) | 500 | 921 | 0.0366 | 143 | 71.5 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.094 | 49 | 5800 | 244 |  | 5112250
KT_08a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 12 | N2XS(FL)2Y | 1 x 630 RM/35 (Dreieck) | 630 | 1070 | 0.0283 | 143 | 90.09 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.091 | 51 | 7120 | 245 |  | 8116208.1
KT_08a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 13 | N2XS(FL)2Y | 1 x 800 RM/35 (Dreieck) | 800 | 1200 | 0.0221 | 143 | 114.4 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.088 | 55 | 8850 | 246 |  | 13087360
KT_08a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 14 | N2XS(FL)2Y | 1 x 1000 RM/35 (Dreieck) | 1000 | 1315 | 0.0176 | 143 | 143 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.087 | 60 | 10730 | 247 |  | 20449000
KT_08b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 1 | N2XS(FL)2Y | 1 x 35 RM/16 (Dreieck) | 35 | 194 | 0.524 | 143 | 5.005 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.153 | 33 | 1020 | 248 |  | 25050.025
KT_08b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 2 | N2XS(FL)2Y | 1 x 50 RM/16 (Dreieck) | 50 | 232 | 0.387 | 143 | 7.15 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.145 | 34 | 1170 | 249 |  | 51122.5
KT_08b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 3 | N2XS(FL)2Y | 1 x 70 RM/16 (Dreieck) | 70 | 288 | 0.268 | 143 | 10.01 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.138 | 36 | 1470 | 250 |  | 100200.1
KT_08b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 4 | N2XS(FL)2Y | 1 x 95 RM/16 (Dreieck) | 95 | 350 | 0.193 | 143 | 13.585 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.131 | 37 | 1860 | 251 |  | 184552.225
KT_08b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 5 | N2XS(FL)2Y | 1 x 120 RM/16 (Dreieck) | 120 | 404 | 0.153 | 143 | 17.16 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.126 | 39 | 2260 | 252 |  | 294465.6
KT_08b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 6 | N2XS(FL)2Y | 1 x 150 RM/25 (Dreieck) | 150 | 456 | 0.124 | 143 | 21.45 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 25 | 5 | 0.121 | 40 | 2550 | 253 |  | 460102.5
KT_08b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 7 | N2XS(FL)2Y | 1 x 185 RM/25 (Dreieck) | 185 | 522 | 0.0991 | 143 | 26.455 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 25 | 5 | 0.117 | 42 | 2920 | 254 |  | 699867.025
KT_08b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 8 | N2XS(FL)2Y | 1 x 240 RM/25 (Dreieck) | 240 | 615 | 0.0754 | 143 | 34.32 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 25 | 5 | 0.112 | 45 | 3490 | 255 |  | 1177862.4
KT_08b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 9 | N2XS(FL)2Y | 1 x 300 RM/25 (Dreieck) | 300 | 698 | 0.0601 | 143 | 42.9 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 25 | 5 | 0.108 | 47 | 4090 | 256 |  | 1840410
KT_08b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 10 | N2XS(FL)2Y | 1 x 400 RM/35 (Dreieck) | 400 | 804 | 0.047 | 143 | 57.2 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.103 | 50 | 5010 | 257 |  | 3271840
KT_08b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 11 | N2XS(FL)2Y | 1 x 500 RM/35 (Dreieck) | 500 | 924 | 0.0366 | 143 | 71.5 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.1 | 53 | 6090 | 258 |  | 5112250
KT_08b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 12 | N2XS(FL)2Y | 1 x 630 RM/35 (Dreieck) | 630 | 1070 | 0.0283 | 143 | 90.09 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.095 | 55 | 7440 | 259 |  | 8116208.1
KT_08b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 13 | N2XS(FL)2Y | 1 x 800 RM/35 (Dreieck) | 800 | 1200 | 0.0221 | 143 | 114.4 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.093 | 60 | 9200 | 260 |  | 13087360
KT_08b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 14 | N2XS(FL)2Y | 1 x 1000 RM/35 (Dreieck) | 1000 | 1315 | 0.0176 | 143 | 143 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.091 | 63 | 11110 | 261 |  | 20449000
KT_08c | Cu/1L/L/30/GEB | Cu | Luft | 1 | N2XS(FL)2Y | 1 x 50 RM/16 (Dreieck) | 50 | 233 | 0.387 | 143 | 7.15 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.154 | 39 | 1400 | 262 |  | 51122.5
KT_08c | Cu/1L/L/30/GEB | Cu | Luft | 2 | N2XS(FL)2Y | 1 x 70 RM/16 (Dreieck) | 70 | 290 | 0.268 | 143 | 10.01 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.147 | 41 | 1710 | 263 |  | 100200.1
KT_08c | Cu/1L/L/30/GEB | Cu | Luft | 3 | N2XS(FL)2Y | 1 x 95 RM/16 (Dreieck) | 95 | 352 | 0.193 | 143 | 13.585 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.139 | 42 | 2110 | 264 |  | 184552.225
KT_08c | Cu/1L/L/30/GEB | Cu | Luft | 4 | N2XS(FL)2Y | 1 x 120 RM/16 (Dreieck) | 120 | 405 | 0.153 | 143 | 17.16 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.134 | 44 | 2520 | 265 |  | 294465.6
KT_08c | Cu/1L/L/30/GEB | Cu | Luft | 5 | N2XS(FL)2Y | 1 x 150 RM/25 (Dreieck) | 150 | 458 | 0.124 | 143 | 21.45 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 25 | 5 | 0.129 | 45 | 2830 | 266 |  | 460102.5
KT_08c | Cu/1L/L/30/GEB | Cu | Luft | 6 | N2XS(FL)2Y | 1 x 185 RM/25 (Dreieck) | 185 | 523 | 0.0991 | 143 | 26.455 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 25 | 5 | 0.125 | 47 | 3210 | 267 |  | 699867.025
KT_08c | Cu/1L/L/30/GEB | Cu | Luft | 7 | N2XS(FL)2Y | 1 x 240 RM/25 (Dreieck) | 240 | 616 | 0.0754 | 143 | 34.32 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 25 | 5 | 0.12 | 49 | 3790 | 268 |  | 1177862.4
KT_08c | Cu/1L/L/30/GEB | Cu | Luft | 8 | N2XS(FL)2Y | 1 x 300 RM/25 (Dreieck) | 300 | 699 | 0.0601 | 143 | 42.9 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 25 | 5 | 0.115 | 52 | 4430 | 269 |  | 1840410
KT_08c | Cu/1L/L/30/GEB | Cu | Luft | 9 | N2XS(FL)2Y | 1 x 400 RM/35 (Dreieck) | 400 | 806 | 0.047 | 143 | 57.2 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.11 | 55 | 5390 | 270 |  | 3271840
KT_08c | Cu/1L/L/30/GEB | Cu | Luft | 10 | N2XS(FL)2Y | 1 x 500 RM/35 (Dreieck) | 500 | 924 | 0.0366 | 143 | 71.5 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.106 | 58 | 6500 | 271 |  | 5112250
KT_08c | Cu/1L/L/30/GEB | Cu | Luft | 11 | N2XS(FL)2Y | 1 x 630 RM/35 (Dreieck) | 630 | 1075 | 0.0283 | 143 | 90.09 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.101 | 60 | 7870 | 272 |  | 8116208.1
KT_08c | Cu/1L/L/30/GEB | Cu | Luft | 12 | N2XS(FL)2Y | 1 x 800 RM/35 (Dreieck) | 800 | 1205 | 0.0221 | 143 | 114.4 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.097 | 66 | 9680 | 273 |  | 13087360
KT_08c | Cu/1L/L/30/GEB | Cu | Luft | 13 | N2XS(FL)2Y | 1 x 1000 RM/35 (Dreieck) | 1000 | 1325 | 0.0176 | 143 | 143 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.095 | 69 | 11610 | 274 |  | 20449000
KT_09a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 1 | N2XS2Y | 1 x 25 RM/16 (Dreieck) | 25 | 163 | 0.727 | 143 | 3.575 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.144 | 28 | 850 | 275 |  | 12780.625
KT_09a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 2 | N2XS2Y | 1 x 35 RM/16 (Dreieck) | 35 | 195 | 0.524 | 143 | 5.005 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.136 | 28 | 900 | 276 |  | 25050.025
KT_09a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 3 | N2XS2Y | 1 x 50 RM/16 (Dreieck) | 50 | 234 | 0.387 | 143 | 7.15 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.136 | 29 | 950 | 277 |  | 51122.5
KT_09a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 4 | N2XS2Y | 1 x 70 RM/16 (Dreieck) | 70 | 292 | 0.268 | 143 | 10.01 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.129 | 31 | 1240 | 278 |  | 100200.1
KT_09a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 5 | N2XS2Y | 1 x 95 RM/16 (Dreieck) | 95 | 354 | 0.193 | 143 | 13.585 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.123 | 32 | 1600 | 279 |  | 184552.225
KT_09a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 6 | N2XS2Y | 1 x 120 RM/16 (Dreieck) | 120 | 407 | 0.153 | 143 | 17.16 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.118 | 34 | 2000 | 280 |  | 294465.6
KT_09a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 7 | N2XS2Y | 1 x 150 RM/25 (Dreieck) | 150 | 460 | 0.124 | 143 | 21.45 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.114 | 35 | 2280 | 281 |  | 460102.5
KT_09a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 8 | N2XS2Y | 1 x 185 RM/25 (Dreieck) | 185 | 527 | 0.0991 | 143 | 26.455 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.11 | 37 | 2630 | 282 |  | 699867.025
KT_09a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 9 | N2XS2Y | 1 x 240 RM/25 (Dreieck) | 240 | 621 | 0.0754 | 143 | 34.32 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.105 | 39 | 3180 | 283 |  | 1177862.4
KT_09a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 10 | N2XS2Y | 1 x 300 RM/25 (Dreieck) | 300 | 709 | 0.0601 | 143 | 42.9 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.102 | 40 | 3760 | 284 |  | 1840410
KT_09a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 11 | N2XS2Y | 1 x 400 RM/35 (Dreieck) | 400 | 815 | 0.047 | 143 | 57.2 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.097 | 45 | 4650 | 285 |  | 3271840
KT_09a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 12 | N2XS2Y | 1 x 500 RM/35 (Dreieck) | 500 | 921 | 0.0366 | 143 | 71.5 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.094 | 48 | 5700 | 286 |  | 5112250
KT_09a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 13 | N2XS2Y | 1 x 630 RM/35 (Dreieck) | 630 | 1070 | 0.0283 | 143 | 90.09 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.091 | 49 | 7010 | 287 |  | 8116208.1
KT_09a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 14 | N2XS2Y | 1 x 800 RM/35 (Dreieck) | 800 | 1200 | 0.0221 | 143 | 114.4 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.088 | 54 | 8720 | 288 |  | 13087360
KT_09a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 15 | N2XS2Y | 1 x 1000 RM/35 (Dreieck) | 1000 | 1315 | 0.0176 | 143 | 143 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.087 | 57 | 10590 | 289 |  | 20449000
KT_09b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 1 | N2XS2Y | 1 x 35 RM/16 (Dreieck) | 35 | 199 | 0.524 | 143 | 5.005 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.153 | 32 | 1000 | 290 |  | 25050.025
KT_09b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 2 | N2XS2Y | 1 x 50 RM/16 (Dreieck) | 50 | 238 | 0.387 | 143 | 7.15 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.145 | 33 | 1150 | 291 |  | 51122.5
KT_09b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 3 | N2XS2Y | 1 x 70 RM/16 (Dreieck) | 70 | 296 | 0.268 | 143 | 10.01 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.138 | 35 | 1410 | 292 |  | 100200.1
KT_09b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 4 | N2XS2Y | 1 x 95 RM/16 (Dreieck) | 95 | 358 | 0.193 | 143 | 13.585 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.131 | 36 | 1790 | 293 |  | 184552.225
KT_09b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 5 | N2XS2Y | 1 x 120 RM/16 (Dreieck) | 120 | 412 | 0.153 | 143 | 17.16 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.126 | 38 | 2180 | 294 |  | 294465.6
KT_09b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 6 | N2XS2Y | 1 x 150 RM/25 (Dreieck) | 150 | 466 | 0.124 | 143 | 21.45 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.121 | 39 | 2470 | 295 |  | 460102.5
KT_09b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 7 | N2XS2Y | 1 x 185 RM/25 (Dreieck) | 185 | 532 | 0.0991 | 143 | 26.455 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.117 | 41 | 2840 | 296 |  | 699867.025
KT_09b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 8 | N2XS2Y | 1 x 240 RM/25 (Dreieck) | 240 | 627 | 0.0754 | 143 | 34.32 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.112 | 44 | 3400 | 297 |  | 1177862.4
KT_09b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 9 | N2XS2Y | 1 x 300 RM/25 (Dreieck) | 300 | 715 | 0.0601 | 143 | 42.9 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.108 | 46 | 4000 | 298 |  | 1840410
KT_09b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 10 | N2XS2Y | 1 x 400 RM/35 (Dreieck) | 400 | 819 | 0.047 | 143 | 57.2 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.103 | 49 | 4910 | 299 |  | 3271840
KT_09b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 11 | N2XS2Y | 1 x 500 RM/35 (Dreieck) | 500 | 927 | 0.0366 | 143 | 71.5 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.1 | 52 | 5990 | 300 |  | 5112250
KT_09b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 12 | N2XS2Y | 1 x 630 RM/35 (Dreieck) | 630 | 1075 | 0.0283 | 143 | 90.09 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.095 | 53 | 7330 | 301 |  | 8116208.1
KT_09b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 13 | N2XS2Y | 1 x 800 RM/35 (Dreieck) | 800 | 1205 | 0.0221 | 143 | 114.4 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.093 | 58 | 9090 | 302 |  | 13087360
KT_09b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 14 | N2XS2Y | 1 x 1000 RM/35 (Dreieck) | 1000 | 1325 | 0.0176 | 143 | 143 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.091 | 62 | 10980 | 303 |  | 20449000
KT_09c | Cu/1L/L/30/GEB | Cu | Luft | 1 | N2XS2Y | 1 x 50 RM/16 (Dreieck) | 50 | 238 | 0.387 | 143 | 7.15 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.154 | 38 | 1350 | 304 |  | 51122.5
KT_09c | Cu/1L/L/30/GEB | Cu | Luft | 2 | N2XS2Y | 1 x 70 RM/16 (Dreieck) | 70 | 296 | 0.268 | 143 | 10.01 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.147 | 40 | 1640 | 305 |  | 100200.1
KT_09c | Cu/1L/L/30/GEB | Cu | Luft | 3 | N2XS2Y | 1 x 95 RM/16 (Dreieck) | 95 | 358 | 0.193 | 143 | 13.585 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.139 | 41 | 2030 | 306 |  | 184552.225
KT_09c | Cu/1L/L/30/GEB | Cu | Luft | 4 | N2XS2Y | 1 x 120 RM/16 (Dreieck) | 120 | 412 | 0.153 | 143 | 17.16 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.134 | 43 | 2440 | 307 |  | 294465.6
KT_09c | Cu/1L/L/30/GEB | Cu | Luft | 5 | N2XS2Y | 1 x 150 RM/25 (Dreieck) | 150 | 466 | 0.124 | 143 | 21.45 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.129 | 44 | 2740 | 308 |  | 460102.5
KT_09c | Cu/1L/L/30/GEB | Cu | Luft | 6 | N2XS2Y | 1 x 185 RM/25 (Dreieck) | 185 | 532 | 0.0991 | 143 | 26.455 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.125 | 46 | 3120 | 309 |  | 699867.025
KT_09c | Cu/1L/L/30/GEB | Cu | Luft | 7 | N2XS2Y | 1 x 240 RM/25 (Dreieck) | 240 | 627 | 0.0754 | 143 | 34.32 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.12 | 48 | 3700 | 310 |  | 1177862.4
KT_09c | Cu/1L/L/30/GEB | Cu | Luft | 8 | N2XS2Y | 1 x 300 RM/25 (Dreieck) | 300 | 715 | 0.0601 | 143 | 42.9 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.115 | 51 | 4310 | 311 |  | 1840410
KT_09c | Cu/1L/L/30/GEB | Cu | Luft | 9 | N2XS2Y | 1 x 400 RM/35 (Dreieck) | 400 | 819 | 0.047 | 143 | 57.2 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.11 | 54 | 5260 | 312 |  | 3271840
KT_09c | Cu/1L/L/30/GEB | Cu | Luft | 10 | N2XS2Y | 1 x 500 RM/35 (Dreieck) | 500 | 929 | 0.0366 | 143 | 71.5 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.106 | 57 | 6360 | 313 |  | 5112250
KT_09c | Cu/1L/L/30/GEB | Cu | Luft | 11 | N2XS2Y | 1 x 630 RM/35 (Dreieck) | 630 | 1075 | 0.0283 | 143 | 90.09 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.101 | 59 | 7750 | 314 |  | 8116208.1
KT_09c | Cu/1L/L/30/GEB | Cu | Luft | 12 | N2XS2Y | 1 x 800 RM/35 (Dreieck) | 800 | 1205 | 0.0221 | 143 | 114.4 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.097 | 64 | 9550 | 315 |  | 13087360
KT_09c | Cu/1L/L/30/GEB | Cu | Luft | 13 | N2XS2Y | 1 x 1000 RM/35 (Dreieck) | 1000 | 1325 | 0.0176 | 143 | 143 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.095 | 67 | 10840 | 316 |  | 20449000
KT_10a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 1 | N2XSY | 1 x 35 RM/16 (Dreieck) | 35 | 195 | 0.524 | 143 | 5.005 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.136 | 28 | 900 | 317 |  | 25050.025
KT_10a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 2 | N2XSY | 1 x 50 RM/16 (Dreieck) | 50 | 234 | 0.387 | 143 | 7.15 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.136 | 29 | 1050 | 318 |  | 51122.5
KT_10a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 3 | N2XSY | 1 x 70 RM/16 (Dreieck) | 70 | 292 | 0.268 | 143 | 10.01 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.129 | 31 | 1330 | 319 |  | 100200.1
KT_10a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 4 | N2XSY | 1 x 95 RM/16 (Dreieck) | 95 | 354 | 0.193 | 143 | 13.585 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.123 | 32 | 1700 | 320 |  | 184552.225
KT_10a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 5 | N2XSY | 1 x 120 RM/16 (Dreieck) | 120 | 407 | 0.153 | 143 | 17.16 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.118 | 34 | 2090 | 321 |  | 294465.6
KT_10a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 6 | N2XSY | 1 x 150 RM/25 (Dreieck) | 150 | 460 | 0.124 | 143 | 21.45 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.114 | 35 | 2380 | 322 |  | 460102.5
KT_10a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 7 | N2XSY | 1 x 185 RM/25 (Dreieck) | 185 | 527 | 0.0991 | 143 | 26.455 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.11 | 37 | 2740 | 323 |  | 699867.025
KT_10a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 8 | N2XSY | 1 x 240 RM/25 (Dreieck) | 240 | 621 | 0.0754 | 143 | 34.32 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.105 | 39 | 3330 | 324 |  | 1177862.4
KT_10a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 9 | N2XSY | 1 x 300 RM/25 (Dreieck) | 300 | 709 | 0.0601 | 143 | 42.9 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.102 | 41 | 3890 | 325 |  | 1840410
KT_10a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 10 | N2XSY | 1 x 400 RM/35 (Dreieck) | 400 | 815 | 0.047 | 143 | 57.2 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.097 | 45 | 4790 | 326 |  | 3271840
KT_10a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 11 | N2XSY | 1 x 500 RM/35 (Dreieck) | 500 | 921 | 0.0366 | 143 | 71.5 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.094 | 48 | 5850 | 327 |  | 5112250
KT_10a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 12 | N2XSY | 1 x 630 RM/35 (Dreieck) | 630 | 1070 | 0.0283 | 143 | 90.09 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.091 | 49 | 7180 | 328 |  | 8116208.1
KT_10a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 13 | N2XSY | 1 x 800 RM/35 (Dreieck) | 800 | 1200 | 0.0221 | 143 | 114.4 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.088 | 54 | 8900 | 329 |  | 13087360
KT_10a | Cu/1L/L/10/GEB | Cu | Luft | 14 | N2XSY | 1 x 1000 RM/35 (Dreieck) | 1000 | 1315 | 0.0176 | 143 | 143 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.087 | 57 | 10800 | 330 |  | 20449000
KT_10b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 1 | N2XSY | 1 x 35 RM/16 (Dreieck) | 35 | 199 | 0.524 | 143 | 5.005 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.153 | 32 | 1100 | 331 |  | 25050.025
KT_10b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 2 | N2XSY | 1 x 50 RM/16 (Dreieck) | 50 | 238 | 0.387 | 143 | 7.15 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.145 | 33 | 1250 | 332 |  | 51122.5
KT_10b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 3 | N2XSY | 1 x 70 RM/16 (Dreieck) | 70 | 296 | 0.268 | 143 | 10.01 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.138 | 35 | 1510 | 333 |  | 100200.1
KT_10b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 4 | N2XSY | 1 x 95 RM/16 (Dreieck) | 95 | 358 | 0.193 | 143 | 13.585 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.131 | 36 | 1890 | 334 |  | 184552.225
KT_10b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 5 | N2XSY | 1 x 120 RM/16 (Dreieck) | 120 | 412 | 0.153 | 143 | 17.16 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.126 | 38 | 2290 | 335 |  | 294465.6
KT_10b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 6 | N2XSY | 1 x 150 RM/25 (Dreieck) | 150 | 466 | 0.124 | 143 | 21.45 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.121 | 39 | 2590 | 336 |  | 460102.5
KT_10b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 7 | N2XSY | 1 x 185 RM/25 (Dreieck) | 185 | 532 | 0.0991 | 143 | 26.455 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.117 | 41 | 2960 | 337 |  | 699867.025
KT_10b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 8 | N2XSY | 1 x 240 RM/25 (Dreieck) | 240 | 627 | 0.0754 | 143 | 34.32 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.112 | 44 | 3530 | 338 |  | 1177862.4
KT_10b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 9 | N2XSY | 1 x 300 RM/25 (Dreieck) | 300 | 715 | 0.0601 | 143 | 42.9 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.108 | 46 | 4130 | 339 |  | 1840410
KT_10b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 10 | N2XSY | 1 x 400 RM/35 (Dreieck) | 400 | 819 | 0.047 | 143 | 57.2 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.103 | 49 | 5060 | 340 |  | 3271840
KT_10b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 11 | N2XSY | 1 x 500 RM/35 (Dreieck) | 500 | 927 | 0.0366 | 143 | 71.5 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.1 | 52 | 6150 | 341 |  | 5112250
KT_10b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 12 | N2XSY | 1 x 630 RM/35 (Dreieck) | 630 | 1075 | 0.0283 | 143 | 90.09 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.095 | 53 | 7510 | 342 |  | 8116208.1
KT_10b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 13 | N2XSY | 1 x 800 RM/35 (Dreieck) | 800 | 1205 | 0.0221 | 143 | 114.4 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.093 | 59 | 9310 | 343 |  | 13087360
KT_10b | Cu/1L/L/20/GEB | Cu | Luft | 14 | N2XSY | 1 x 1000 RM/35 (Dreieck) | 1000 | 1325 | 0.0176 | 143 | 143 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.091 | 62 | 11220 | 344 |  | 20449000
KT_10c | Cu/1L/L/30/GEB | Cu | Luft | 1 | N2XSY | 1 x 50 RM/16 (Dreieck) | 50 | 238 | 0.387 | 143 | 7.15 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.154 | 38 | 1450 | 345 |  | 51122.5
KT_10c | Cu/1L/L/30/GEB | Cu | Luft | 2 | N2XSY | 1 x 70 RM/16 (Dreieck) | 70 | 296 | 0.268 | 143 | 10.01 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.147 | 40 | 1760 | 346 |  | 100200.1
KT_10c | Cu/1L/L/30/GEB | Cu | Luft | 3 | N2XSY | 1 x 95 RM/16 (Dreieck) | 95 | 358 | 0.193 | 143 | 13.585 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.139 | 41 | 2150 | 347 |  | 184552.225
KT_10c | Cu/1L/L/30/GEB | Cu | Luft | 4 | N2XSY | 1 x 120 RM/16 (Dreieck) | 120 | 412 | 0.153 | 143 | 17.16 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.134 | 43 | 2570 | 348 |  | 294465.6
KT_10c | Cu/1L/L/30/GEB | Cu | Luft | 5 | N2XSY | 1 x 150 RM/25 (Dreieck) | 150 | 466 | 0.124 | 143 | 21.45 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.129 | 44 | 2880 | 349 |  | 460102.5
KT_10c | Cu/1L/L/30/GEB | Cu | Luft | 6 | N2XSY | 1 x 185 RM/25 (Dreieck) | 185 | 532 | 0.0991 | 143 | 26.455 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.125 | 46 | 3260 | 350 |  | 699867.025
KT_10c | Cu/1L/L/30/GEB | Cu | Luft | 7 | N2XSY | 1 x 240 RM/25 (Dreieck) | 240 | 627 | 0.0754 | 143 | 34.32 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.12 | 48 | 3850 | 351 |  | 1177862.4
KT_10c | Cu/1L/L/30/GEB | Cu | Luft | 8 | N2XSY | 1 x 300 RM/25 (Dreieck) | 300 | 715 | 0.0601 | 143 | 42.9 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.115 | 51 | 4460 | 352 |  | 1840410
KT_10c | Cu/1L/L/30/GEB | Cu | Luft | 9 | N2XSY | 1 x 400 RM/35 (Dreieck) | 400 | 819 | 0.047 | 143 | 57.2 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.11 | 54 | 5340 | 353 |  | 3271840
KT_10c | Cu/1L/L/30/GEB | Cu | Luft | 10 | N2XSY | 1 x 500 RM/35 (Dreieck) | 500 | 929 | 0.0366 | 143 | 71.5 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.106 | 57 | 6560 | 354 |  | 5112250
KT_10c | Cu/1L/L/30/GEB | Cu | Luft | 11 | N2XSY | 1 x 630 RM/35 (Dreieck) | 630 | 1075 | 0.0283 | 143 | 90.09 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.101 | 59 | 7970 | 355 |  | 8116208.1
KT_10c | Cu/1L/L/30/GEB | Cu | Luft | 12 | N2XSY | 1 x 800 RM/35 (Dreieck) | 800 | 1205 | 0.0221 | 143 | 114.4 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.097 | 64 | 9810 | 356 |  | 13087360
KT_10c | Cu/1L/L/30/GEB | Cu | Luft | 13 | N2XSY | 1 x 1000 RM/35 (Dreieck) | 1000 | 1325 | 0.0176 | 143 | 143 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.095 | 67 | 11750 | 357 |  | 20449000
KT_11a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 1 | NA2XS(F)2Y | 1 x 35 RM/16 (Dreieck) | 35 | 151 | 0.868 | 94 | 3.29 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.136 | 28 | 650 | 358 |  | 10824.1
KT_11a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 2 | NA2XS(F)2Y | 1 x 50 RM/16 (Dreieck) | 50 | 181 | 0.641 | 94 | 4.7 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.136 | 29 | 750 | 359 |  | 22090
KT_11a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 3 | NA2XS(F)2Y | 1 x 70 RM/16 (Dreieck) | 70 | 226 | 0.443 | 94 | 6.58 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.129 | 31 | 850 | 360 |  | 43296.4
KT_11a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 4 | NA2XS(F)2Y | 1 x 95 RM/16 (Dreieck) | 95 | 275 | 0.32 | 94 | 8.93 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.123 | 32 | 950 | 361 |  | 79744.9
KT_11a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 5 | NA2XS(F)2Y | 1 x 120 RM/16 (Dreieck) | 120 | 317 | 0.253 | 94 | 11.28 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.118 | 34 | 1110 | 362 |  | 127238.4
KT_11a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 6 | NA2XS(F)2Y | 1 x 150 RM/25 (Dreieck) | 150 | 359 | 0.206 | 94 | 14.1 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.114 | 35 | 1300 | 363 |  | 198810
KT_11a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 7 | NA2XS(F)2Y | 1 x 185 RM/25 (Dreieck) | 185 | 412 | 0.164 | 94 | 17.39 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.11 | 37 | 1450 | 364 |  | 302412.1
KT_11a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 8 | NA2XS(F)2Y | 1 x 240 RM/25 (Dreieck) | 240 | 489 | 0.125 | 94 | 22.56 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.105 | 39 | 1600 | 365 |  | 508953.6
KT_11a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 9 | NA2XS(F)2Y | 1 x 300 RM/25 (Dreieck) | 300 | 559 | 0.1 | 94 | 28.2 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.102 | 41 | 1900 | 366 |  | 795240
KT_11a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 10 | NA2XS(F)2Y | 1 x 400 RM/35 (Dreieck) | 400 | 651 | 0.0778 | 94 | 37.6 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.097 | 45 | 2450 | 367 |  | 1413760
KT_11a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 11 | NA2XS(F)2Y | 1 x 500 RM/35 (Dreieck) | 500 | 767 | 0.0605 | 94 | 47 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.094 | 48 | 2850 | 368 |  | 2209000
KT_11a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 12 | NA2XS(F)2Y | 1 x 630 RM/35 (Dreieck) | 630 | 890 | 0.0469 | 94 | 59.22 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.091 | 49 | 3080 | 369 |  | 3507008.4
KT_11a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 13 | NA2XS(F)2Y | 1 x 800 RM/35 (Dreieck) | 800 | 1010 | 0.0367 | 94 | 75.2 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.088 | 53 | 3690 | 370 |  | 5655040
KT_11a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 14 | NA2XS(F)2Y | 1 x 1000 RM/35 (Dreieck) | 1000 | 1130 | 0.0291 | 94 | 94 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.087 | 59 | 4410 | 371 |  | 8836000
KT_11b | Al/1L/L/20/GEB | Al | Luft | 1 | NA2XS(F)2Y | 1 x 35 RM/16 (Dreieck) | 35 | 155 | 0.868 | 94 | 3.29 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.153 | 32 | 745 | 372 |  | 10824.1
KT_11b | Al/1L/L/20/GEB | Al | Luft | 2 | NA2XS(F)2Y | 1 x 50 RM/16 (Dreieck) | 50 | 184 | 0.641 | 94 | 4.7 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.145 | 33 | 830 | 373 |  | 22090
KT_11b | Al/1L/L/20/GEB | Al | Luft | 3 | NA2XS(F)2Y | 1 x 70 RM/16 (Dreieck) | 70 | 229 | 0.443 | 94 | 6.58 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.138 | 35 | 940 | 374 |  | 43296.4
KT_11b | Al/1L/L/20/GEB | Al | Luft | 4 | NA2XS(F)2Y | 1 x 95 RM/16 (Dreieck) | 95 | 278 | 0.32 | 94 | 8.93 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.131 | 36 | 1050 | 375 |  | 79744.9
KT_11b | Al/1L/L/20/GEB | Al | Luft | 5 | NA2XS(F)2Y | 1 x 120 RM/16 (Dreieck) | 120 | 320 | 0.253 | 94 | 11.28 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.126 | 38 | 1150 | 376 |  | 127238.4
KT_11b | Al/1L/L/20/GEB | Al | Luft | 6 | NA2XS(F)2Y | 1 x 150 RM/25 (Dreieck) | 150 | 363 | 0.206 | 94 | 14.1 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.121 | 39 | 1350 | 377 |  | 198810
KT_11b | Al/1L/L/20/GEB | Al | Luft | 7 | NA2XS(F)2Y | 1 x 185 RM/25 (Dreieck) | 185 | 415 | 0.164 | 94 | 17.39 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.117 | 41 | 1550 | 378 |  | 302412.1
KT_11b | Al/1L/L/20/GEB | Al | Luft | 8 | NA2XS(F)2Y | 1 x 240 RM/25 (Dreieck) | 240 | 493 | 0.125 | 94 | 22.56 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.112 | 44 | 1750 | 379 |  | 508953.6
KT_11b | Al/1L/L/20/GEB | Al | Luft | 9 | NA2XS(F)2Y | 1 x 300 RM/25 (Dreieck) | 300 | 563 | 0.1 | 94 | 28.2 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.108 | 46 | 2000 | 380 |  | 795240
KT_11b | Al/1L/L/20/GEB | Al | Luft | 10 | NA2XS(F)2Y | 1 x 400 RM/35 (Dreieck) | 400 | 652 | 0.0778 | 94 | 37.6 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.103 | 49 | 2400 | 381 |  | 1413760
KT_11b | Al/1L/L/20/GEB | Al | Luft | 11 | NA2XS(F)2Y | 1 x 500 RM/35 (Dreieck) | 500 | 766 | 0.0605 | 94 | 47 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.1 | 52 | 2800 | 382 |  | 2209000
KT_11b | Al/1L/L/20/GEB | Al | Luft | 12 | NA2XS(F)2Y | 1 x 630 RM/35 (Dreieck) | 630 | 890 | 0.0469 | 94 | 59.22 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.095 | 53 | 3380 | 383 |  | 3507008.4
KT_11b | Al/1L/L/20/GEB | Al | Luft | 13 | NA2XS(F)2Y | 1 x 800 RM/35 (Dreieck) | 800 | 1015 | 0.0367 | 94 | 75.2 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.093 | 58 | 4400 | 384 |  | 5655040
KT_11b | Al/1L/L/20/GEB | Al | Luft | 14 | NA2XS(F)2Y | 1 x 1000 RM/35 (Dreieck) | 1000 | 1135 | 0.0291 | 94 | 94 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.091 | 63 | 4780 | 385 |  | 8836000
KT_11c | Al/1L/L/30/GEB | Al | Luft | 1 | NA2XS(F)2Y | 1 x 50 RM/16 (Dreieck) | 50 | 184 | 0.641 | 94 | 4.7 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.154 | 38 | 1150 | 386 |  | 22090
KT_11c | Al/1L/L/30/GEB | Al | Luft | 2 | NA2XS(F)2Y | 1 x 70 RM/16 (Dreieck) | 70 | 229 | 0.443 | 94 | 6.58 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.147 | 40 | 1250 | 387 |  | 43296.4
KT_11c | Al/1L/L/30/GEB | Al | Luft | 3 | NA2XS(F)2Y | 1 x 95 RM/16 (Dreieck) | 95 | 278 | 0.32 | 94 | 8.93 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.139 | 41 | 1400 | 388 |  | 79744.9
KT_11c | Al/1L/L/30/GEB | Al | Luft | 4 | NA2XS(F)2Y | 1 x 120 RM/16 (Dreieck) | 120 | 320 | 0.253 | 94 | 11.28 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.134 | 43 | 1500 | 389 |  | 127238.4
KT_11c | Al/1L/L/30/GEB | Al | Luft | 5 | NA2XS(F)2Y | 1 x 150 RM/25 (Dreieck) | 150 | 363 | 0.206 | 94 | 14.1 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.129 | 44 | 1700 | 390 |  | 198810
KT_11c | Al/1L/L/30/GEB | Al | Luft | 6 | NA2XS(F)2Y | 1 x 185 RM/25 (Dreieck) | 185 | 415 | 0.164 | 94 | 17.39 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.125 | 46 | 1850 | 391 |  | 302412.1
KT_11c | Al/1L/L/30/GEB | Al | Luft | 7 | NA2XS(F)2Y | 1 x 240 RM/25 (Dreieck) | 240 | 493 | 0.125 | 94 | 22.56 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.12 | 48 | 2100 | 392 |  | 508953.6
KT_11c | Al/1L/L/30/GEB | Al | Luft | 8 | NA2XS(F)2Y | 1 x 300 RM/25 (Dreieck) | 300 | 563 | 0.1 | 94 | 28.2 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.115 | 51 | 2400 | 393 |  | 795240
KT_11c | Al/1L/L/30/GEB | Al | Luft | 9 | NA2XS(F)2Y | 1 x 400 RM/35 (Dreieck) | 400 | 650 | 0.0778 | 94 | 37.6 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.11 | 54 | 2850 | 394 |  | 1413760
KT_11c | Al/1L/L/30/GEB | Al | Luft | 10 | NA2XS(F)2Y | 1 x 500 RM/35 (Dreieck) | 500 | 764 | 0.0605 | 94 | 47 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.106 | 57 | 3250 | 395 |  | 2209000
KT_11c | Al/1L/L/30/GEB | Al | Luft | 11 | NA2XS(F)2Y | 1 x 630 RM/35 (Dreieck) | 630 | 890 | 0.0469 | 94 | 59.22 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.101 | 58 | 3790 | 396 |  | 3507008.4
KT_11c | Al/1L/L/30/GEB | Al | Luft | 12 | NA2XS(F)2Y | 1 x 800 RM/35 (Dreieck) | 800 | 1015 | 0.0367 | 94 | 75.2 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.097 | 62 | 4480 | 397 |  | 5655040
KT_11c | Al/1L/L/30/GEB | Al | Luft | 13 | NA2XS(F)2Y | 1 x 1000 RM/35 (Dreieck) | 1000 | 1135 | 0.0291 | 94 | 94 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.095 | 68 | 5280 | 398 |  | 8836000
KT_12a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 1 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 35 RM/16 (Dreieck) | 35 | 148 | 0.868 | 94 | 3.29 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.136 | 29 | 660 | 399 |  | 10824.1
KT_12a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 2 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 50 RM/16 (Dreieck) | 50 | 178 | 0.641 | 94 | 4.7 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.136 | 30 | 710 | 400 |  | 22090
KT_12a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 3 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 70 RM/16 (Dreieck) | 70 | 221 | 0.443 | 94 | 6.58 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.129 | 32 | 890 | 401 |  | 43296.4
KT_12a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 4 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 95 RM/16 (Dreieck) | 95 | 270 | 0.32 | 94 | 8.93 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.123 | 33 | 1100 | 402 |  | 79744.9
KT_12a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 5 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 120 RM/16 (Dreieck) | 120 | 311 | 0.253 | 94 | 11.28 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.118 | 35 | 1330 | 403 |  | 127238.4
KT_12a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 6 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 150 RM/25 (Dreieck) | 150 | 353 | 0.206 | 94 | 14.1 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 25 | 5 | 0.114 | 36 | 1450 | 404 |  | 198810
KT_12a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 7 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 185 RM/25 (Dreieck) | 185 | 406 | 0.164 | 94 | 17.39 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 25 | 5 | 0.11 | 38 | 1580 | 405 |  | 302412.1
KT_12a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 8 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 240 RM/25 (Dreieck) | 240 | 479 | 0.125 | 94 | 22.56 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 25 | 5 | 0.105 | 40 | 1780 | 406 |  | 508953.6
KT_12a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 9 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 300 RM/25 (Dreieck) | 300 | 547 | 0.1 | 94 | 28.2 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 25 | 5 | 0.102 | 42 | 1990 | 407 |  | 795240
KT_12a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 10 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 400 RM/35 (Dreieck) | 400 | 640 | 0.0778 | 94 | 37.6 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.097 | 46 | 2320 | 408 |  | 1413760
KT_12a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 11 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 500 RM/35 (Dreieck) | 500 | 744 | 0.0605 | 94 | 47 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.094 | 49 | 2690 | 409 |  | 2209000
KT_12a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 12 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 630 RM/35 (Dreieck) | 630 | 890 | 0.0469 | 94 | 59.22 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.091 | 50 | 3160 | 410 |  | 3507008.4
KT_12a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 13 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 800 RM/35 (Dreieck) | 800 | 1010 | 0.0367 | 94 | 75.2 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.088 | 54 | 3790 | 411 |  | 5655040
KT_12a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 14 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 1000 RM/35 (Dreieck) | 1000 | 1130 | 0.0291 | 94 | 94 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.087 | 59 | 4520 | 412 |  | 8836000
KT_12b | Al/1L/L/20/GEB | Al | Luft | 1 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 35 RM/16 (Dreieck) | 35 | 160 | 0.868 | 94 | 3.29 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.153 | 33 | 810 | 413 |  | 10824.1
KT_12b | Al/1L/L/20/GEB | Al | Luft | 2 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 50 RM/16 (Dreieck) | 50 | 180 | 0.641 | 94 | 4.7 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.145 | 34 | 870 | 414 |  | 22090
KT_12b | Al/1L/L/20/GEB | Al | Luft | 3 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 70 RM/16 (Dreieck) | 70 | 224 | 0.443 | 94 | 6.58 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.138 | 36 | 1060 | 415 |  | 43296.4
KT_12b | Al/1L/L/20/GEB | Al | Luft | 4 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 95 RM/16 (Dreieck) | 95 | 272 | 0.32 | 94 | 8.93 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.131 | 37 | 1280 | 416 |  | 79744.9
KT_12b | Al/1L/L/20/GEB | Al | Luft | 5 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 120 RM/16 (Dreieck) | 120 | 313 | 0.253 | 94 | 11.28 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.126 | 39 | 1520 | 417 |  | 127238.4
KT_12b | Al/1L/L/20/GEB | Al | Luft | 6 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 150 RM/25 (Dreieck) | 150 | 355 | 0.206 | 94 | 14.1 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 25 | 5 | 0.121 | 40 | 1650 | 418 |  | 198810
KT_12b | Al/1L/L/20/GEB | Al | Luft | 7 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 185 RM/25 (Dreieck) | 185 | 407 | 0.164 | 94 | 17.39 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 25 | 5 | 0.117 | 42 | 1800 | 419 |  | 302412.1
KT_12b | Al/1L/L/20/GEB | Al | Luft | 8 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 240 RM/25 (Dreieck) | 240 | 481 | 0.125 | 94 | 22.56 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 25 | 5 | 0.112 | 45 | 2000 | 420 |  | 508953.6
KT_12b | Al/1L/L/20/GEB | Al | Luft | 9 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 300 RM/25 (Dreieck) | 300 | 548 | 0.1 | 94 | 28.2 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 25 | 5 | 0.108 | 47 | 2230 | 421 |  | 795240
KT_12b | Al/1L/L/20/GEB | Al | Luft | 10 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 400 RM/35 (Dreieck) | 400 | 640 | 0.0778 | 94 | 37.6 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.103 | 50 | 2580 | 422 |  | 1413760
KT_12b | Al/1L/L/20/GEB | Al | Luft | 11 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 500 RM/35 (Dreieck) | 500 | 743 | 0.0605 | 94 | 47 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.1 | 53 | 2980 | 423 |  | 2209000
KT_12b | Al/1L/L/20/GEB | Al | Luft | 12 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 630 RM/35 (Dreieck) | 630 | 890 | 0.0469 | 94 | 59.22 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.095 | 54 | 3480 | 424 |  | 3507008.4
KT_12b | Al/1L/L/20/GEB | Al | Luft | 13 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 800 RM/35 (Dreieck) | 800 | 1015 | 0.0367 | 94 | 75.2 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.093 | 59 | 4150 | 425 |  | 5655040
KT_12b | Al/1L/L/20/GEB | Al | Luft | 14 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 1000 RM/35 (Dreieck) | 1000 | 1135 | 0.0291 | 94 | 94 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.091 | 64 | 4900 | 426 |  | 8836000
KT_12c | Al/1L/L/30/GEB | Al | Luft | 1 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 50 RM/16 (Dreieck) | 50 | 181 | 0.641 | 94 | 4.7 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.154 | 39 | 1100 | 427 |  | 22090
KT_12c | Al/1L/L/30/GEB | Al | Luft | 2 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 70 RM/16 (Dreieck) | 70 | 225 | 0.443 | 94 | 6.58 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.147 | 41 | 1300 | 428 |  | 43296.4
KT_12c | Al/1L/L/30/GEB | Al | Luft | 3 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 95 RM/16 (Dreieck) | 95 | 274 | 0.32 | 94 | 8.93 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.139 | 42 | 1530 | 429 |  | 79744.9
KT_12c | Al/1L/L/30/GEB | Al | Luft | 4 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 120 RM/16 (Dreieck) | 120 | 315 | 0.253 | 94 | 11.28 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.134 | 44 | 1780 | 430 |  | 127238.4
KT_12c | Al/1L/L/30/GEB | Al | Luft | 5 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 150 RM/25 (Dreieck) | 150 | 356 | 0.206 | 94 | 14.1 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 25 | 5 | 0.129 | 45 | 1920 | 431 |  | 198810
KT_12c | Al/1L/L/30/GEB | Al | Luft | 6 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 185 RM/25 (Dreieck) | 185 | 408 | 0.164 | 94 | 17.39 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 25 | 5 | 0.125 | 47 | 2080 | 432 |  | 302412.1
KT_12c | Al/1L/L/30/GEB | Al | Luft | 7 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 240 RM/25 (Dreieck) | 240 | 481 | 0.125 | 94 | 22.56 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 25 | 5 | 0.12 | 49 | 2300 | 433 |  | 508953.6
KT_12c | Al/1L/L/30/GEB | Al | Luft | 8 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 300 RM/25 (Dreieck) | 300 | 548 | 0.1 | 94 | 28.2 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 25 | 5 | 0.115 | 52 | 2550 | 434 |  | 795240
KT_12c | Al/1L/L/30/GEB | Al | Luft | 9 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 400 RM/35 (Dreieck) | 400 | 639 | 0.0778 | 94 | 37.6 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.11 | 55 | 2960 | 435 |  | 1413760
KT_12c | Al/1L/L/30/GEB | Al | Luft | 10 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 500 RM/35 (Dreieck) | 500 | 741 | 0.0605 | 94 | 47 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.106 | 58 | 3380 | 436 |  | 2209000
KT_12c | Al/1L/L/30/GEB | Al | Luft | 11 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 630 RM/35 (Dreieck) | 630 | 890 | 0.0469 | 94 | 59.22 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.101 | 59 | 3900 | 437 |  | 3507008.4
KT_12c | Al/1L/L/30/GEB | Al | Luft | 12 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 800 RM/35 (Dreieck) | 800 | 1015 | 0.0367 | 94 | 75.2 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.097 | 64 | 4600 | 438 |  | 5655040
KT_12c | Al/1L/L/30/GEB | Al | Luft | 13 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 1000 RM/35 (Dreieck) | 1000 | 1135 | 0.0291 | 94 | 94 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.095 | 70 | 5410 | 439 |  | 8836000
KT_13a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 1 | NA2XS2Y | 1 x 35 RM/16 (Dreieck) | 35 | 151 | 0.868 | 94 | 3.29 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.136 | 28 | 600 | 440 |  | 10824.1
KT_13a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 2 | NA2XS2Y | 1 x 50 RM/16 (Dreieck) | 50 | 181 | 0.641 | 94 | 4.7 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.136 | 29 | 750 | 441 |  | 22090
KT_13a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 3 | NA2XS2Y | 1 x 70 RM/16 (Dreieck) | 70 | 226 | 0.443 | 94 | 6.58 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.129 | 31 | 850 | 442 |  | 43296.4
KT_13a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 4 | NA2XS2Y | 1 x 95 RM/16 (Dreieck) | 95 | 275 | 0.32 | 94 | 8.93 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.123 | 32 | 1030 | 443 |  | 79744.9
KT_13a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 5 | NA2XS2Y | 1 x 120 RM/16 (Dreieck) | 120 | 317 | 0.253 | 94 | 11.28 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.118 | 34 | 1260 | 444 |  | 127238.4
KT_13a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 6 | NA2XS2Y | 1 x 150 RM/25 (Dreieck) | 150 | 359 | 0.206 | 94 | 14.1 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.114 | 35 | 1370 | 445 |  | 198810
KT_13a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 7 | NA2XS2Y | 1 x 185 RM/25 (Dreieck) | 185 | 412 | 0.164 | 94 | 17.39 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.11 | 37 | 1510 | 446 |  | 302412.1
KT_13a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 8 | NA2XS2Y | 1 x 240 RM/25 (Dreieck) | 240 | 489 | 0.125 | 94 | 22.56 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.105 | 39 | 1670 | 447 |  | 508953.6
KT_13a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 9 | NA2XS2Y | 1 x 300 RM/25 (Dreieck) | 300 | 559 | 0.1 | 94 | 28.2 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.102 | 40 | 1910 | 448 |  | 795240
KT_13a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 10 | NA2XS2Y | 1 x 400 RM/35 (Dreieck) | 400 | 651 | 0.0778 | 94 | 37.6 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.097 | 45 | 2300 | 449 |  | 1413760
KT_13a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 11 | NA2XS2Y | 1 x 500 RM/35 (Dreieck) | 500 | 767 | 0.0605 | 94 | 47 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.094 | 48 | 2650 | 450 |  | 2209000
KT_13a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 12 | NA2XS2Y | 1 x 630 RM/35 (Dreieck) | 630 | 890 | 0.0469 | 94 | 59.22 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.091 | 49 | 7010 | 451 |  | 3507008.4
KT_13a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 13 | NA2XS2Y | 1 x 800 RM/35 (Dreieck) | 800 | 1010 | 0.0367 | 94 | 75.2 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.088 | 54 | 8720 | 452 |  | 5655040
KT_13a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 14 | NA2XS2Y | 1 x 1000 RM/35 (Dreieck) | 1000 | 1130 | 0.0291 | 94 | 94 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.087 | 57 | 10590 | 453 |  | 8836000
KT_13b | Al/1L/L/20/GEB | Al | Luft | 1 | NA2XS2Y | 1 x 35 RM/16 (Dreieck) | 35 | 155 | 0.868 | 94 | 3.29 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.153 | 32 | 740 | 454 |  | 10824.1
KT_13b | Al/1L/L/20/GEB | Al | Luft | 2 | NA2XS2Y | 1 x 50 RM/16 (Dreieck) | 50 | 184 | 0.641 | 94 | 4.7 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.145 | 33 | 900 | 455 |  | 22090
KT_13b | Al/1L/L/20/GEB | Al | Luft | 3 | NA2XS2Y | 1 x 70 RM/16 (Dreieck) | 70 | 229 | 0.443 | 94 | 6.58 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.138 | 35 | 1000 | 456 |  | 43296.4
KT_13b | Al/1L/L/20/GEB | Al | Luft | 4 | NA2XS2Y | 1 x 95 RM/16 (Dreieck) | 95 | 278 | 0.32 | 94 | 8.93 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.131 | 36 | 1200 | 457 |  | 79744.9
KT_13b | Al/1L/L/20/GEB | Al | Luft | 5 | NA2XS2Y | 1 x 120 RM/16 (Dreieck) | 120 | 320 | 0.253 | 94 | 11.28 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.126 | 38 | 1450 | 458 |  | 127238.4
KT_13b | Al/1L/L/20/GEB | Al | Luft | 6 | NA2XS2Y | 1 x 150 RM/25 (Dreieck) | 150 | 363 | 0.206 | 94 | 14.1 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.121 | 39 | 1570 | 459 |  | 198810
KT_13b | Al/1L/L/20/GEB | Al | Luft | 7 | NA2XS2Y | 1 x 185 RM/25 (Dreieck) | 185 | 415 | 0.164 | 94 | 17.39 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.117 | 41 | 1710 | 460 |  | 302412.1
KT_13b | Al/1L/L/20/GEB | Al | Luft | 8 | NA2XS2Y | 1 x 240 RM/25 (Dreieck) | 240 | 493 | 0.125 | 94 | 22.56 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.112 | 44 | 1920 | 461 |  | 508953.6
KT_13b | Al/1L/L/20/GEB | Al | Luft | 9 | NA2XS2Y | 1 x 300 RM/25 (Dreieck) | 300 | 563 | 0.1 | 94 | 28.2 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.108 | 46 | 2140 | 462 |  | 795240
KT_13b | Al/1L/L/20/GEB | Al | Luft | 10 | NA2XS2Y | 1 x 400 RM/35 (Dreieck) | 400 | 652 | 0.0778 | 94 | 37.6 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.103 | 49 | 2490 | 463 |  | 1413760
KT_13b | Al/1L/L/20/GEB | Al | Luft | 11 | NA2XS2Y | 1 x 500 RM/35 (Dreieck) | 500 | 766 | 0.0605 | 94 | 47 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.1 | 52 | 2860 | 464 |  | 2209000
KT_13b | Al/1L/L/20/GEB | Al | Luft | 12 | NA2XS2Y | 1 x 630 RM/35 (Dreieck) | 630 | 890 | 0.0469 | 94 | 59.22 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.095 | 53 | 3370 | 465 |  | 3507008.4
KT_13b | Al/1L/L/20/GEB | Al | Luft | 13 | NA2XS2Y | 1 x 800 RM/35 (Dreieck) | 800 | 1015 | 0.0367 | 94 | 75.2 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.093 | 57 | 3550 | 466 |  | 5655040
KT_13b | Al/1L/L/20/GEB | Al | Luft | 14 | NA2XS2Y | 1 x 1000 RM/35 (Dreieck) | 1000 | 1135 | 0.0291 | 94 | 94 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.091 | 62 | 4770 | 467 |  | 8836000
KT_13c | Al/1L/L/30/GEB | Al | Luft | 1 | NA2XS2Y | 1 x 50 RM/16 (Dreieck) | 50 | 184 | 0.641 | 94 | 4.7 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.154 | 38 | 1150 | 468 |  | 22090
KT_13c | Al/1L/L/30/GEB | Al | Luft | 2 | NA2XS2Y | 1 x 70 RM/16 (Dreieck) | 70 | 229 | 0.443 | 94 | 6.58 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.147 | 40 | 1300 | 469 |  | 43296.4
KT_13c | Al/1L/L/30/GEB | Al | Luft | 3 | NA2XS2Y | 1 x 95 RM/16 (Dreieck) | 95 | 278 | 0.32 | 94 | 8.93 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.139 | 41 | 1450 | 470 |  | 79744.9
KT_13c | Al/1L/L/30/GEB | Al | Luft | 4 | NA2XS2Y | 1 x 120 RM/16 (Dreieck) | 120 | 320 | 0.253 | 94 | 11.28 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.134 | 43 | 1750 | 471 |  | 127238.4
KT_13c | Al/1L/L/30/GEB | Al | Luft | 5 | NA2XS2Y | 1 x 150 RM/25 (Dreieck) | 150 | 363 | 0.206 | 94 | 14.1 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.129 | 44 | 1830 | 472 |  | 198810
KT_13c | Al/1L/L/30/GEB | Al | Luft | 6 | NA2XS2Y | 1 x 185 RM/25 (Dreieck) | 185 | 415 | 0.164 | 94 | 17.39 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.125 | 46 | 1990 | 473 |  | 302412.1
KT_13c | Al/1L/L/30/GEB | Al | Luft | 7 | NA2XS2Y | 1 x 240 RM/25 (Dreieck) | 240 | 493 | 0.125 | 94 | 22.56 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.12 | 48 | 2200 | 474 |  | 508953.6
KT_13c | Al/1L/L/30/GEB | Al | Luft | 8 | NA2XS2Y | 1 x 300 RM/25 (Dreieck) | 300 | 563 | 0.1 | 94 | 28.2 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.115 | 51 | 2500 | 475 |  | 795240
KT_13c | Al/1L/L/30/GEB | Al | Luft | 9 | NA2XS2Y | 1 x 400 RM/35 (Dreieck) | 400 | 650 | 0.0778 | 94 | 37.6 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.11 | 54 | 3000 | 476 |  | 1413760
KT_13c | Al/1L/L/30/GEB | Al | Luft | 10 | NA2XS2Y | 1 x 500 RM/35 (Dreieck) | 500 | 764 | 0.0605 | 94 | 47 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.106 | 57 | 3350 | 477 |  | 2209000
KT_13c | Al/1L/L/30/GEB | Al | Luft | 11 | NA2XS2Y | 1 x 630 RM/35 (Dreieck) | 630 | 890 | 0.0469 | 94 | 59.22 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.101 | 62 | 3770 | 478 |  | 3507008.4
KT_13c | Al/1L/L/30/GEB | Al | Luft | 12 | NA2XS2Y | 1 x 800 RM/35 (Dreieck) | 800 | 1015 | 0.0367 | 94 | 75.2 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.097 | 64 | 4470 | 479 |  | 5655040
KT_13c | Al/1L/L/30/GEB | Al | Luft | 13 | NA2XS2Y | 1 x 1000 RM/35 (Dreieck) | 1000 | 1135 | 0.0291 | 94 | 94 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.095 | 69 | 5270 | 480 |  | 8836000
KT_14a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 1 | NA2XSY | 1 x 35 RM/16 (Dreieck) | 35 | 151 | 0.868 | 94 | 3.29 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.136 | 28 | 700 | 481 |  | 10824.1
KT_14a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 2 | NA2XSY | 1 x 50 RM/16 (Dreieck) | 50 | 181 | 0.641 | 94 | 4.7 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.136 | 29 | 750 | 482 |  | 22090
KT_14a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 3 | NA2XSY | 1 x 70 RM/16 (Dreieck) | 70 | 226 | 0.443 | 94 | 6.58 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.129 | 31 | 910 | 483 |  | 43296.4
KT_14a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 4 | NA2XSY | 1 x 95 RM/16 (Dreieck) | 95 | 275 | 0.32 | 94 | 8.93 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.123 | 32 | 1120 | 484 |  | 79744.9
KT_14a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 5 | NA2XSY | 1 x 120 RM/16 (Dreieck) | 120 | 317 | 0.253 | 94 | 11.28 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.118 | 34 | 1360 | 485 |  | 127238.4
KT_14a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 6 | NA2XSY | 1 x 150 RM/25 (Dreieck) | 150 | 359 | 0.206 | 94 | 14.1 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.114 | 35 | 1470 | 486 |  | 198810
KT_14a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 7 | NA2XSY | 1 x 185 RM/25 (Dreieck) | 185 | 412 | 0.164 | 94 | 17.39 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.11 | 37 | 1610 | 487 |  | 302412.1
KT_14a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 8 | NA2XSY | 1 x 240 RM/25 (Dreieck) | 240 | 489 | 0.125 | 94 | 22.56 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.105 | 39 | 1810 | 488 |  | 508953.6
KT_14a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 9 | NA2XSY | 1 x 300 RM/25 (Dreieck) | 300 | 559 | 0.1 | 94 | 28.2 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.102 | 41 | 2030 | 489 |  | 795240
KT_14a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 10 | NA2XSY | 1 x 400 RM/35 (Dreieck) | 400 | 651 | 0.0778 | 94 | 37.6 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.097 | 45 | 2370 | 490 |  | 1413760
KT_14a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 11 | NA2XSY | 1 x 500 RM/35 (Dreieck) | 500 | 767 | 0.0605 | 94 | 47 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.094 | 46 | 2740 | 491 |  | 2209000
KT_14a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 12 | NA2XSY | 1 x 630 RM/35 (Dreieck) | 630 | 890 | 0.0469 | 94 | 59.22 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.091 | 48 | 3200 | 492 |  | 3507008.4
KT_14a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 13 | NA2XSY | 1 x 800 RM/35 (Dreieck) | 800 | 1010 | 0.0367 | 94 | 75.2 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.088 | 53 | 3860 | 493 |  | 5655040
KT_14a | Al/1L/L/10/GEB | Al | Luft | 14 | NA2XSY | 1 x 1000 RM/35 (Dreieck) | 1000 | 1130 | 0.0291 | 94 | 94 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.087 | 58 | 4620 | 494 |  | 8836000
KT_14b | Al/1L/L/20/GEB | Al | Luft | 1 | NA2XSY | 1 x 50 RM/16 (Dreieck) | 50 | 184 | 0.641 | 94 | 4.7 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.145 | 33 | 950 | 495 |  | 22090
KT_14b | Al/1L/L/20/GEB | Al | Luft | 2 | NA2XSY | 1 x 70 RM/16 (Dreieck) | 70 | 229 | 0.443 | 94 | 6.58 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.138 | 35 | 1050 | 496 |  | 43296.4
KT_14b | Al/1L/L/20/GEB | Al | Luft | 3 | NA2XSY | 1 x 95 RM/16 (Dreieck) | 95 | 278 | 0.32 | 94 | 8.93 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.131 | 36 | 1150 | 497 |  | 79744.9
KT_14b | Al/1L/L/20/GEB | Al | Luft | 4 | NA2XSY | 1 x 120 RM/16 (Dreieck) | 120 | 320 | 0.253 | 94 | 11.28 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.126 | 38 | 1310 | 498 |  | 127238.4
KT_14b | Al/1L/L/20/GEB | Al | Luft | 5 | NA2XSY | 1 x 150 RM/25 (Dreieck) | 150 | 363 | 0.206 | 94 | 14.1 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.121 | 39 | 1560 | 499 |  | 198810
KT_14b | Al/1L/L/20/GEB | Al | Luft | 6 | NA2XSY | 1 x 185 RM/25 (Dreieck) | 185 | 415 | 0.164 | 94 | 17.39 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.117 | 41 | 1680 | 500 |  | 302412.1
KT_14b | Al/1L/L/20/GEB | Al | Luft | 7 | NA2XSY | 1 x 240 RM/25 (Dreieck) | 240 | 493 | 0.125 | 94 | 22.56 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.112 | 44 | 1830 | 501 |  | 508953.6
KT_14b | Al/1L/L/20/GEB | Al | Luft | 8 | NA2XSY | 1 x 300 RM/25 (Dreieck) | 300 | 563 | 0.1 | 94 | 28.2 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.108 | 46 | 2040 | 502 |  | 795240
KT_14b | Al/1L/L/20/GEB | Al | Luft | 9 | NA2XSY | 1 x 400 RM/35 (Dreieck) | 400 | 652 | 0.0778 | 94 | 37.6 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.103 | 49 | 2280 | 503 |  | 1413760
KT_14b | Al/1L/L/20/GEB | Al | Luft | 10 | NA2XSY | 1 x 500 RM/35 (Dreieck) | 500 | 766 | 0.0605 | 94 | 47 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.1 | 52 | 2850 | 504 |  | 2209000
KT_14b | Al/1L/L/20/GEB | Al | Luft | 11 | NA2XSY | 1 x 630 RM/35 (Dreieck) | 630 | 890 | 0.0469 | 94 | 59.22 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.095 | 53 | 3550 | 505 |  | 3507008.4
KT_14b | Al/1L/L/20/GEB | Al | Luft | 12 | NA2XSY | 1 x 800 RM/35 (Dreieck) | 800 | 1015 | 0.0367 | 94 | 75.2 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.093 | 57 | 4060 | 506 |  | 5655040
KT_14b | Al/1L/L/20/GEB | Al | Luft | 13 | NA2XSY | 1 x 1000 RM/35 (Dreieck) | 1000 | 1135 | 0.0291 | 94 | 94 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.091 | 62 | 4220 | 507 |  | 8836000
KT_14c | Al/1L/L/30/GEB | Al | Luft | 1 | NA2XSY | 1 x 50 RM/16 (Dreieck) | 50 | 184 | 0.641 | 94 | 4.7 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.154 | 38 | 1150 | 508 |  | 22090
KT_14c | Al/1L/L/30/GEB | Al | Luft | 2 | NA2XSY | 1 x 70 RM/16 (Dreieck) | 70 | 229 | 0.443 | 94 | 6.58 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.147 | 40 | 1340 | 509 |  | 43296.4
KT_14c | Al/1L/L/30/GEB | Al | Luft | 3 | NA2XSY | 1 x 95 RM/16 (Dreieck) | 95 | 278 | 0.32 | 94 | 8.93 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.139 | 41 | 1580 | 510 |  | 79744.9
KT_14c | Al/1L/L/30/GEB | Al | Luft | 4 | NA2XSY | 1 x 120 RM/16 (Dreieck) | 120 | 320 | 0.253 | 94 | 11.28 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.134 | 43 | 1830 | 511 |  | 127238.4
KT_14c | Al/1L/L/30/GEB | Al | Luft | 5 | NA2XSY | 1 x 150 RM/25 (Dreieck) | 150 | 363 | 0.206 | 94 | 14.1 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.129 | 44 | 1960 | 512 |  | 198810
KT_14c | Al/1L/L/30/GEB | Al | Luft | 6 | NA2XSY | 1 x 185 RM/25 (Dreieck) | 185 | 415 | 0.164 | 94 | 17.39 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.125 | 46 | 2130 | 513 |  | 302412.1
KT_14c | Al/1L/L/30/GEB | Al | Luft | 7 | NA2XSY | 1 x 240 RM/25 (Dreieck) | 240 | 493 | 0.125 | 94 | 22.56 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.12 | 48 | 2350 | 514 |  | 508953.6
KT_14c | Al/1L/L/30/GEB | Al | Luft | 8 | NA2XSY | 1 x 300 RM/25 (Dreieck) | 300 | 563 | 0.1 | 94 | 28.2 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.115 | 51 | 2600 | 515 |  | 795240
KT_14c | Al/1L/L/30/GEB | Al | Luft | 9 | NA2XSY | 1 x 400 RM/35 (Dreieck) | 400 | 650 | 0.0778 | 94 | 37.6 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.11 | 54 | 3000 | 516 |  | 1413760
KT_14c | Al/1L/L/30/GEB | Al | Luft | 10 | NA2XSY | 1 x 500 RM/35 (Dreieck) | 500 | 764 | 0.0605 | 94 | 47 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.106 | 57 | 3440 | 517 |  | 2209000
KT_14c | Al/1L/L/30/GEB | Al | Luft | 11 | NA2XSY | 1 x 630 RM/35 (Dreieck) | 630 | 890 | 0.0469 | 94 | 59.22 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.101 | 58 | 3980 | 518 |  | 3507008.4
KT_14c | Al/1L/L/30/GEB | Al | Luft | 12 | NA2XSY | 1 x 800 RM/35 (Dreieck) | 800 | 1015 | 0.0367 | 94 | 75.2 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.097 | 62 | 4710 | 519 |  | 5655040
KT_14c | Al/1L/L/30/GEB | Al | Luft | 13 | NA2XSY | 1 x 1000 RM/35 (Dreieck) | 1000 | 1135 | 0.0291 | 94 | 94 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.095 | 68 | 5550 | 520 |  | 8836000
KT_15 | Cu/3L/L/06/NA | Cu | Luft | 1 | (N)YFGY | 3 x 50 SM | 50 | 165 | 0.387 | 115 | 5.75 | 3,6 / 6 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | 0.097 | 46 | 3250 | 521 |  | 33062.5
KT_15 | Cu/3L/L/06/NA | Cu | Luft | 2 | (N)YFGY | 3 x 70 SM | 70 | 205 | 0.268 | 115 | 8.05 | 3,6 / 6 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | 0.092 | 49 | 4050 | 522 |  | 64802.5
KT_15 | Cu/3L/L/06/NA | Cu | Luft | 3 | (N)YFGY | 3 x 95 SM | 95 | 250 | 0.193 | 115 | 10.925 | 3,6 / 6 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | 0.088 | 53 | 4950 | 523 |  | 119355.625
KT_15 | Cu/3L/L/06/NA | Cu | Luft | 4 | (N)YFGY | 3 x 120 SM | 120 | 285 | 0.153 | 115 | 13.8 | 3,6 / 6 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | 0.085 | 56 | 5850 | 524 |  | 190440
KT_15 | Cu/3L/L/06/NA | Cu | Luft | 5 | (N)YFGY | 3 x 150 SM | 150 | 325 | 0.124 | 115 | 17.25 | 3,6 / 6 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | 0.083 | 59 | 6800 | 525 |  | 297562.5
KT_15 | Cu/3L/L/06/NA | Cu | Luft | 6 | (N)YFGY | 3 x 185 SM | 185 | 370 | 0.0991 | 115 | 21.275 | 3,6 / 6 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | 0.081 | 64 | 8000 | 526 |  | 452625.625
KT_15 | Cu/3L/L/06/NA | Cu | Luft | 7 | (N)YFGY | 3 x 240 SM | 240 | 430 | 0.0754 | 115 | 27.6 | 3,6 / 6 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | 0.078 | 68 | 9850 | 527 |  | 761760
KT_16 | Cu/3L/L/10/NA | Cu | Luft | 1 | N2XSEY | 3 x 25 RM/16 | 25 | 147 | 0.727 | 143 | 3.575 | 6 / 10 | VPE | 90°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | n.vorh. | 43 | 2850 | 528 |  | 12780.625
KT_16 | Cu/3L/L/10/NA | Cu | Luft | 2 | N2XSEY | 3 x 35 RM/16 | 35 | 173 | 0.524 | 143 | 5.005 | 6 / 10 | VPE | 90°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | n.vorh. | 49 | 3300 | 529 |  | 25050.025
KT_16 | Cu/3L/L/10/NA | Cu | Luft | 3 | N2XSEY | 3 x 50 RM/16 | 50 | 206 | 0.387 | 143 | 7.15 | 6 / 10 | VPE | 90°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.11 | 52 | 3750 | 530 |  | 51122.5
KT_16 | Cu/3L/L/10/NA | Cu | Luft | 4 | N2XSEY | 3 x 70 RM/16 | 70 | 257 | 0.268 | 143 | 10.01 | 6 / 10 | VPE | 90°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.103 | 56 | 4650 | 531 |  | 100200.1
KT_16 | Cu/3L/L/10/NA | Cu | Luft | 5 | N2XSEY | 3 x 95 RM/16 | 95 | 313 | 0.193 | 143 | 13.585 | 6 / 10 | VPE | 90°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.099 | 60 | 5700 | 532 |  | 184552.225
KT_16 | Cu/3L/L/10/NA | Cu | Luft | 6 | N2XSEY | 3 x 120 RM/16 | 120 | 360 | 0.153 | 143 | 17.16 | 6 / 10 | VPE | 90°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.095 | 64 | 6700 | 533 |  | 294465.6
KT_16 | Cu/3L/L/10/NA | Cu | Luft | 7 | N2XSEY | 3 x 150 RM/25 | 150 | 410 | 0.124 | 143 | 21.45 | 6 / 10 | VPE | 90°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.092 | 68 | 7900 | 534 |  | 460102.5
KT_16 | Cu/3L/L/10/NA | Cu | Luft | 8 | N2XSEY | 3 x 185 RM/25 | 185 | 469 | 0.0991 | 143 | 26.455 | 6 / 10 | VPE | 90°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.087 | 70 | 9200 | 535 |  | 699867.025
KT_16 | Cu/3L/L/10/NA | Cu | Luft | 9 | N2XSEY | 3 x 240 RM/25 | 240 | 553 | 0.0754 | 143 | 34.32 | 6 / 10 | VPE | 90°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.084 | 76 | 11450 | 536 |  | 1177862.4
KT_16 | Cu/3L/L/10/NA | Cu | Luft | 10 | N2XSEY | 3 x 300 RM/25 | 300 | 648 | 0.0601 | 143 | 42.9 | 6 / 10 | VPE | 90°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | n.vorh. | 79 | 11450 | 537 |  | 1840410
KT_17a | Cu/3L/L/20/NA | Cu | Luft | 1 | NEKEBA | 3 x 25 RM | 25 | 115 | 0.727 | 124 | 3.1 | 12 / 20 | Papier-Masse | 65°C | 65°C | 170°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.12 | 56 | 6400 | 538 |  | 9610
KT_17a | Cu/3L/L/20/NA | Cu | Luft | 2 | NEKEBA | 3 x 35 RM | 35 | 140 | 0.524 | 124 | 4.34 | 12 / 20 | Papier-Masse | 65°C | 65°C | 170°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.11 | 58 | 7000 | 539 |  | 18835.6
KT_17a | Cu/3L/L/20/NA | Cu | Luft | 3 | NEKEBA | 3 x 50 SM | 50 | 165 | 0.387 | 124 | 6.2 | 12 / 20 | Papier-Masse | 65°C | 65°C | 170°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.11 | 61 | 7800 | 540 |  | 38440
KT_17a | Cu/3L/L/20/NA | Cu | Luft | 4 | NEKEBA | 3 x 70 RM | 70 | 205 | 0.268 | 124 | 8.68 | 12 / 20 | Papier-Masse | 65°C | 65°C | 170°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.1 | 64 | 9300 | 541 |  | 75342.4
KT_17a | Cu/3L/L/20/NA | Cu | Luft | 5 | NEKEBA | 3 x 95 RM | 95 | 245 | 0.193 | 124 | 11.78 | 12 / 20 | Papier-Masse | 65°C | 65°C | 170°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.1 | 71 | 11200 | 542 |  | 138768.4
KT_17a | Cu/3L/L/20/NA | Cu | Luft | 6 | NEKEBA | 3 x 120 RM | 120 | 280 | 0.153 | 124 | 14.88 | 12 / 20 | Papier-Masse | 65°C | 65°C | 170°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.1 | 74 | 12300 | 543 |  | 221414.4
KT_17a | Cu/3L/L/20/NA | Cu | Luft | 7 | NEKEBA | 3 x 150 RM | 150 | 320 | 0.124 | 124 | 18.6 | 12 / 20 | Papier-Masse | 65°C | 65°C | 170°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.092 | 77 | 14000 | 544 |  | 345960
KT_17a | Cu/3L/L/20/NA | Cu | Luft | 8 | NEKEBA | 3 x 185 RM | 185 | 360 | 0.0991 | 124 | 22.94 | 12 / 20 | Papier-Masse | 65°C | 65°C | 170°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.09 | 81 | 15700 | 545 |  | 526243.6
KT_17a | Cu/3L/L/20/NA | Cu | Luft | 9 | NEKEBA | 3 x 240 RM | 240 | 420 | 0.0754 | 124 | 29.76 | 12 / 20 | Papier-Masse | 65°C | 65°C | 170°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.089 | 86 | 18200 | 546 |  | 885657.6
KT_17b | Cu/3L/L/30/NA | Cu | Luft | 1 | NEKEBA | 3 x 35 RM | 35 | 130 | 0.524 | 117 | 4.095 | 18 / 30 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 150°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.11 | 70 | 9800 | 547 |  | 16769.025
KT_17b | Cu/3L/L/30/NA | Cu | Luft | 2 | NEKEBA | 3 x 50 SM | 50 | 155 | 0.387 | 117 | 5.85 | 18 / 30 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 150°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.11 | 72 | 10700 | 548 |  | 34222.5
KT_17b | Cu/3L/L/30/NA | Cu | Luft | 3 | NEKEBA | 3 x 70 RM | 70 | 195 | 0.268 | 117 | 8.19 | 18 / 30 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 150°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.1 | 75 | 11800 | 549 |  | 67076.1
KT_17b | Cu/3L/L/30/NA | Cu | Luft | 4 | NEKEBA | 3 x 95 RM | 95 | 230 | 0.193 | 117 | 11.115 | 18 / 30 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 150°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.1 | 81 | 13500 | 550 |  | 123543.225
KT_17b | Cu/3L/L/30/NA | Cu | Luft | 5 | NEKEBA | 3 x 120 RM | 120 | 265 | 0.153 | 117 | 14.04 | 18 / 30 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 150°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.1 | 83 | 14700 | 551 |  | 197121.6
KT_17b | Cu/3L/L/30/NA | Cu | Luft | 6 | NEKEBA | 3 x 150 RM | 150 | 300 | 0.124 | 117 | 17.55 | 18 / 30 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 150°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.092 | 85 | 16000 | 552 |  | 308002.5
KT_17b | Cu/3L/L/30/NA | Cu | Luft | 7 | NEKEBA | 3 x 185 RM | 185 | 340 | 0.0991 | 117 | 21.645 | 18 / 30 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 150°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.09 | 90 | 18400 | 553 |  | 468506.025
KT_17b | Cu/3L/L/30/NA | Cu | Luft | 8 | NEKEBA | 3 x 240 RM | 240 | 390 | 0.0754 | 117 | 28.08 | 18 / 30 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 150°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.089 | 95 | 20500 | 554 |  | 788486.4
KT_18 | Cu/3L/L/10/NA | Cu | Luft | 1 | NHKBA (PMBU) | 3 x 25 RM + Hochstädter | 25 | 105 | 0.727 | 120 | 3 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.12 | 39 | 3700 | 555 |  | 9000
KT_18 | Cu/3L/L/10/NA | Cu | Luft | 2 | NHKBA (PMBU) | 3 x 35 SM + Hochstädter | 35 | 123 | 0.524 | 120 | 4.2 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.11 | 40 | 4100 | 556 |  | 17640
KT_18 | Cu/3L/L/10/NA | Cu | Luft | 3 | NHKBA (PMBU) | 3 x 50 SM + Hochstädter | 50 | 148 | 0.387 | 120 | 6 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.11 | 42 | 4900 | 557 | Hochstädter | 36000
KT_18 | Cu/3L/L/10/NA | Cu | Luft | 4 | NHKBA (PMBU) | 3 x 70 SM + Hochstädter | 70 | 187 | 0.268 | 120 | 8.4 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.1 | 46 | 6100 | 558 | Hochstädter | 70560
KT_18 | Cu/3L/L/10/NA | Cu | Luft | 5 | NHKBA (PMBU) | 3 x 95 SM + Hochstädter | 95 | 228 | 0.193 | 120 | 11.4 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.1 | 50 | 7300 | 559 | Hochstädter | 129960
KT_18 | Cu/3L/L/10/NA | Cu | Luft | 6 | NHKBA (PMBU) | 3 x 120 SM + Hochstädter | 120 | 263 | 0.153 | 120 | 14.4 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.1 | 52 | 8500 | 560 | Hochstädter | 207360
KT_18 | Cu/3L/L/10/NA | Cu | Luft | 7 | NHKBA (PMBU) | 3 x 150 SM + Hochstädter | 150 | 301 | 0.124 | 120 | 18 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.092 | 55 | 10000 | 561 | Hochstädter | 324000
KT_18 | Cu/3L/L/10/NA | Cu | Luft | 8 | NHKBA (PMBU) | 3 x 185 SM + Hochstädter | 185 | 345 | 0.0991 | 120 | 22.2 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.09 | 59 | 11500 | 562 | Hochstädter | 492840
KT_18 | Cu/3L/L/10/NA | Cu | Luft | 9 | NHKBA (PMBU) | 3 x 240 SM + Hochstädter | 240 | 408 | 0.0754 | 120 | 28.8 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.089 | 63 | 14000 | 563 | Hochstädter | 829440
KT_18 | Cu/3L/L/10/NA | Cu | Luft | 10 | NHKBA (PMBU) | 3 x 300 SM + Hochstädter | 300 | 470 | 0.0601 | 120 | 36 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.086 | 67 | 16500 | 564 | Hochstädter | 1296000
KT_19 | Cu/3L/L/10/NA | Cu | Luft | 1 | NHKBA (PMBU) ND | 3 x 25 RM + Hochstädter | 25 | 105 | 0.727 | 120 | 3 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.12 | 39 | 3700 | 565 | Hochstädter | 9000
KT_19 | Cu/3L/L/10/NA | Cu | Luft | 2 | NHKBA (PMBU) ND | 3 x 35 SM + Hochstädter | 35 | 123 | 0.524 | 120 | 4.2 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.11 | 40 | 4100 | 566 | Hochstädter | 17640
KT_19 | Cu/3L/L/10/NA | Cu | Luft | 3 | NHKBA (PMBU) ND | 3 x 50 SM + Hochstädter | 50 | 148 | 0.387 | 120 | 6 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.11 | 42 | 4900 | 567 | Hochstädter | 36000
KT_19 | Cu/3L/L/10/NA | Cu | Luft | 4 | NHKBA (PMBU) ND | 3 x 70 SM + Hochstädter | 70 | 187 | 0.268 | 120 | 8.4 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.1 | 46 | 6100 | 568 | Hochstädter | 70560
KT_19 | Cu/3L/L/10/NA | Cu | Luft | 5 | NHKBA (PMBU) ND | 3 x 95 SM + Hochstädter | 95 | 228 | 0.193 | 120 | 11.4 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.1 | 50 | 7300 | 569 | Hochstädter | 129960
KT_19 | Cu/3L/L/10/NA | Cu | Luft | 6 | NHKBA (PMBU) ND | 3 x 120 SM + Hochstädter | 120 | 263 | 0.153 | 120 | 14.4 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.1 | 52 | 8500 | 570 | Hochstädter | 207360
KT_19 | Cu/3L/L/10/NA | Cu | Luft | 7 | NHKBA (PMBU) ND | 3 x 150 SM + Hochstädter | 150 | 301 | 0.124 | 120 | 18 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.092 | 55 | 10000 | 571 | Hochstädter | 324000
KT_19 | Cu/3L/L/10/NA | Cu | Luft | 8 | NHKBA (PMBU) ND | 3 x 185 SM + Hochstädter | 185 | 345 | 0.0991 | 120 | 22.2 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.09 | 59 | 11500 | 572 | Hochstädter | 492840
KT_19 | Cu/3L/L/10/NA | Cu | Luft | 9 | NHKBA (PMBU) ND | 3 x 240 SM + Hochstädter | 240 | 408 | 0.0754 | 120 | 28.8 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.089 | 63 | 14000 | 573 | Hochstädter | 829440
KT_19 | Cu/3L/L/10/NA | Cu | Luft | 10 | NHKBA (PMBU) ND | 3 x 300 SM + Hochstädter | 300 | 470 | 0.0601 | 120 | 36 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.086 | 67 | 16500 | 574 | Hochstädter | 1296000
KT_20 | Cu/3L/L/10/NA | Cu | Luft | 1 | NKBA (PMBU) | 3 x 25 RM | 25 | 105 | 0.727 | 120 | 3 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.12 | 39 | 3700 | 575 |  | 9000
KT_20 | Cu/3L/L/10/NA | Cu | Luft | 2 | NKBA (PMBU) | 3 x 35 SM | 35 | 123 | 0.524 | 120 | 4.2 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.11 | 40 | 4100 | 576 |  | 17640
KT_20 | Cu/3L/L/10/NA | Cu | Luft | 3 | NKBA (PMBU) | 3 x 50 SM | 50 | 148 | 0.387 | 120 | 6 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.11 | 42 | 4900 | 577 |  | 36000
KT_20 | Cu/3L/L/10/NA | Cu | Luft | 4 | NKBA (PMBU) | 3 x 70 SM | 70 | 187 | 0.268 | 120 | 8.4 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.1 | 46 | 6100 | 578 |  | 70560
KT_20 | Cu/3L/L/10/NA | Cu | Luft | 5 | NKBA (PMBU) | 3 x 95 SM | 95 | 228 | 0.193 | 120 | 11.4 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.1 | 50 | 7300 | 579 |  | 129960
KT_20 | Cu/3L/L/10/NA | Cu | Luft | 6 | NKBA (PMBU) | 3 x 120 SM | 120 | 263 | 0.153 | 120 | 14.4 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.1 | 52 | 8500 | 580 |  | 207360
KT_20 | Cu/3L/L/10/NA | Cu | Luft | 7 | NKBA (PMBU) | 3 x 150 SM | 150 | 301 | 0.124 | 120 | 18 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.092 | 55 | 10000 | 581 |  | 324000
KT_20 | Cu/3L/L/10/NA | Cu | Luft | 8 | NKBA (PMBU) | 3 x 185 SM | 185 | 345 | 0.0991 | 120 | 22.2 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.09 | 59 | 11500 | 582 |  | 492840
KT_20 | Cu/3L/L/10/NA | Cu | Luft | 9 | NKBA (PMBU) | 3 x 240 SM | 240 | 408 | 0.0754 | 120 | 28.8 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.089 | 63 | 14000 | 583 |  | 829440
KT_20 | Cu/3L/L/10/NA | Cu | Luft | 10 | NKBA (PMBU) | 3 x 300 SM | 300 | 470 | 0.0601 | 120 | 36 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.086 | 67 | 16500 | 584 |  | 1296000
KT_21 | Cu/3L/L/10/NA | Cu | Luft | 1 | NKBA (PMBU) ND | 3 x 25 RM | 25 | 105 | 0.727 | 120 | 3 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.12 | 39 | 3700 | 585 |  | 9000
KT_21 | Cu/3L/L/10/NA | Cu | Luft | 2 | NKBA (PMBU) ND | 3 x 35 SM | 35 | 125 | 0.524 | 120 | 4.2 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.11 | 44 | 4900 | 586 |  | 17640
KT_21 | Cu/3L/L/10/NA | Cu | Luft | 3 | NKBA (PMBU) ND | 3 x 50 SM | 50 | 148 | 0.387 | 120 | 6 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.11 | 45 | 5800 | 587 |  | 36000
KT_21 | Cu/3L/L/10/NA | Cu | Luft | 4 | NKBA (PMBU) ND | 3 x 70 SM | 70 | 195 | 0.268 | 120 | 8.4 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.1 | 49 | 6600 | 588 |  | 70560
KT_21 | Cu/3L/L/10/NA | Cu | Luft | 5 | NKBA (PMBU) ND | 3 x 95 SM | 95 | 235 | 0.193 | 120 | 11.4 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.1 | 52 | 7900 | 589 |  | 129960
KT_21 | Cu/3L/L/10/NA | Cu | Luft | 6 | NKBA (PMBU) ND | 3 x 120 SM | 120 | 270 | 0.153 | 120 | 14.4 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.1 | 54 | 9000 | 590 |  | 207360
KT_21 | Cu/3L/L/10/NA | Cu | Luft | 7 | NKBA (PMBU) ND | 3 x 150 SM | 150 | 310 | 0.124 | 120 | 18 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.092 | 59 | 11900 | 591 |  | 324000
KT_21 | Cu/3L/L/10/NA | Cu | Luft | 8 | NKBA (PMBU) ND | 3 x 185 SM | 185 | 355 | 0.0991 | 120 | 22.2 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.09 | 60 | 12400 | 592 |  | 492840
KT_21 | Cu/3L/L/10/NA | Cu | Luft | 9 | NKBA (PMBU) ND | 3 x 240 SM | 240 | 410 | 0.0754 | 120 | 28.8 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.089 | 64 | 14400 | 593 |  | 829440
KT_21 | Cu/3L/L/10/NA | Cu | Luft | 10 | NKBA (PMBU) ND | 3 x 300 SM | 300 | 470 | 0.0601 | 120 | 36 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.086 | 67 | 16500 | 594 |  | 1296000
KT_22 | Cu/3L/L/06/NA | Cu | Luft | 1 | NYFY//NYFGY | 3 x 25 RM | 25 | 105 | 0.727 | 115 | 2.875 | 3,6 / 6 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | 0.107 | 42 | 2650 | 595 |  | 8265.625
KT_22 | Cu/3L/L/06/NA | Cu | Luft | 2 | NYFY//NYFGY | 3 x 35 SM | 35 | 128 | 0.524 | 115 | 4.025 | 3,6 / 6 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | 0.101 | 43 | 2750 | 596 |  | 16200.625
KT_22 | Cu/3L/L/06/NA | Cu | Luft | 3 | NYFY//NYFGY | 3 x 50 SM | 50 | 155 | 0.387 | 115 | 5.75 | 3,6 / 6 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | 0.097 | 46 | 3250 | 597 |  | 33062.5
KT_22 | Cu/3L/L/06/NA | Cu | Luft | 4 | NYFY//NYFGY | 3 x 70 SM | 70 | 196 | 0.268 | 115 | 8.05 | 3,6 / 6 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | 0.092 | 49 | 4050 | 598 |  | 64802.5
KT_22 | Cu/3L/L/06/NA | Cu | Luft | 5 | NYFY//NYFGY | 3 x 95 SM | 95 | 238 | 0.193 | 115 | 10.925 | 3,6 / 6 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | 0.088 | 53 | 4950 | 599 |  | 119355.625
KT_22 | Cu/3L/L/06/NA | Cu | Luft | 6 | NYFY//NYFGY | 3 x 120 SM | 120 | 274 | 0.153 | 115 | 13.8 | 3,6 / 6 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | 0.085 | 56 | 5850 | 600 |  | 190440
KT_22 | Cu/3L/L/06/NA | Cu | Luft | 7 | NYFY//NYFGY | 3 x 150 SM | 150 | 313 | 0.124 | 115 | 17.25 | 3,6 / 6 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | 0.083 | 59 | 6800 | 601 |  | 297562.5
KT_22 | Cu/3L/L/06/NA | Cu | Luft | 8 | NYFY//NYFGY | 3 x 185 SM | 185 | 358 | 0.0991 | 115 | 21.275 | 3,6 / 6 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | 0.081 | 64 | 8000 | 602 |  | 452625.625
KT_22 | Cu/3L/L/06/NA | Cu | Luft | 9 | NYFY//NYFGY | 3 x 240 SM | 240 | 423 | 0.0754 | 115 | 27.6 | 3,6 / 6 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | 0.078 | 68 | 9850 | 603 |  | 761760
KT_23 | Al/3L/L/10/NA | Al | Luft | 1 | NA2XSEY | 3 x 35 RM/16 | 35 | 116 | 0.868 | 94 | 3.29 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | -- | 51 | 1800 | 604 |  | 10824.1
KT_23 | Al/3L/L/10/NA | Al | Luft | 2 | NA2XSEY | 3 x 50 RM/16 | 50 | 154 | 0.641 | 94 | 4.7 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.11 | 53 | 2000 | 605 |  | 22090
KT_23 | Al/3L/L/10/NA | Al | Luft | 3 | NA2XSEY | 3 x 70 RM/16 | 70 | 206 | 0.443 | 94 | 6.58 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.103 | 55 | 2150 | 606 |  | 43296.4
KT_23 | Al/3L/L/10/NA | Al | Luft | 4 | NA2XSEY | 3 x 95 RM/16 | 95 | 249 | 0.32 | 94 | 8.93 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.099 | 58 | 2700 | 607 |  | 79744.9
KT_23 | Al/3L/L/10/NA | Al | Luft | 5 | NA2XSEY | 3 x 120 RM/16 | 120 | 288 | 0.253 | 94 | 11.28 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.095 | 62 | 2950 | 608 |  | 127238.4
KT_23 | Al/3L/L/10/NA | Al | Luft | 6 | NA2XSEY | 3 x 150 RM/25 | 150 | 326 | 0.206 | 94 | 14.1 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.092 | 66 | 3400 | 609 |  | 198810
KT_23 | Al/3L/L/10/NA | Al | Luft | 7 | NA2XSEY | 3 x 185 RM/25 | 185 | 375 | 0.164 | 94 | 17.39 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.087 | 69 | 3900 | 610 |  | 302412.1
KT_23 | Al/3L/L/10/NA | Al | Luft | 8 | NA2XSEY | 3 x 240 RM/25 | 240 | 442 | 0.125 | 94 | 22.56 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.084 | 75 | 4800 | 611 |  | 508953.6
KT_24a | Al/3L/L/20/NA | Al | Luft | 1 | NAEKEBA | 3 x 25 RM | 25 | 85 | 1.2 | 80 | 6.8 | 12 / 20 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 170°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.12 | 56 | 6300 | 612 |  | 4000
KT_24a | Al/3L/L/20/NA | Al | Luft | 2 | NAEKEBA | 3 x 35 RM | 35 | 105 | 0.868 | 80 | 8.4 | 12 / 20 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 170°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.11 | 58 | 6800 | 613 |  | 7840
KT_24a | Al/3L/L/20/NA | Al | Luft | 3 | NAEKEBA | 3 x 50 RM | 50 | 125 | 0.641 | 80 | 10 | 12 / 20 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 170°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.11 | 61 | 7000 | 614 |  | 16000
KT_24a | Al/3L/L/20/NA | Al | Luft | 4 | NAEKEBA | 3 x 70 RM | 70 | 160 | 0.443 | 80 | 12.8 | 12 / 20 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 170°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.1 | 65 | 7900 | 615 |  | 31360
KT_24a | Al/3L/L/20/NA | Al | Luft | 5 | NAEKEBA | 3 x 95 RM | 95 | 190 | 0.32 | 80 | 15.2 | 12 / 20 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 170°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.1 | 71 | 9400 | 616 |  | 57760
KT_24a | Al/3L/L/20/NA | Al | Luft | 6 | NAEKEBA | 3 x 120 RM | 120 | 220 | 0.253 | 80 | 17.6 | 12 / 20 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 170°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.1 | 74 | 10100 | 617 |  | 92160
KT_24a | Al/3L/L/20/NA | Al | Luft | 7 | NAEKEBA | 3 x 150 RM | 150 | 250 | 0.206 | 80 | 20 | 12 / 20 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 170°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.092 | 77 | 11200 | 618 |  | 144000
KT_24a | Al/3L/L/20/NA | Al | Luft | 8 | NAEKEBA | 3 x 185 RM | 185 | 285 | 0.164 | 80 | 22.8 | 12 / 20 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 170°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.09 | 81 | 12100 | 619 |  | 219040
KT_24a | Al/3L/L/20/NA | Al | Luft | 9 | NAEKEBA | 3 x 240 RM | 240 | 330 | 0.125 | 80 | 26.4 | 12 / 20 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 170°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.089 | 86 | 13500 | 620 |  | 368640
KT_24b | Al/3L/L/30/NA | Al | Luft | 1 | NAEKEBA | 3 x 35 SM | 35 | 96 | 0.868 | 77 | 2.695 | 18 / 30 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 150°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.11 | 70 | 8600 | 621 |  | 7263.025
KT_24b | Al/3L/L/30/NA | Al | Luft | 2 | NAEKEBA | 3 x 50 SM | 50 | 115 | 0.641 | 77 | 3.85 | 18 / 30 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 150°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.11 | 72 | 9500 | 622 |  | 14822.5
KT_24b | Al/3L/L/30/NA | Al | Luft | 3 | NAEKEBA | 3 x 70 SM | 70 | 150 | 0.443 | 77 | 5.39 | 18 / 30 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 150°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.1 | 75 | 10300 | 623 |  | 29052.1
KT_24b | Al/3L/L/30/NA | Al | Luft | 4 | NAEKEBA | 3 x 95 SM | 95 | 180 | 0.32 | 77 | 7.315 | 18 / 30 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 150°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.1 | 81 | 11800 | 624 |  | 53509.225
KT_24b | Al/3L/L/30/NA | Al | Luft | 5 | NAEKEBA | 3 x 120 SM | 120 | 205 | 0.253 | 77 | 9.24 | 18 / 30 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 150°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.1 | 83 | 12300 | 625 |  | 85377.6
KT_24b | Al/3L/L/30/NA | Al | Luft | 6 | NAEKEBA | 3 x 150 SM | 150 | 235 | 0.206 | 77 | 11.55 | 18 / 30 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 150°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.092 | 85 | 13200 | 626 |  | 133402.5
KT_24b | Al/3L/L/30/NA | Al | Luft | 7 | NAEKEBA | 3 x 185 SM | 185 | 265 | 0.164 | 77 | 14.245 | 18 / 30 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 150°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.09 | 90 | 14500 | 627 |  | 202920.025
KT_24b | Al/3L/L/30/NA | Al | Luft | 8 | NAEKEBA | 3 x 240 SM | 240 | 310 | 0.125 | 77 | 18.48 | 18 / 30 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 150°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.089 | 95 | 16200 | 628 |  | 341510.4
KT_25 | Al/3L/L/10/NA | Al | Luft | 1 | NAKBA (APMBU) | 3 x 50 SM | 50 | 115 | 0.641 | 80 | 4 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.11 | 45 | 5000 | 629 |  | 16000
KT_25 | Al/3L/L/10/NA | Al | Luft | 2 | NAKBA (APMBU) | 3 x 70 SM | 70 | 145 | 0.443 | 80 | 5.6 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.1 | 49 | 5300 | 630 |  | 31360
KT_25 | Al/3L/L/10/NA | Al | Luft | 3 | NAKBA (APMBU) | 3 x 95 SM | 95 | 177 | 0.32 | 80 | 7.6 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.1 | 50 | 5900 | 631 |  | 57760
KT_25 | Al/3L/L/10/NA | Al | Luft | 4 | NAKBA (APMBU) | 3 x 120 SM | 120 | 205 | 0.253 | 80 | 9.6 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.1 | 54 | 6800 | 632 |  | 92160
KT_25 | Al/3L/L/10/NA | Al | Luft | 5 | NAKBA (APMBU) | 3 x 150 SM | 150 | 234 | 0.206 | 80 | 12 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.092 | 58 | 8000 | 633 |  | 144000
KT_25 | Al/3L/L/10/NA | Al | Luft | 6 | NAKBA (APMBU) | 3 x 185 SM | 185 | 270 | 0.164 | 80 | 14.8 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.09 | 60 | 8700 | 634 |  | 219040
KT_25 | Al/3L/L/10/NA | Al | Luft | 7 | NAKBA (APMBU) | 3 x 240 SM | 240 | 320 | 0.125 | 80 | 19.2 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.089 | 66 | 10200 | 635 |  | 368640
KT_25 | Al/3L/L/10/NA | Al | Luft | 8 | NAKBA (APMBU) | 3 x 300 SM | 300 | 370 | 0.1 | 80 | 24 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.086 | 67 | 10700 | 636 |  | 576000
KT_26 | Al/3L/L/10/NA | Al | Luft | 1 | NAKBA (APMBU) ND | 3 x 50 SM | 50 | 115 | 0.641 | 80 | 4 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.11 | 42 | 4200 | 637 |  | 16000
KT_26 | Al/3L/L/10/NA | Al | Luft | 2 | NAKBA (APMBU) ND | 3 x 70 SM | 70 | 150 | 0.443 | 80 | 5.6 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.1 | 46 | 4800 | 638 |  | 31360
KT_26 | Al/3L/L/10/NA | Al | Luft | 3 | NAKBA (APMBU) ND | 3 x 95 SM | 95 | 180 | 0.32 | 80 | 7.6 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.1 | 50 | 5400 | 639 |  | 57760
KT_26 | Al/3L/L/10/NA | Al | Luft | 4 | NAKBA (APMBU) ND | 3 x 120 SM | 120 | 210 | 0.253 | 80 | 9.6 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.1 | 52 | 6200 | 640 |  | 92160
KT_26 | Al/3L/L/10/NA | Al | Luft | 5 | NAKBA (APMBU) ND | 3 x 150 SM | 150 | 240 | 0.206 | 80 | 12 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.092 | 55 | 7000 | 641 |  | 144000
KT_26 | Al/3L/L/10/NA | Al | Luft | 6 | NAKBA (APMBU) ND | 3 x 185 SM | 185 | 275 | 0.164 | 80 | 14.8 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.09 | 59 | 8000 | 642 |  | 219040
KT_26 | Al/3L/L/10/NA | Al | Luft | 7 | NAKBA (APMBU) ND | 3 x 240 SM | 240 | 320 | 0.125 | 80 | 19.2 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.089 | 63 | 9200 | 643 |  | 368640
KT_26 | Al/3L/L/10/NA | Al | Luft | 8 | NAKBA (APMBU) ND | 3 x 300 SM | 300 | 370 | 0.1 | 80 | 24 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.086 | 67 | 10700 | 644 |  | 576000
KT_27 | Al/3L/L/10/NA | Al | Luft | 1 | NAHKBA (APMBU) | 3 x 50 SM + Hochstädter | 50 | 115 | 0.641 | 80 | 4 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.11 | 45 | 5000 | 645 | Hochstädter | 16000
KT_27 | Al/3L/L/10/NA | Al | Luft | 2 | NAHKBA (APMBU) | 3 x 70 SM + Hochstädter | 70 | 145 | 0.443 | 80 | 5.6 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.1 | 49 | 5300 | 646 | Hochstädter | 31360
KT_27 | Al/3L/L/10/NA | Al | Luft | 3 | NAHKBA (APMBU) | 3 x 95 SM + Hochstädter | 95 | 177 | 0.32 | 80 | 7.6 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.1 | 50 | 5900 | 647 | Hochstädter | 57760
KT_27 | Al/3L/L/10/NA | Al | Luft | 4 | NAHKBA (APMBU) | 3 x 120 SM + Hochstädter | 120 | 205 | 0.253 | 80 | 9.6 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.1 | 54 | 6800 | 648 | Hochstädter | 92160
KT_27 | Al/3L/L/10/NA | Al | Luft | 5 | NAHKBA (APMBU) | 3 x 150 SM + Hochstädter | 150 | 234 | 0.206 | 80 | 12 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.092 | 58 | 8000 | 649 | Hochstädter | 144000
KT_27 | Al/3L/L/10/NA | Al | Luft | 6 | NAHKBA (APMBU) | 3 x 185 SM + Hochstädter | 185 | 270 | 0.164 | 80 | 14.8 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.09 | 60 | 8700 | 650 | Hochstädter | 219040
KT_27 | Al/3L/L/10/NA | Al | Luft | 7 | NAHKBA (APMBU) | 3 x 240 SM + Hochstädter | 240 | 320 | 0.125 | 80 | 19.2 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.089 | 66 | 10200 | 651 | Hochstädter | 368640
KT_27 | Al/3L/L/10/NA | Al | Luft | 8 | NAHKBA (APMBU) | 3 x 300 SM + Hochstädter | 300 | 370 | 0.1 | 80 | 24 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.086 | 67 | 10700 | 652 | Hochstädter | 576000
KT_28 | Al/3L/L/10/NA | Al | Luft | 1 | NAHKBA (APMBU) ND | 3 x 50 SM + Hochstädter | 50 | 115 | 0.641 | 80 | 4 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.11 | 42 | 4200 | 653 | Hochstädter | 16000
KT_28 | Al/3L/L/10/NA | Al | Luft | 2 | NAHKBA (APMBU) ND | 3 x 70 SM + Hochstädter | 70 | 145 | 0.443 | 80 | 5.6 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.1 | 46 | 4800 | 654 | Hochstädter | 31360
KT_28 | Al/3L/L/10/NA | Al | Luft | 3 | NAHKBA (APMBU) ND | 3 x 95 SM + Hochstädter | 95 | 177 | 0.32 | 80 | 7.6 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.1 | 50 | 5400 | 655 | Hochstädter | 57760
KT_28 | Al/3L/L/10/NA | Al | Luft | 4 | NAHKBA (APMBU) ND | 3 x 120 SM + Hochstädter | 120 | 205 | 0.253 | 80 | 9.6 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.1 | 52 | 6200 | 656 | Hochstädter | 92160
KT_28 | Al/3L/L/10/NA | Al | Luft | 5 | NAHKBA (APMBU) ND | 3 x 150 SM + Hochstädter | 150 | 234 | 0.206 | 80 | 12 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.092 | 55 | 7000 | 657 | Hochstädter | 144000
KT_28 | Al/3L/L/10/NA | Al | Luft | 6 | NAHKBA (APMBU) ND | 3 x 185 SM + Hochstädter | 185 | 270 | 0.164 | 80 | 14.8 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.09 | 59 | 8000 | 658 | Hochstädter | 219040
KT_28 | Al/3L/L/10/NA | Al | Luft | 7 | NAHKBA (APMBU) ND | 3 x 240 SM + Hochstädter | 240 | 320 | 0.125 | 80 | 19.2 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.089 | 63 | 9200 | 659 | Hochstädter | 368640
KT_28 | Al/3L/L/10/NA | Al | Luft | 8 | NAHKBA (APMBU) ND | 3 x 300 SM + Hochstädter | 300 | 370 | 0.1 | 80 | 24 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.086 | 67 | 10700 | 660 | Hochstädter | 576000
KT_29a | Cu/1L/E/10/FLA | Cu | Erde | 1 | N2XS(F)2Y | 1 x 25 RM/16 (Flach) | 25 | 179 | 0.727 | 143 | 3.575 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.167 | 27 | 750 | 661 |  | 12780.625
KT_29a | Cu/1L/E/10/FLA | Cu | Erde | 2 | N2XS(F)2Y | 1 x 35 RM/16 (Flach) | 35 | 212 | 0.524 | 143 | 5.005 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.158 | 28 | 850 | 662 |  | 25050.025
KT_29a | Cu/1L/E/10/FLA | Cu | Erde | 3 | N2XS(F)2Y | 1 x 50 RM/16 (Flach) | 50 | 249 | 0.387 | 143 | 7.15 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.15 | 29 | 1100 | 663 |  | 51122.5
KT_29a | Cu/1L/E/10/FLA | Cu | Erde | 4 | N2XS(F)2Y | 1 x 70 RM/16 (Flach) | 70 | 302 | 0.268 | 143 | 10.01 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.143 | 31 | 1350 | 664 |  | 100200.1
KT_29a | Cu/1L/E/10/FLA | Cu | Erde | 5 | N2XS(F)2Y | 1 x 95 RM/16 (Flach) | 95 | 359 | 0.193 | 143 | 13.585 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.137 | 32 | 1550 | 665 |  | 184552.225
KT_29a | Cu/1L/E/10/FLA | Cu | Erde | 6 | N2XS(F)2Y | 1 x 120 RM/16 (Flach) | 120 | 405 | 0.153 | 143 | 17.16 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.132 | 34 | 1900 | 666 |  | 294465.6
KT_29a | Cu/1L/E/10/FLA | Cu | Erde | 7 | N2XS(F)2Y | 1 x 150 RM/25 (Flach) | 150 | 442 | 0.124 | 143 | 21.45 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.128 | 35 | 2250 | 667 |  | 460102.5
KT_29a | Cu/1L/E/10/FLA | Cu | Erde | 8 | N2XS(F)2Y | 1 x 185 RM/25 (Flach) | 185 | 493 | 0.0991 | 143 | 26.455 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.124 | 37 | 2650 | 668 |  | 699867.025
KT_29a | Cu/1L/E/10/FLA | Cu | Erde | 9 | N2XS(F)2Y | 1 x 240 RM/25 (Flach) | 240 | 563 | 0.0754 | 143 | 34.32 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.12 | 39 | 3200 | 669 |  | 1177862.4
KT_29a | Cu/1L/E/10/FLA | Cu | Erde | 10 | N2XS(F)2Y | 1 x 300 RM/25 (Flach) | 300 | 626 | 0.0601 | 143 | 42.9 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.116 | 41 | 3750 | 670 |  | 1840410
KT_29a | Cu/1L/E/10/FLA | Cu | Erde | 11 | N2XS(F)2Y | 1 x 400 RM/35 (Flach) | 400 | 675 | 0.047 | 143 | 57.2 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.111 | 45 | 4800 | 671 |  | 3271840
KT_29a | Cu/1L/E/10/FLA | Cu | Erde | 12 | N2XS(F)2Y | 1 x 500 RM/35 (Flach) | 500 | 748 | 0.0366 | 143 | 71.5 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.108 | 48 | 5700 | 672 |  | 5112250
KT_29b | Cu/1L/E/20/FLA | Cu | Erde | 1 | N2XS(F)2Y | 1 x 35 RM/16 (Flach) | 35 | 213 | 0.524 | 143 | 5.005 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.168 | 32 | 1200 | 673 |  | 25050.025
KT_29b | Cu/1L/E/20/FLA | Cu | Erde | 2 | N2XS(F)2Y | 1 x 50 RM/16 (Flach) | 50 | 250 | 0.387 | 143 | 7.15 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.159 | 33 | 1250 | 674 |  | 51122.5
KT_29b | Cu/1L/E/20/FLA | Cu | Erde | 3 | N2XS(F)2Y | 1 x 70 RM/16 (Flach) | 70 | 303 | 0.268 | 143 | 10.01 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.152 | 35 | 1500 | 675 |  | 100200.1
KT_29b | Cu/1L/E/20/FLA | Cu | Erde | 4 | N2XS(F)2Y | 1 x 95 RM/16 (Flach) | 95 | 360 | 0.193 | 143 | 13.585 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.145 | 36 | 1800 | 676 |  | 184552.225
KT_29b | Cu/1L/E/20/FLA | Cu | Erde | 5 | N2XS(F)2Y | 1 x 120 RM/16 (Flach) | 120 | 407 | 0.153 | 143 | 17.16 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.14 | 38 | 2000 | 677 |  | 294465.6
KT_29b | Cu/1L/E/20/FLA | Cu | Erde | 6 | N2XS(F)2Y | 1 x 150 RM/25 (Flach) | 150 | 445 | 0.124 | 143 | 21.45 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.135 | 39 | 2300 | 678 |  | 460102.5
KT_29b | Cu/1L/E/20/FLA | Cu | Erde | 7 | N2XS(F)2Y | 1 x 185 RM/25 (Flach) | 185 | 498 | 0.0991 | 143 | 26.455 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.131 | 41 | 2800 | 679 |  | 699867.025
KT_29b | Cu/1L/E/20/FLA | Cu | Erde | 8 | N2XS(F)2Y | 1 x 240 RM/25 (Flach) | 240 | 568 | 0.0754 | 143 | 34.32 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.126 | 44 | 3200 | 680 |  | 1177862.4
KT_29b | Cu/1L/E/20/FLA | Cu | Erde | 9 | N2XS(F)2Y | 1 x 300 RM/25 (Flach) | 300 | 633 | 0.0601 | 143 | 42.9 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.123 | 46 | 3950 | 681 |  | 1840410
KT_29b | Cu/1L/E/20/FLA | Cu | Erde | 10 | N2XS(F)2Y | 1 x 400 RM/35 (Flach) | 400 | 685 | 0.047 | 143 | 57.2 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.117 | 49 | 4800 | 682 |  | 3271840
KT_29b | Cu/1L/E/20/FLA | Cu | Erde | 11 | N2XS(F)2Y | 1 x 500 RM/35 (Flach) | 500 | 760 | 0.0366 | 143 | 71.5 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.114 | 52 | 5900 | 683 |  | 5112250
KT_29c | Cu/1L/E/30/FLA | Cu | Erde | 1 | N2XS(F)2Y | 1 x 50 RM/16 (Flach) | 50 | 251 | 0.387 | 143 | 7.15 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.169 | 38 | 1400 | 684 |  | 51122.5
KT_29c | Cu/1L/E/30/FLA | Cu | Erde | 2 | N2XS(F)2Y | 1 x 70 RM/16 (Flach) | 70 | 304 | 0.268 | 143 | 10.01 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.161 | 40 | 1650 | 685 |  | 100200.1
KT_29c | Cu/1L/E/30/FLA | Cu | Erde | 3 | N2XS(F)2Y | 1 x 95 RM/16 (Flach) | 95 | 362 | 0.193 | 143 | 13.585 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.154 | 41 | 1950 | 686 |  | 184552.225
KT_29c | Cu/1L/E/30/FLA | Cu | Erde | 4 | N2XS(F)2Y | 1 x 120 RM/16 (Flach) | 120 | 409 | 0.153 | 143 | 17.16 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.148 | 43 | 2250 | 687 |  | 294465.6
KT_29c | Cu/1L/E/30/FLA | Cu | Erde | 5 | N2XS(F)2Y | 1 x 150 RM/25 (Flach) | 150 | 449 | 0.124 | 143 | 21.45 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.143 | 44 | 2300 | 688 |  | 460102.5
KT_29c | Cu/1L/E/30/FLA | Cu | Erde | 6 | N2XS(F)2Y | 1 x 185 RM/25 (Flach) | 185 | 502 | 0.0991 | 143 | 26.455 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.139 | 46 | 2950 | 689 |  | 699867.025
KT_29c | Cu/1L/E/30/FLA | Cu | Erde | 7 | N2XS(F)2Y | 1 x 240 RM/25 (Flach) | 240 | 574 | 0.0754 | 143 | 34.32 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.134 | 48 | 3550 | 690 |  | 1177862.4
KT_29c | Cu/1L/E/30/FLA | Cu | Erde | 8 | N2XS(F)2Y | 1 x 300 RM/25 (Flach) | 300 | 640 | 0.0601 | 143 | 42.9 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.13 | 51 | 4150 | 691 |  | 1840410
KT_29c | Cu/1L/E/30/FLA | Cu | Erde | 9 | N2XS(F)2Y | 1 x 400 RM/35 (Flach) | 400 | 695 | 0.047 | 143 | 57.2 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.124 | 54 | 5150 | 692 |  | 3271840
KT_29c | Cu/1L/E/30/FLA | Cu | Erde | 10 | N2XS(F)2Y | 1 x 500 RM/35 (Flach) | 500 | 773 | 0.0366 | 143 | 71.5 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.12 | 57 | 6250 | 693 |  | 5112250
KT_30a | Cu/1L/E/10/FLA | Cu | Erde | 1 | N2XS2Y | 1 x 25 RM/16 (Flach) | 25 | 179 | 0.727 | 143 | 3.575 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.167 | 28 | 850 | 694 |  | 12780.625
KT_30a | Cu/1L/E/10/FLA | Cu | Erde | 2 | N2XS2Y | 1 x 35 RM/16 (Flach) | 35 | 212 | 0.524 | 143 | 5.005 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.158 | 28 | 900 | 695 |  | 25050.025
KT_30a | Cu/1L/E/10/FLA | Cu | Erde | 3 | N2XS2Y | 1 x 50 RM/16 (Flach) | 50 | 249 | 0.387 | 143 | 7.15 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.15 | 29 | 950 | 696 |  | 51122.5
KT_30a | Cu/1L/E/10/FLA | Cu | Erde | 4 | N2XS2Y | 1 x 70 RM/16 (Flach) | 70 | 302 | 0.268 | 143 | 10.01 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.143 | 31 | 1240 | 697 |  | 100200.1
KT_30a | Cu/1L/E/10/FLA | Cu | Erde | 5 | N2XS2Y | 1 x 95 RM/16 (Flach) | 95 | 359 | 0.193 | 143 | 13.585 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.137 | 32 | 1600 | 698 |  | 184552.225
KT_30a | Cu/1L/E/10/FLA | Cu | Erde | 6 | N2XS2Y | 1 x 120 RM/16 (Flach) | 120 | 405 | 0.153 | 143 | 17.16 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.132 | 34 | 2000 | 699 |  | 294465.6
KT_30a | Cu/1L/E/10/FLA | Cu | Erde | 7 | N2XS2Y | 1 x 150 RM/25 (Flach) | 150 | 442 | 0.124 | 143 | 21.45 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.128 | 35 | 2280 | 700 |  | 460102.5
KT_30a | Cu/1L/E/10/FLA | Cu | Erde | 8 | N2XS2Y | 1 x 185 RM/25 (Flach) | 185 | 493 | 0.0991 | 143 | 26.455 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.124 | 37 | 2630 | 701 |  | 699867.025
KT_30a | Cu/1L/E/10/FLA | Cu | Erde | 9 | N2XS2Y | 1 x 240 RM/25 (Flach) | 240 | 563 | 0.0754 | 143 | 34.32 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.12 | 39 | 3180 | 702 |  | 1177862.4
KT_30a | Cu/1L/E/10/FLA | Cu | Erde | 10 | N2XS2Y | 1 x 300 RM/25 (Flach) | 300 | 626 | 0.0601 | 143 | 42.9 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.116 | 40 | 3760 | 703 |  | 1840410
KT_30a | Cu/1L/E/10/FLA | Cu | Erde | 11 | N2XS2Y | 1 x 400 RM/35 (Flach) | 400 | 675 | 0.047 | 143 | 57.2 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.111 | 45 | 4650 | 704 |  | 3271840
KT_30a | Cu/1L/E/10/FLA | Cu | Erde | 12 | N2XS2Y | 1 x 500 RM/35 (Flach) | 500 | 748 | 0.0366 | 143 | 71.5 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.108 | 48 | 5700 | 705 |  | 5112250
KT_30b | Cu/1L/E/20/FLA | Cu | Erde | 1 | N2XS2Y | 1 x 35 RM/16 (Flach) | 35 | 213 | 0.524 | 143 | 5.005 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.168 | 32 | 1000 | 706 |  | 25050.025
KT_30b | Cu/1L/E/20/FLA | Cu | Erde | 2 | N2XS2Y | 1 x 50 RM/16 (Flach) | 50 | 250 | 0.387 | 143 | 7.15 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.159 | 33 | 1150 | 707 |  | 51122.5
KT_30b | Cu/1L/E/20/FLA | Cu | Erde | 3 | N2XS2Y | 1 x 70 RM/16 (Flach) | 70 | 303 | 0.268 | 143 | 10.01 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.152 | 35 | 1410 | 708 |  | 100200.1
KT_30b | Cu/1L/E/20/FLA | Cu | Erde | 4 | N2XS2Y | 1 x 95 RM/16 (Flach) | 95 | 360 | 0.193 | 143 | 13.585 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.145 | 36 | 1790 | 709 |  | 184552.225
KT_30b | Cu/1L/E/20/FLA | Cu | Erde | 5 | N2XS2Y | 1 x 120 RM/16 (Flach) | 120 | 407 | 0.153 | 143 | 17.16 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.14 | 38 | 2180 | 710 |  | 294465.6
KT_30b | Cu/1L/E/20/FLA | Cu | Erde | 6 | N2XS2Y | 1 x 150 RM/25 (Flach) | 150 | 445 | 0.124 | 143 | 21.45 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.135 | 39 | 2470 | 711 |  | 460102.5
KT_30b | Cu/1L/E/20/FLA | Cu | Erde | 7 | N2XS2Y | 1 x 185 RM/25 (Flach) | 185 | 498 | 0.0991 | 143 | 26.455 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.131 | 41 | 2840 | 712 |  | 699867.025
KT_30b | Cu/1L/E/20/FLA | Cu | Erde | 8 | N2XS2Y | 1 x 240 RM/25 (Flach) | 240 | 568 | 0.0754 | 143 | 34.32 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.126 | 44 | 3400 | 713 |  | 1177862.4
KT_30b | Cu/1L/E/20/FLA | Cu | Erde | 9 | N2XS2Y | 1 x 300 RM/25 (Flach) | 300 | 633 | 0.0601 | 143 | 42.9 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.123 | 46 | 4000 | 714 |  | 1840410
KT_30b | Cu/1L/E/20/FLA | Cu | Erde | 10 | N2XS2Y | 1 x 400 RM/35 (Flach) | 400 | 685 | 0.047 | 143 | 57.2 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.117 | 49 | 4910 | 715 |  | 3271840
KT_30b | Cu/1L/E/20/FLA | Cu | Erde | 11 | N2XS2Y | 1 x 500 RM/35 (Flach) | 500 | 760 | 0.0366 | 143 | 71.5 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.114 | 52 | 5990 | 716 |  | 5112250
KT_30c | Cu/1L/E/30/FLA | Cu | Erde | 1 | N2XS2Y | 1 x 50 RM/16 (Flach) | 50 | 251 | 0.387 | 143 | 7.15 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.169 | 38 | 1350 | 717 |  | 51122.5
KT_30c | Cu/1L/E/30/FLA | Cu | Erde | 2 | N2XS2Y | 1 x 70 RM/16 (Flach) | 70 | 304 | 0.268 | 143 | 10.01 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.161 | 40 | 1640 | 718 |  | 100200.1
KT_30c | Cu/1L/E/30/FLA | Cu | Erde | 3 | N2XS2Y | 1 x 95 RM/16 (Flach) | 95 | 362 | 0.193 | 143 | 13.585 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.154 | 41 | 2030 | 719 |  | 184552.225
KT_30c | Cu/1L/E/30/FLA | Cu | Erde | 4 | N2XS2Y | 1 x 120 RM/16 (Flach) | 120 | 409 | 0.153 | 143 | 17.16 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.148 | 43 | 2440 | 720 |  | 294465.6
KT_30c | Cu/1L/E/30/FLA | Cu | Erde | 5 | N2XS2Y | 1 x 150 RM/25 (Flach) | 150 | 449 | 0.124 | 143 | 21.45 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.143 | 44 | 2740 | 721 |  | 460102.5
KT_30c | Cu/1L/E/30/FLA | Cu | Erde | 6 | N2XS2Y | 1 x 185 RM/25 (Flach) | 185 | 502 | 0.0991 | 143 | 26.455 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.139 | 46 | 3120 | 722 |  | 699867.025
KT_30c | Cu/1L/E/30/FLA | Cu | Erde | 7 | N2XS2Y | 1 x 240 RM/25 (Flach) | 240 | 574 | 0.0754 | 143 | 34.32 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.134 | 48 | 3700 | 723 |  | 1177862.4
KT_30c | Cu/1L/E/30/FLA | Cu | Erde | 8 | N2XS2Y | 1 x 300 RM/25 (Flach) | 300 | 640 | 0.0601 | 143 | 42.9 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.13 | 51 | 4310 | 724 |  | 1840410
KT_30c | Cu/1L/E/30/FLA | Cu | Erde | 9 | N2XS2Y | 1 x 400 RM/35 (Flach) | 400 | 695 | 0.047 | 143 | 57.2 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.124 | 54 | 5260 | 725 |  | 3271840
KT_30c | Cu/1L/E/30/FLA | Cu | Erde | 10 | N2XS2Y | 1 x 500 RM/35 (Flach) | 500 | 773 | 0.0366 | 143 | 71.5 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.12 | 57 | 6360 | 726 |  | 5112250
KT_31a | Cu/1L/E/10/FLA | Cu | Erde | 1 | N2XSY | 1 x 35 RM/16 (Flach) | 35 | 212 | 0.524 | 143 | 5.005 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.158 | 28 | 900 | 727 |  | 25050.025
KT_31a | Cu/1L/E/10/FLA | Cu | Erde | 2 | N2XSY | 1 x 50 RM/16 (Flach) | 50 | 249 | 0.387 | 143 | 7.15 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.15 | 29 | 1050 | 728 |  | 51122.5
KT_31a | Cu/1L/E/10/FLA | Cu | Erde | 3 | N2XSY | 1 x 70 RM/16 (Flach) | 70 | 302 | 0.268 | 143 | 10.01 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.143 | 31 | 1330 | 729 |  | 100200.1
KT_31a | Cu/1L/E/10/FLA | Cu | Erde | 4 | N2XSY | 1 x 95 RM/16 (Flach) | 95 | 359 | 0.193 | 143 | 13.585 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.137 | 32 | 1700 | 730 |  | 184552.225
KT_31a | Cu/1L/E/10/FLA | Cu | Erde | 5 | N2XSY | 1 x 120 RM/16 (Flach) | 120 | 405 | 0.153 | 143 | 17.16 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.132 | 34 | 2090 | 731 |  | 294465.6
KT_31a | Cu/1L/E/10/FLA | Cu | Erde | 6 | N2XSY | 1 x 150 RM/25 (Flach) | 150 | 442 | 0.124 | 143 | 21.45 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.128 | 35 | 2380 | 732 |  | 460102.5
KT_31a | Cu/1L/E/10/FLA | Cu | Erde | 7 | N2XSY | 1 x 185 RM/25 (Flach) | 185 | 493 | 0.0991 | 143 | 26.455 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.124 | 37 | 2740 | 733 |  | 699867.025
KT_31a | Cu/1L/E/10/FLA | Cu | Erde | 8 | N2XSY | 1 x 240 RM/25 (Flach) | 240 | 563 | 0.0754 | 143 | 34.32 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.12 | 39 | 3330 | 734 |  | 1177862.4
KT_31a | Cu/1L/E/10/FLA | Cu | Erde | 9 | N2XSY | 1 x 300 RM/25 (Flach) | 300 | 626 | 0.0601 | 143 | 42.9 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.116 | 41 | 3890 | 735 |  | 1840410
KT_31a | Cu/1L/E/10/FLA | Cu | Erde | 10 | N2XSY | 1 x 400 RM/35 (Flach) | 400 | 675 | 0.047 | 143 | 57.2 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.111 | 45 | 4790 | 736 |  | 3271840
KT_31a | Cu/1L/E/10/FLA | Cu | Erde | 11 | N2XSY | 1 x 500 RM/35 (Flach) | 500 | 748 | 0.0366 | 143 | 71.5 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.108 | 48 | 5850 | 737 |  | 5112250
KT_31b | Cu/1L/E/20/FLA | Cu | Erde | 1 | N2XSY | 1 x 35 RM/16 (Flach) | 35 | 213 | 0.524 | 143 | 5.005 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.168 | 32 | 1100 | 738 |  | 25050.025
KT_31b | Cu/1L/E/20/FLA | Cu | Erde | 2 | N2XSY | 1 x 50 RM/16 (Flach) | 50 | 250 | 0.387 | 143 | 7.15 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.159 | 33 | 1250 | 739 |  | 51122.5
KT_31b | Cu/1L/E/20/FLA | Cu | Erde | 3 | N2XSY | 1 x 70 RM/16 (Flach) | 70 | 303 | 0.268 | 143 | 10.01 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.152 | 35 | 1510 | 740 |  | 100200.1
KT_31b | Cu/1L/E/20/FLA | Cu | Erde | 4 | N2XSY | 1 x 95 RM/16 (Flach) | 95 | 360 | 0.193 | 143 | 13.585 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.145 | 36 | 1890 | 741 |  | 184552.225
KT_31b | Cu/1L/E/20/FLA | Cu | Erde | 5 | N2XSY | 1 x 120 RM/16 (Flach) | 120 | 407 | 0.153 | 143 | 17.16 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.14 | 38 | 2290 | 742 |  | 294465.6
KT_31b | Cu/1L/E/20/FLA | Cu | Erde | 6 | N2XSY | 1 x 150 RM/25 (Flach) | 150 | 445 | 0.124 | 143 | 21.45 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.135 | 39 | 2590 | 743 |  | 460102.5
KT_31b | Cu/1L/E/20/FLA | Cu | Erde | 7 | N2XSY | 1 x 185 RM/25 (Flach) | 185 | 498 | 0.0991 | 143 | 26.455 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.131 | 41 | 2960 | 744 |  | 699867.025
KT_31b | Cu/1L/E/20/FLA | Cu | Erde | 8 | N2XSY | 1 x 240 RM/25 (Flach) | 240 | 568 | 0.0754 | 143 | 34.32 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.126 | 44 | 3530 | 745 |  | 1177862.4
KT_31b | Cu/1L/E/20/FLA | Cu | Erde | 9 | N2XSY | 1 x 300 RM/25 (Flach) | 300 | 633 | 0.0601 | 143 | 42.9 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.123 | 46 | 4130 | 746 |  | 1840410
KT_31b | Cu/1L/E/20/FLA | Cu | Erde | 10 | N2XSY | 1 x 400 RM/35 (Flach) | 400 | 685 | 0.047 | 143 | 57.2 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.117 | 49 | 5060 | 747 |  | 3271840
KT_31b | Cu/1L/E/20/FLA | Cu | Erde | 11 | N2XSY | 1 x 500 RM/35 (Flach) | 500 | 760 | 0.0366 | 143 | 71.5 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.114 | 52 | 6150 | 748 |  | 5112250
KT_31c | Cu/1L/E/30/FLA | Cu | Erde | 1 | N2XSY | 1 x 50 RM/16 (Flach) | 50 | 251 | 0.387 | 143 | 7.15 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.169 | 38 | 1450 | 749 |  | 51122.5
KT_31c | Cu/1L/E/30/FLA | Cu | Erde | 2 | N2XSY | 1 x 70 RM/16 (Flach) | 70 | 304 | 0.268 | 143 | 10.01 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.161 | 40 | 1760 | 750 |  | 100200.1
KT_31c | Cu/1L/E/30/FLA | Cu | Erde | 3 | N2XSY | 1 x 95 RM/16 (Flach) | 95 | 362 | 0.193 | 143 | 13.585 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.154 | 41 | 2150 | 751 |  | 184552.225
KT_31c | Cu/1L/E/30/FLA | Cu | Erde | 4 | N2XSY | 1 x 120 RM/16 (Flach) | 120 | 409 | 0.153 | 143 | 17.16 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.148 | 43 | 2570 | 752 |  | 294465.6
KT_31c | Cu/1L/E/30/FLA | Cu | Erde | 5 | N2XSY | 1 x 150 RM/25 (Flach) | 150 | 449 | 0.124 | 143 | 21.45 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.143 | 44 | 2880 | 753 |  | 460102.5
KT_31c | Cu/1L/E/30/FLA | Cu | Erde | 6 | N2XSY | 1 x 185 RM/25 (Flach) | 185 | 502 | 0.0991 | 143 | 26.455 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.139 | 46 | 3260 | 754 |  | 699867.025
KT_31c | Cu/1L/E/30/FLA | Cu | Erde | 7 | N2XSY | 1 x 240 RM/25 (Flach) | 240 | 574 | 0.0754 | 143 | 34.32 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.134 | 48 | 3850 | 755 |  | 1177862.4
KT_31c | Cu/1L/E/30/FLA | Cu | Erde | 8 | N2XSY | 1 x 300 RM/25 (Flach) | 300 | 640 | 0.0601 | 143 | 42.9 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.13 | 51 | 4460 | 756 |  | 1840410
KT_31c | Cu/1L/E/30/FLA | Cu | Erde | 9 | N2XSY | 1 x 400 RM/35 (Flach) | 400 | 695 | 0.047 | 143 | 57.2 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.124 | 54 | 5340 | 757 |  | 3271840
KT_31c | Cu/1L/E/30/FLA | Cu | Erde | 10 | N2XSY | 1 x 500 RM/35 (Flach) | 500 | 773 | 0.0366 | 143 | 71.5 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.12 | 57 | 6560 | 758 |  | 5112250
KT_32a | Al/1L/E/10/FLA | Al | Erde | 1 | NA2XS(F)2Y | 1 x 35 RM/16 (Flach) | 35 | 165 | 0.868 | 94 | 3.29 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.158 | 28 | 650 | 759 |  | 10824.1
KT_32a | Al/1L/E/10/FLA | Al | Erde | 2 | NA2XS(F)2Y | 1 x 50 RM/16 (Flach) | 50 | 194 | 0.641 | 94 | 4.7 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.15 | 29 | 750 | 760 |  | 22090
KT_32a | Al/1L/E/10/FLA | Al | Erde | 3 | NA2XS(F)2Y | 1 x 70 RM/16 (Flach) | 70 | 236 | 0.443 | 94 | 6.58 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.143 | 31 | 850 | 761 |  | 43296.4
KT_32a | Al/1L/E/10/FLA | Al | Erde | 4 | NA2XS(F)2Y | 1 x 95 RM/16 (Flach) | 95 | 281 | 0.32 | 94 | 8.93 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.137 | 32 | 950 | 762 |  | 79744.9
KT_32a | Al/1L/E/10/FLA | Al | Erde | 5 | NA2XS(F)2Y | 1 x 120 RM/16 (Flach) | 120 | 318 | 0.253 | 94 | 11.28 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.132 | 34 | 1110 | 763 |  | 127238.4
KT_32a | Al/1L/E/10/FLA | Al | Erde | 6 | NA2XS(F)2Y | 1 x 150 RM/25 (Flach) | 150 | 350 | 0.206 | 94 | 14.1 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.128 | 35 | 1300 | 764 |  | 198810
KT_32a | Al/1L/E/10/FLA | Al | Erde | 7 | NA2XS(F)2Y | 1 x 185 RM/25 (Flach) | 185 | 394 | 0.164 | 94 | 17.39 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.124 | 37 | 1450 | 765 |  | 302412.1
KT_32a | Al/1L/E/10/FLA | Al | Erde | 8 | NA2XS(F)2Y | 1 x 240 RM/25 (Flach) | 240 | 452 | 0.125 | 94 | 22.56 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.12 | 39 | 1600 | 766 |  | 508953.6
KT_32a | Al/1L/E/10/FLA | Al | Erde | 9 | NA2XS(F)2Y | 1 x 300 RM/25 (Flach) | 300 | 506 | 0.1 | 94 | 28.2 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.116 | 41 | 1850 | 767 |  | 795240
KT_32a | Al/1L/E/10/FLA | Al | Erde | 10 | NA2XS(F)2Y | 1 x 400 RM/35 (Flach) | 400 | 558 | 0.0778 | 94 | 37.6 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.111 | 45 | 2350 | 768 |  | 1413760
KT_32a | Al/1L/E/10/FLA | Al | Erde | 11 | NA2XS(F)2Y | 1 x 500 RM/35 (Flach) | 500 | 627 | 0.0605 | 94 | 47 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.108 | 48 | 2700 | 769 |  | 2209000
KT_32b | Al/1L/E/20/FLA | Al | Erde | 1 | NA2XS(F)2Y | 1 x 50 RM/16 (Flach) | 50 | 195 | 0.641 | 94 | 4.7 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.159 | 32 | 745 | 770 |  | 22090
KT_32b | Al/1L/E/20/FLA | Al | Erde | 2 | NA2XS(F)2Y | 1 x 70 RM/16 (Flach) | 70 | 237 | 0.443 | 94 | 6.58 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.152 | 33 | 830 | 771 |  | 43296.4
KT_32b | Al/1L/E/20/FLA | Al | Erde | 3 | NA2XS(F)2Y | 1 x 95 RM/16 (Flach) | 95 | 282 | 0.32 | 94 | 8.93 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.145 | 35 | 940 | 772 |  | 79744.9
KT_32b | Al/1L/E/20/FLA | Al | Erde | 4 | NA2XS(F)2Y | 1 x 120 RM/16 (Flach) | 120 | 319 | 0.253 | 94 | 11.28 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.14 | 36 | 1050 | 773 |  | 127238.4
KT_32b | Al/1L/E/20/FLA | Al | Erde | 5 | NA2XS(F)2Y | 1 x 150 RM/25 (Flach) | 150 | 352 | 0.206 | 94 | 14.1 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.135 | 38 | 1150 | 774 |  | 198810
KT_32b | Al/1L/E/20/FLA | Al | Erde | 6 | NA2XS(F)2Y | 1 x 185 RM/25 (Flach) | 185 | 396 | 0.164 | 94 | 17.39 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.131 | 39 | 1350 | 775 |  | 302412.1
KT_32b | Al/1L/E/20/FLA | Al | Erde | 7 | NA2XS(F)2Y | 1 x 240 RM/25 (Flach) | 240 | 455 | 0.125 | 94 | 22.56 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.126 | 41 | 1550 | 776 |  | 508953.6
KT_32b | Al/1L/E/20/FLA | Al | Erde | 8 | NA2XS(F)2Y | 1 x 300 RM/25 (Flach) | 300 | 510 | 0.1 | 94 | 28.2 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.123 | 44 | 1750 | 777 |  | 795240
KT_32b | Al/1L/E/20/FLA | Al | Erde | 9 | NA2XS(F)2Y | 1 x 400 RM/35 (Flach) | 400 | 564 | 0.0778 | 94 | 37.6 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.117 | 46 | 2000 | 778 |  | 1413760
KT_32b | Al/1L/E/20/FLA | Al | Erde | 10 | NA2XS(F)2Y | 1 x 500 RM/35 (Flach) | 500 | 634 | 0.0605 | 94 | 47 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.114 | 49 | 2400 | 779 |  | 2209000
KT_32c | Al/1L/E/30/FLA | Al | Erde | 1 | NA2XS(F)2Y | 1 x 50 RM/16 (Flach) | 50 | 195 | 0.641 | 94 | 4.7 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.169 | 38 | 1150 | 780 |  | 22090
KT_32c | Al/1L/E/30/FLA | Al | Erde | 2 | NA2XS(F)2Y | 1 x 70 RM/16 (Flach) | 70 | 238 | 0.443 | 94 | 6.58 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.161 | 40 | 1250 | 781 |  | 43296.4
KT_32c | Al/1L/E/30/FLA | Al | Erde | 3 | NA2XS(F)2Y | 1 x 95 RM/16 (Flach) | 95 | 283 | 0.32 | 94 | 8.93 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.154 | 41 | 1400 | 782 |  | 79744.9
KT_32c | Al/1L/E/30/FLA | Al | Erde | 4 | NA2XS(F)2Y | 1 x 120 RM/16 (Flach) | 120 | 321 | 0.253 | 94 | 11.28 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.148 | 43 | 1500 | 783 |  | 127238.4
KT_32c | Al/1L/E/30/FLA | Al | Erde | 5 | NA2XS(F)2Y | 1 x 150 RM/25 (Flach) | 150 | 354 | 0.206 | 94 | 14.1 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.143 | 44 | 1700 | 784 |  | 198810
KT_32c | Al/1L/E/30/FLA | Al | Erde | 6 | NA2XS(F)2Y | 1 x 185 RM/25 (Flach) | 185 | 399 | 0.164 | 94 | 17.39 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.139 | 46 | 1850 | 785 |  | 302412.1
KT_32c | Al/1L/E/30/FLA | Al | Erde | 7 | NA2XS(F)2Y | 1 x 240 RM/25 (Flach) | 240 | 458 | 0.125 | 94 | 22.56 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.134 | 48 | 2100 | 786 |  | 508953.6
KT_32c | Al/1L/E/30/FLA | Al | Erde | 8 | NA2XS(F)2Y | 1 x 300 RM/25 (Flach) | 300 | 514 | 0.1 | 94 | 28.2 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.13 | 51 | 2400 | 787 |  | 795240
KT_32c | Al/1L/E/30/FLA | Al | Erde | 9 | NA2XS(F)2Y | 1 x 400 RM/35 (Flach) | 400 | 570 | 0.0778 | 94 | 37.6 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.124 | 54 | 2850 | 788 |  | 1413760
KT_32c | Al/1L/E/30/FLA | Al | Erde | 10 | NA2XS(F)2Y | 1 x 500 RM/35 (Flach) | 500 | 642 | 0.0605 | 94 | 47 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.12 | 57 | 3250 | 789 |  | 2209000
KT_33a | Al/1L/E/10/FLA | Al | Erde | 1 | NA2XS2Y | 1 x 35 RM/16 (Flach) | 35 | 165 | 0.868 | 94 | 3.29 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.158 | 28 | 600 | 790 |  | 10824.1
KT_33a | Al/1L/E/10/FLA | Al | Erde | 2 | NA2XS2Y | 1 x 50 RM/16 (Flach) | 50 | 194 | 0.641 | 94 | 4.7 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.15 | 29 | 750 | 791 |  | 22090
KT_33a | Al/1L/E/10/FLA | Al | Erde | 3 | NA2XS2Y | 1 x 70 RM/16 (Flach) | 70 | 236 | 0.443 | 94 | 6.58 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.143 | 31 | 850 | 792 |  | 43296.4
KT_33a | Al/1L/E/10/FLA | Al | Erde | 4 | NA2XS2Y | 1 x 95 RM/16 (Flach) | 95 | 281 | 0.32 | 94 | 8.93 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.137 | 32 | 1030 | 793 |  | 79744.9
KT_33a | Al/1L/E/10/FLA | Al | Erde | 5 | NA2XS2Y | 1 x 120 RM/16 (Flach) | 120 | 318 | 0.253 | 94 | 11.28 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.132 | 34 | 1260 | 794 |  | 127238.4
KT_33a | Al/1L/E/10/FLA | Al | Erde | 6 | NA2XS2Y | 1 x 150 RM/25 (Flach) | 150 | 350 | 0.206 | 94 | 14.1 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.128 | 35 | 1370 | 795 |  | 198810
KT_33a | Al/1L/E/10/FLA | Al | Erde | 7 | NA2XS2Y | 1 x 185 RM/25 (Flach) | 185 | 394 | 0.164 | 94 | 17.39 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.124 | 37 | 1510 | 796 |  | 302412.1
KT_33a | Al/1L/E/10/FLA | Al | Erde | 8 | NA2XS2Y | 1 x 240 RM/25 (Flach) | 240 | 452 | 0.125 | 94 | 22.56 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.12 | 39 | 1670 | 797 |  | 508953.6
KT_33a | Al/1L/E/10/FLA | Al | Erde | 9 | NA2XS2Y | 1 x 300 RM/25 (Flach) | 300 | 506 | 0.1 | 94 | 28.2 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.116 | 40 | 1910 | 798 |  | 795240
KT_33a | Al/1L/E/10/FLA | Al | Erde | 10 | NA2XS2Y | 1 x 400 RM/35 (Flach) | 400 | 558 | 0.0778 | 94 | 37.6 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.111 | 45 | 2300 | 799 |  | 1413760
KT_33a | Al/1L/E/10/FLA | Al | Erde | 11 | NA2XS2Y | 1 x 500 RM/35 (Flach) | 500 | 627 | 0.0605 | 94 | 47 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.108 | 48 | 2650 | 800 |  | 2209000
KT_33b | Al/1L/E/20/FLA | Al | Erde | 1 | NA2XS2Y | 1 x 50 RM/16 (Flach) | 50 | 195 | 0.641 | 94 | 4.7 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.159 | 33 | 900 | 801 |  | 22090
KT_33b | Al/1L/E/20/FLA | Al | Erde | 2 | NA2XS2Y | 1 x 70 RM/16 (Flach) | 70 | 237 | 0.443 | 94 | 6.58 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.152 | 35 | 1000 | 802 |  | 43296.4
KT_33b | Al/1L/E/20/FLA | Al | Erde | 3 | NA2XS2Y | 1 x 95 RM/16 (Flach) | 95 | 282 | 0.32 | 94 | 8.93 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.145 | 36 | 1200 | 803 |  | 79744.9
KT_33b | Al/1L/E/20/FLA | Al | Erde | 4 | NA2XS2Y | 1 x 120 RM/16 (Flach) | 120 | 319 | 0.253 | 94 | 11.28 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.14 | 38 | 1450 | 804 |  | 127238.4
KT_33b | Al/1L/E/20/FLA | Al | Erde | 5 | NA2XS2Y | 1 x 150 RM/25 (Flach) | 150 | 352 | 0.206 | 94 | 14.1 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.135 | 39 | 1570 | 805 |  | 198810
KT_33b | Al/1L/E/20/FLA | Al | Erde | 6 | NA2XS2Y | 1 x 185 RM/25 (Flach) | 185 | 396 | 0.164 | 94 | 17.39 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.131 | 41 | 1710 | 806 |  | 302412.1
KT_33b | Al/1L/E/20/FLA | Al | Erde | 7 | NA2XS2Y | 1 x 240 RM/25 (Flach) | 240 | 455 | 0.125 | 94 | 22.56 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.126 | 44 | 1920 | 807 |  | 508953.6
KT_33b | Al/1L/E/20/FLA | Al | Erde | 8 | NA2XS2Y | 1 x 300 RM/25 (Flach) | 300 | 510 | 0.1 | 94 | 28.2 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.123 | 46 | 2140 | 808 |  | 795240
KT_33b | Al/1L/E/20/FLA | Al | Erde | 9 | NA2XS2Y | 1 x 400 RM/35 (Flach) | 400 | 564 | 0.0778 | 94 | 37.6 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.117 | 49 | 2490 | 809 |  | 1413760
KT_33b | Al/1L/E/20/FLA | Al | Erde | 10 | NA2XS2Y | 1 x 500 RM/35 (Flach) | 500 | 634 | 0.0605 | 94 | 47 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.114 | 52 | 2860 | 810 |  | 2209000
KT_33c | Al/1L/E/30/FLA | Al | Erde | 1 | NA2XS2Y | 1 x 50 RM/16 (Flach) | 50 | 195 | 0.641 | 94 | 4.7 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.169 | 38 | 1150 | 811 |  | 22090
KT_33c | Al/1L/E/30/FLA | Al | Erde | 2 | NA2XS2Y | 1 x 70 RM/16 (Flach) | 70 | 238 | 0.443 | 94 | 6.58 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.161 | 40 | 1300 | 812 |  | 43296.4
KT_33c | Al/1L/E/30/FLA | Al | Erde | 3 | NA2XS2Y | 1 x 95 RM/16 (Flach) | 95 | 283 | 0.32 | 94 | 8.93 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.154 | 41 | 1450 | 813 |  | 79744.9
KT_33c | Al/1L/E/30/FLA | Al | Erde | 4 | NA2XS2Y | 1 x 120 RM/16 (Flach) | 120 | 321 | 0.253 | 94 | 11.28 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.148 | 43 | 1750 | 814 |  | 127238.4
KT_33c | Al/1L/E/30/FLA | Al | Erde | 5 | NA2XS2Y | 1 x 150 RM/25 (Flach) | 150 | 354 | 0.206 | 94 | 14.1 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.143 | 44 | 1830 | 815 |  | 198810
KT_33c | Al/1L/E/30/FLA | Al | Erde | 6 | NA2XS2Y | 1 x 185 RM/25 (Flach) | 185 | 399 | 0.164 | 94 | 17.39 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.139 | 46 | 1990 | 816 |  | 302412.1
KT_33c | Al/1L/E/30/FLA | Al | Erde | 7 | NA2XS2Y | 1 x 240 RM/25 (Flach) | 240 | 458 | 0.125 | 94 | 22.56 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.134 | 48 | 2200 | 817 |  | 508953.6
KT_33c | Al/1L/E/30/FLA | Al | Erde | 8 | NA2XS2Y | 1 x 300 RM/25 (Flach) | 300 | 514 | 0.1 | 94 | 28.2 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.13 | 51 | 2500 | 818 |  | 795240
KT_33c | Al/1L/E/30/FLA | Al | Erde | 9 | NA2XS2Y | 1 x 400 RM/35 (Flach) | 400 | 570 | 0.0778 | 94 | 37.6 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.124 | 54 | 3000 | 819 |  | 1413760
KT_33c | Al/1L/E/30/FLA | Al | Erde | 10 | NA2XS2Y | 1 x 500 RM/35 (Flach) | 500 | 642 | 0.0605 | 94 | 47 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.12 | 57 | 3350 | 820 |  | 2209000
KT_34a | Al/1L/E/10/FLA | Al | Erde | 1 | NA2XSY | 1 x 35 RM/16 (Flach) | 35 | 165 | 0.868 | 94 | 3.29 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.158 | 28 | 700 | 821 |  | 10824.1
KT_34a | Al/1L/E/10/FLA | Al | Erde | 2 | NA2XSY | 1 x 50 RM/16 (Flach) | 50 | 194 | 0.641 | 94 | 4.7 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.15 | 29 | 750 | 822 |  | 22090
KT_34a | Al/1L/E/10/FLA | Al | Erde | 3 | NA2XSY | 1 x 70 RM/16 (Flach) | 70 | 236 | 0.443 | 94 | 6.58 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.143 | 31 | 910 | 823 |  | 43296.4
KT_34a | Al/1L/E/10/FLA | Al | Erde | 4 | NA2XSY | 1 x 95 RM/16 (Flach) | 95 | 281 | 0.32 | 94 | 8.93 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.137 | 32 | 1120 | 824 |  | 79744.9
KT_34a | Al/1L/E/10/FLA | Al | Erde | 5 | NA2XSY | 1 x 120 RM/16 (Flach) | 120 | 318 | 0.253 | 94 | 11.28 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.132 | 34 | 1360 | 825 |  | 127238.4
KT_34a | Al/1L/E/10/FLA | Al | Erde | 6 | NA2XSY | 1 x 150 RM/25 (Flach) | 150 | 350 | 0.206 | 94 | 14.1 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.128 | 35 | 1470 | 826 |  | 198810
KT_34a | Al/1L/E/10/FLA | Al | Erde | 7 | NA2XSY | 1 x 185 RM/25 (Flach) | 185 | 394 | 0.164 | 94 | 17.39 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.124 | 37 | 1610 | 827 |  | 302412.1
KT_34a | Al/1L/E/10/FLA | Al | Erde | 8 | NA2XSY | 1 x 240 RM/25 (Flach) | 240 | 452 | 0.125 | 94 | 22.56 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.12 | 39 | 1810 | 828 |  | 508953.6
KT_34a | Al/1L/E/10/FLA | Al | Erde | 9 | NA2XSY | 1 x 300 RM/25 (Flach) | 300 | 506 | 0.1 | 94 | 28.2 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.116 | 41 | 2030 | 829 |  | 795240
KT_34a | Al/1L/E/10/FLA | Al | Erde | 10 | NA2XSY | 1 x 400 RM/35 (Flach) | 400 | 558 | 0.0778 | 94 | 37.6 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.111 | 45 | 2370 | 830 |  | 1413760
KT_34a | Al/1L/E/10/FLA | Al | Erde | 11 | NA2XSY | 1 x 500 RM/35 (Flach) | 500 | 627 | 0.0605 | 94 | 47 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.108 | 46 | 2740 | 831 |  | 2209000
KT_34b | Al/1L/E/20/FLA | Al | Erde | 1 | NA2XSY | 1 x 50 RM/16 (Flach) | 50 | 195 | 0.641 | 94 | 4.7 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.159 | 33 | 950 | 832 |  | 22090
KT_34b | Al/1L/E/20/FLA | Al | Erde | 2 | NA2XSY | 1 x 70 RM/16 (Flach) | 70 | 237 | 0.443 | 94 | 6.58 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.152 | 35 | 1050 | 833 |  | 43296.4
KT_34b | Al/1L/E/20/FLA | Al | Erde | 3 | NA2XSY | 1 x 95 RM/16 (Flach) | 95 | 282 | 0.32 | 94 | 8.93 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.145 | 36 | 1150 | 834 |  | 79744.9
KT_34b | Al/1L/E/20/FLA | Al | Erde | 4 | NA2XSY | 1 x 120 RM/16 (Flach) | 120 | 319 | 0.253 | 94 | 11.28 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.14 | 38 | 1310 | 835 |  | 127238.4
KT_34b | Al/1L/E/20/FLA | Al | Erde | 5 | NA2XSY | 1 x 150 RM/25 (Flach) | 150 | 352 | 0.206 | 94 | 14.1 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.135 | 39 | 1560 | 836 |  | 198810
KT_34b | Al/1L/E/20/FLA | Al | Erde | 6 | NA2XSY | 1 x 185 RM/25 (Flach) | 185 | 396 | 0.164 | 94 | 17.39 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.131 | 41 | 1680 | 837 |  | 302412.1
KT_34b | Al/1L/E/20/FLA | Al | Erde | 7 | NA2XSY | 1 x 240 RM/25 (Flach) | 240 | 455 | 0.125 | 94 | 22.56 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.126 | 44 | 1830 | 838 |  | 508953.6
KT_34b | Al/1L/E/20/FLA | Al | Erde | 8 | NA2XSY | 1 x 300 RM/25 (Flach) | 300 | 510 | 0.1 | 94 | 28.2 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.123 | 46 | 2040 | 839 |  | 795240
KT_34b | Al/1L/E/20/FLA | Al | Erde | 9 | NA2XSY | 1 x 400 RM/35 (Flach) | 400 | 564 | 0.0778 | 94 | 37.6 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.117 | 49 | 2280 | 840 |  | 1413760
KT_34b | Al/1L/E/20/FLA | Al | Erde | 10 | NA2XSY | 1 x 500 RM/35 (Flach) | 500 | 634 | 0.0605 | 94 | 47 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.114 | 52 | 2850 | 841 |  | 2209000
KT_34c | Al/1L/E/30/FLA | Al | Erde | 1 | NA2XSY | 1 x 50 RM/16 (Flach) | 50 | 195 | 0.641 | 94 | 4.7 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.169 | 38 | 1150 | 842 |  | 22090
KT_34c | Al/1L/E/30/FLA | Al | Erde | 2 | NA2XSY | 1 x 70 RM/16 (Flach) | 70 | 238 | 0.443 | 94 | 6.58 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.161 | 40 | 1340 | 843 |  | 43296.4
KT_34c | Al/1L/E/30/FLA | Al | Erde | 3 | NA2XSY | 1 x 95 RM/16 (Flach) | 95 | 283 | 0.32 | 94 | 8.93 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.154 | 41 | 1580 | 844 |  | 79744.9
KT_34c | Al/1L/E/30/FLA | Al | Erde | 4 | NA2XSY | 1 x 120 RM/16 (Flach) | 120 | 321 | 0.253 | 94 | 11.28 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.148 | 43 | 1830 | 845 |  | 127238.4
KT_34c | Al/1L/E/30/FLA | Al | Erde | 5 | NA2XSY | 1 x 150 RM/25 (Flach) | 150 | 354 | 0.206 | 94 | 14.1 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.143 | 44 | 1960 | 846 |  | 198810
KT_34c | Al/1L/E/30/FLA | Al | Erde | 6 | NA2XSY | 1 x 185 RM/25 (Flach) | 185 | 399 | 0.164 | 94 | 17.39 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.139 | 46 | 2130 | 847 |  | 302412.1
KT_34c | Al/1L/E/30/FLA | Al | Erde | 7 | NA2XSY | 1 x 240 RM/25 (Flach) | 240 | 458 | 0.125 | 94 | 22.56 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.134 | 48 | 2350 | 848 |  | 508953.6
KT_34c | Al/1L/E/30/FLA | Al | Erde | 8 | NA2XSY | 1 x 300 RM/25 (Flach) | 300 | 514 | 0.1 | 94 | 28.2 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.13 | 51 | 2600 | 849 |  | 795240
KT_34c | Al/1L/E/30/FLA | Al | Erde | 9 | NA2XSY | 1 x 400 RM/35 (Flach) | 400 | 570 | 0.0778 | 94 | 37.6 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.124 | 54 | 3000 | 850 |  | 1413760
KT_34c | Al/1L/E/30/FLA | Al | Erde | 10 | NA2XSY | 1 x 500 RM/35 (Flach) | 500 | 642 | 0.0605 | 94 | 47 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.12 | 57 | 3440 | 851 |  | 2209000
KT_35a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 1 | N2XS(F)2Y | 1 x 25 RM/16 (Dreieck) | 25 | 157 | 0.727 | 143 | 3.575 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.144 | 27 | 750 | 852 |  | 12780.625
KT_35a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 2 | N2XS(F)2Y | 1 x 35 RM/16 (Dreieck) | 35 | 187 | 0.524 | 143 | 5.005 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.136 | 28 | 850 | 853 |  | 25050.025
KT_35a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 3 | N2XS(F)2Y | 1 x 50 RM/16 (Dreieck) | 50 | 220 | 0.387 | 143 | 7.15 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.136 | 29 | 1100 | 854 |  | 51122.5
KT_35a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 4 | N2XS(F)2Y | 1 x 70 RM/16 (Dreieck) | 70 | 268 | 0.268 | 143 | 10.01 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.129 | 31 | 1350 | 855 |  | 100200.1
KT_35a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 5 | N2XS(F)2Y | 1 x 95 RM/16 (Dreieck) | 95 | 320 | 0.193 | 143 | 13.585 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.123 | 32 | 1550 | 856 |  | 184552.225
KT_35a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 6 | N2XS(F)2Y | 1 x 120 RM/16 (Dreieck) | 120 | 363 | 0.153 | 143 | 17.16 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.118 | 34 | 1900 | 857 |  | 294465.6
KT_35a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 7 | N2XS(F)2Y | 1 x 150 RM/25 (Dreieck) | 150 | 405 | 0.124 | 143 | 21.45 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.114 | 35 | 2250 | 858 |  | 460102.5
KT_35a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 8 | N2XS(F)2Y | 1 x 185 RM/25 (Dreieck) | 185 | 456 | 0.0991 | 143 | 26.455 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.11 | 37 | 2650 | 859 |  | 699867.025
KT_35a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 9 | N2XS(F)2Y | 1 x 240 RM/25 (Dreieck) | 240 | 526 | 0.0754 | 143 | 34.32 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.105 | 39 | 3200 | 860 |  | 1177862.4
KT_35a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 10 | N2XS(F)2Y | 1 x 300 RM/25 (Dreieck) | 300 | 591 | 0.0601 | 143 | 42.9 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.102 | 41 | 3750 | 861 |  | 1840410
KT_35a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 11 | N2XS(F)2Y | 1 x 400 RM/35 (Dreieck) | 400 | 662 | 0.047 | 143 | 57.2 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.097 | 45 | 4800 | 862 |  | 3271840
KT_35a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 12 | N2XS(F)2Y | 1 x 500 RM/35 (Dreieck) | 500 | 739 | 0.0366 | 143 | 71.5 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.094 | 48 | 5700 | 863 |  | 5112250
KT_35a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 13 | N2XS(F)2Y | 1 x 630 RM/35 (Dreieck) | 630 | 805 | 0.0283 | 143 | 90.09 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.091 | 49 | 7020 | 864 |  | 8116208.1
KT_35a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 14 | N2XS(F)2Y | 1 x 800 RM/35 (Dreieck) | 800 | 880 | 0.0221 | 143 | 114.4 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.088 | 55 | 8740 | 865 |  | 13087360
KT_35a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 15 | N2XS(F)2Y | 1 x 1000 RM/35 (Dreieck) | 1000 | 940 | 0.0176 | 143 | 143 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.087 | 58 | 10610 | 866 |  | 20449000
KT_35b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 1 | N2XS(F)2Y | 1 x 35 RM/16 (Dreieck) | 35 | 189 | 0.524 | 143 | 5.005 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.153 | 32 | 1200 | 867 |  | 25050.025
KT_35b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 2 | N2XS(F)2Y | 1 x 50 RM/16 (Dreieck) | 50 | 222 | 0.387 | 143 | 7.15 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.145 | 33 | 1250 | 868 |  | 51122.5
KT_35b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 3 | N2XS(F)2Y | 1 x 70 RM/16 (Dreieck) | 70 | 271 | 0.268 | 143 | 10.01 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.138 | 35 | 1500 | 869 |  | 100200.1
KT_35b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 4 | N2XS(F)2Y | 1 x 95 RM/16 (Dreieck) | 95 | 323 | 0.193 | 143 | 13.585 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.131 | 36 | 1800 | 870 |  | 184552.225
KT_35b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 5 | N2XS(F)2Y | 1 x 120 RM/16 (Dreieck) | 120 | 367 | 0.153 | 143 | 17.16 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.126 | 38 | 2000 | 871 |  | 294465.6
KT_35b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 6 | N2XS(F)2Y | 1 x 150 RM/25 (Dreieck) | 150 | 409 | 0.124 | 143 | 21.45 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.121 | 39 | 2300 | 872 |  | 460102.5
KT_35b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 7 | N2XS(F)2Y | 1 x 185 RM/25 (Dreieck) | 185 | 461 | 0.0991 | 143 | 26.455 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.117 | 41 | 2800 | 873 |  | 699867.025
KT_35b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 8 | N2XS(F)2Y | 1 x 240 RM/25 (Dreieck) | 240 | 532 | 0.0754 | 143 | 34.32 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.112 | 44 | 3200 | 874 |  | 1177862.4
KT_35b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 9 | N2XS(F)2Y | 1 x 300 RM/25 (Dreieck) | 300 | 599 | 0.0601 | 143 | 42.9 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.108 | 46 | 3950 | 875 |  | 1840410
KT_35b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 10 | N2XS(F)2Y | 1 x 400 RM/35 (Dreieck) | 400 | 671 | 0.047 | 143 | 57.2 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.103 | 49 | 4800 | 876 |  | 3271840
KT_35b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 11 | N2XS(F)2Y | 1 x 500 RM/35 (Dreieck) | 500 | 750 | 0.0366 | 143 | 71.5 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.1 | 52 | 5900 | 877 |  | 5112250
KT_35b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 12 | N2XS(F)2Y | 1 x 630 RM/35 (Dreieck) | 630 | 820 | 0.0283 | 143 | 90.09 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.095 | 54 | 7340 | 878 |  | 8116208.1
KT_35b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 13 | N2XS(F)2Y | 1 x 800 RM/35 (Dreieck) | 800 | 890 | 0.0221 | 143 | 114.4 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.093 | 59 | 10000 | 879 |  | 13087360
KT_35b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 14 | N2XS(F)2Y | 1 x 1000 RM/35 (Dreieck) | 1000 | 955 | 0.0176 | 143 | 143 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.091 | 63 | 10990 | 880 |  | 20449000
KT_35c | Cu/1L/E/30/GEB | Cu | Erde | 1 | N2XS(F)2Y | 1 x 50 RM/16 (Dreieck) | 50 | 223 | 0.387 | 143 | 7.15 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.154 | 38 | 1400 | 881 |  | 51122.5
KT_35c | Cu/1L/E/30/GEB | Cu | Erde | 2 | N2XS(F)2Y | 1 x 70 RM/16 (Dreieck) | 70 | 273 | 0.268 | 143 | 10.01 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.147 | 40 | 1650 | 882 |  | 100200.1
KT_35c | Cu/1L/E/30/GEB | Cu | Erde | 3 | N2XS(F)2Y | 1 x 95 RM/16 (Dreieck) | 95 | 325 | 0.193 | 143 | 13.585 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.139 | 41 | 1950 | 883 |  | 184552.225
KT_35c | Cu/1L/E/30/GEB | Cu | Erde | 4 | N2XS(F)2Y | 1 x 120 RM/16 (Dreieck) | 120 | 368 | 0.153 | 143 | 17.16 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.134 | 43 | 2250 | 884 |  | 294465.6
KT_35c | Cu/1L/E/30/GEB | Cu | Erde | 5 | N2XS(F)2Y | 1 x 150 RM/25 (Dreieck) | 150 | 410 | 0.124 | 143 | 21.45 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.129 | 44 | 2300 | 885 |  | 460102.5
KT_35c | Cu/1L/E/30/GEB | Cu | Erde | 6 | N2XS(F)2Y | 1 x 185 RM/25 (Dreieck) | 185 | 463 | 0.0991 | 143 | 26.455 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.125 | 46 | 2950 | 886 |  | 699867.025
KT_35c | Cu/1L/E/30/GEB | Cu | Erde | 7 | N2XS(F)2Y | 1 x 240 RM/25 (Dreieck) | 240 | 534 | 0.0754 | 143 | 34.32 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.12 | 48 | 3550 | 887 |  | 1177862.4
KT_35c | Cu/1L/E/30/GEB | Cu | Erde | 8 | N2XS(F)2Y | 1 x 300 RM/25 (Dreieck) | 300 | 601 | 0.0601 | 143 | 42.9 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.115 | 51 | 4150 | 888 |  | 1840410
KT_35c | Cu/1L/E/30/GEB | Cu | Erde | 9 | N2XS(F)2Y | 1 x 400 RM/35 (Dreieck) | 400 | 674 | 0.047 | 143 | 57.2 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.11 | 54 | 5150 | 889 |  | 3271840
KT_35c | Cu/1L/E/30/GEB | Cu | Erde | 10 | N2XS(F)2Y | 1 x 500 RM/35 (Dreieck) | 500 | 762 | 0.0366 | 143 | 71.5 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.106 | 57 | 6250 | 890 |  | 5112250
KT_35c | Cu/1L/E/30/GEB | Cu | Erde | 11 | N2XS(F)2Y | 1 x 630 RM/35 (Dreieck) | 630 | 820 | 0.0283 | 143 | 90.09 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.101 | 59 | 7760 | 891 |  | 8116208.1
KT_35c | Cu/1L/E/30/GEB | Cu | Erde | 12 | N2XS(F)2Y | 1 x 800 RM/35 (Dreieck) | 800 | 890 | 0.0221 | 143 | 114.4 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.097 | 65 | 9550 | 892 |  | 13087360
KT_35c | Cu/1L/E/30/GEB | Cu | Erde | 13 | N2XS(F)2Y | 1 x 1000 RM/35 (Dreieck) | 1000 | 955 | 0.0176 | 143 | 143 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.095 | 68 | 11470 | 893 |  | 20449000
KT_36a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 1 | N2XS(FL)2Y | 1 x 35 RM/16 (Dreieck) | 35 | 181 | 0.524 | 143 | 5.005 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.136 | 29 | 860 | 894 |  | 25050.025
KT_36a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 2 | N2XS(FL)2Y | 1 x 50 RM/16 (Dreieck) | 50 | 213 | 0.387 | 143 | 7.15 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.136 | 30 | 1000 | 895 |  | 51122.5
KT_36a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 3 | N2XS(FL)2Y | 1 x 70 RM/16 (Dreieck) | 70 | 260 | 0.268 | 143 | 10.01 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.129 | 32 | 1350 | 896 |  | 100200.1
KT_36a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 4 | N2XS(FL)2Y | 1 x 95 RM/16 (Dreieck) | 95 | 310 | 0.193 | 143 | 13.585 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.123 | 33 | 1680 | 897 |  | 184552.225
KT_36a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 5 | N2XS(FL)2Y | 1 x 120 RM/16 (Dreieck) | 120 | 352 | 0.153 | 143 | 17.16 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.118 | 35 | 2070 | 898 |  | 294465.6
KT_36a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 6 | N2XS(FL)2Y | 1 x 150 RM/25 (Dreieck) | 150 | 393 | 0.124 | 143 | 21.45 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 25 | 5 | 0.114 | 36 | 2350 | 899 |  | 460102.5
KT_36a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 7 | N2XS(FL)2Y | 1 x 185 RM/25 (Dreieck) | 185 | 442 | 0.0991 | 143 | 26.455 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 25 | 5 | 0.11 | 38 | 2710 | 900 |  | 699867.025
KT_36a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 8 | N2XS(FL)2Y | 1 x 240 RM/25 (Dreieck) | 240 | 510 | 0.0754 | 143 | 34.32 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 25 | 5 | 0.105 | 40 | 3260 | 901 |  | 1177862.4
KT_36a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 9 | N2XS(FL)2Y | 1 x 300 RM/25 (Dreieck) | 300 | 572 | 0.0601 | 143 | 42.9 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 25 | 5 | 0.102 | 42 | 3850 | 902 |  | 1840410
KT_36a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 10 | N2XS(FL)2Y | 1 x 400 RM/35 (Dreieck) | 400 | 642 | 0.047 | 143 | 57.2 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.097 | 46 | 4740 | 903 |  | 3271840
KT_36a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 11 | N2XS(FL)2Y | 1 x 500 RM/35 (Dreieck) | 500 | 722 | 0.0366 | 143 | 71.5 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.094 | 49 | 5800 | 904 |  | 5112250
KT_36a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 12 | N2XS(FL)2Y | 1 x 630 RM/35 (Dreieck) | 630 | 805 | 0.0283 | 143 | 90.09 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.091 | 51 | 7120 | 905 |  | 8116208.1
KT_36a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 13 | N2XS(FL)2Y | 1 x 800 RM/35 (Dreieck) | 800 | 880 | 0.0221 | 143 | 114.4 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.088 | 55 | 8850 | 906 |  | 13087360
KT_36a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 14 | N2XS(FL)2Y | 1 x 1000 RM/35 (Dreieck) | 1000 | 940 | 0.0176 | 143 | 143 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.087 | 60 | 10730 | 907 |  | 20449000
KT_36b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 1 | N2XS(FL)2Y | 1 x 35 RM/16 (Dreieck) | 35 | 183 | 0.524 | 143 | 5.005 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.153 | 33 | 1020 | 908 |  | 25050.025
KT_36b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 2 | N2XS(FL)2Y | 1 x 50 RM/16 (Dreieck) | 50 | 215 | 0.387 | 143 | 7.15 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.145 | 34 | 1170 | 909 |  | 51122.5
KT_36b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 3 | N2XS(FL)2Y | 1 x 70 RM/16 (Dreieck) | 70 | 263 | 0.268 | 143 | 10.01 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.138 | 36 | 1470 | 910 |  | 100200.1
KT_36b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 4 | N2XS(FL)2Y | 1 x 95 RM/16 (Dreieck) | 95 | 313 | 0.193 | 143 | 13.585 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.131 | 37 | 1860 | 911 |  | 184552.225
KT_36b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 5 | N2XS(FL)2Y | 1 x 120 RM/16 (Dreieck) | 120 | 356 | 0.153 | 143 | 17.16 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.126 | 39 | 2260 | 912 |  | 294465.6
KT_36b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 6 | N2XS(FL)2Y | 1 x 150 RM/25 (Dreieck) | 150 | 397 | 0.124 | 143 | 21.45 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 25 | 5 | 0.121 | 40 | 2550 | 913 |  | 460102.5
KT_36b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 7 | N2XS(FL)2Y | 1 x 185 RM/25 (Dreieck) | 185 | 447 | 0.0991 | 143 | 26.455 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 25 | 5 | 0.117 | 42 | 2920 | 914 |  | 699867.025
KT_36b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 8 | N2XS(FL)2Y | 1 x 240 RM/25 (Dreieck) | 240 | 516 | 0.0754 | 143 | 34.32 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 25 | 5 | 0.112 | 45 | 3490 | 915 |  | 1177862.4
KT_36b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 9 | N2XS(FL)2Y | 1 x 300 RM/25 (Dreieck) | 300 | 579 | 0.0601 | 143 | 42.9 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 25 | 5 | 0.108 | 47 | 4090 | 916 |  | 1840410
KT_36b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 10 | N2XS(FL)2Y | 1 x 400 RM/35 (Dreieck) | 400 | 651 | 0.047 | 143 | 57.2 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.103 | 50 | 5010 | 917 |  | 3271840
KT_36b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 11 | N2XS(FL)2Y | 1 x 500 RM/35 (Dreieck) | 500 | 731 | 0.0366 | 143 | 71.5 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.1 | 53 | 6090 | 918 |  | 5112250
KT_36b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 12 | N2XS(FL)2Y | 1 x 630 RM/35 (Dreieck) | 630 | 805 | 0.0283 | 143 | 90.09 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.095 | 55 | 7440 | 919 |  | 8116208.1
KT_36b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 13 | N2XS(FL)2Y | 1 x 800 RM/35 (Dreieck) | 800 | 880 | 0.0221 | 143 | 114.4 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.093 | 60 | 9200 | 920 |  | 13087360
KT_36b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 14 | N2XS(FL)2Y | 1 x 1000 RM/35 (Dreieck) | 1000 | 940 | 0.0176 | 143 | 143 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.091 | 63 | 11110 | 921 |  | 20449000
KT_36c | Cu/1L/E/30/GEB | Cu | Erde | 1 | N2XS(FL)2Y | 1 x 50 RM/16 (Dreieck) | 50 | 218 | 0.387 | 143 | 7.15 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.154 | 39 | 1400 | 922 |  | 51122.5
KT_36c | Cu/1L/E/30/GEB | Cu | Erde | 2 | N2XS(FL)2Y | 1 x 70 RM/16 (Dreieck) | 70 | 266 | 0.268 | 143 | 10.01 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.147 | 41 | 1710 | 923 |  | 100200.1
KT_36c | Cu/1L/E/30/GEB | Cu | Erde | 3 | N2XS(FL)2Y | 1 x 95 RM/16 (Dreieck) | 95 | 317 | 0.193 | 143 | 13.585 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.139 | 42 | 2110 | 924 |  | 184552.225
KT_36c | Cu/1L/E/30/GEB | Cu | Erde | 4 | N2XS(FL)2Y | 1 x 120 RM/16 (Dreieck) | 120 | 360 | 0.153 | 143 | 17.16 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.134 | 44 | 2520 | 925 |  | 294465.6
KT_36c | Cu/1L/E/30/GEB | Cu | Erde | 5 | N2XS(FL)2Y | 1 x 150 RM/25 (Dreieck) | 150 | 402 | 0.124 | 143 | 21.45 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 25 | 5 | 0.129 | 45 | 2830 | 926 |  | 460102.5
KT_36c | Cu/1L/E/30/GEB | Cu | Erde | 6 | N2XS(FL)2Y | 1 x 185 RM/25 (Dreieck) | 185 | 452 | 0.0991 | 143 | 26.455 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 25 | 5 | 0.125 | 47 | 3210 | 927 |  | 699867.025
KT_36c | Cu/1L/E/30/GEB | Cu | Erde | 7 | N2XS(FL)2Y | 1 x 240 RM/25 (Dreieck) | 240 | 522 | 0.0754 | 143 | 34.32 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 25 | 5 | 0.12 | 49 | 3790 | 928 |  | 1177862.4
KT_36c | Cu/1L/E/30/GEB | Cu | Erde | 8 | N2XS(FL)2Y | 1 x 300 RM/25 (Dreieck) | 300 | 587 | 0.0601 | 143 | 42.9 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 25 | 5 | 0.115 | 52 | 4430 | 929 |  | 1840410
KT_36c | Cu/1L/E/30/GEB | Cu | Erde | 9 | N2XS(FL)2Y | 1 x 400 RM/35 (Dreieck) | 400 | 650 | 0.047 | 143 | 57.2 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.11 | 55 | 5390 | 930 |  | 3271840
KT_36c | Cu/1L/E/30/GEB | Cu | Erde | 10 | N2XS(FL)2Y | 1 x 500 RM/35 (Dreieck) | 500 | 742 | 0.0366 | 143 | 71.5 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.106 | 58 | 6500 | 931 |  | 5112250
KT_36c | Cu/1L/E/30/GEB | Cu | Erde | 11 | N2XS(FL)2Y | 1 x 630 RM/35 (Dreieck) | 630 | 820 | 0.0283 | 143 | 90.09 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.101 | 60 | 7870 | 932 |  | 8116208.1
KT_36c | Cu/1L/E/30/GEB | Cu | Erde | 12 | N2XS(FL)2Y | 1 x 800 RM/35 (Dreieck) | 800 | 890 | 0.0221 | 143 | 114.4 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.097 | 66 | 9680 | 933 |  | 13087360
KT_36c | Cu/1L/E/30/GEB | Cu | Erde | 13 | N2XS(FL)2Y | 1 x 1000 RM/35 (Dreieck) | 1000 | 955 | 0.0176 | 143 | 143 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.095 | 69 | 11610 | 934 |  | 20449000
KT_37a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 1 | N2XS2Y | 1 x 25 RM/16 (Dreieck) | 25 | 157 | 0.727 | 143 | 3.575 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.144 | 28 | 850 | 935 |  | 12780.625
KT_37a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 2 | N2XS2Y | 1 x 35 RM/16 (Dreieck) | 35 | 187 | 0.524 | 143 | 5.005 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.136 | 28 | 900 | 936 |  | 25050.025
KT_37a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 3 | N2XS2Y | 1 x 50 RM/16 (Dreieck) | 50 | 220 | 0.387 | 143 | 7.15 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.136 | 29 | 950 | 937 |  | 51122.5
KT_37a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 4 | N2XS2Y | 1 x 70 RM/16 (Dreieck) | 70 | 268 | 0.268 | 143 | 10.01 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.129 | 31 | 1240 | 938 |  | 100200.1
KT_37a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 5 | N2XS2Y | 1 x 95 RM/16 (Dreieck) | 95 | 320 | 0.193 | 143 | 13.585 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.123 | 32 | 1600 | 939 |  | 184552.225
KT_37a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 6 | N2XS2Y | 1 x 120 RM/16 (Dreieck) | 120 | 363 | 0.153 | 143 | 17.16 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.118 | 34 | 2000 | 940 |  | 294465.6
KT_37a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 7 | N2XS2Y | 1 x 150 RM/25 (Dreieck) | 150 | 405 | 0.124 | 143 | 21.45 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.114 | 35 | 2280 | 941 |  | 460102.5
KT_37a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 8 | N2XS2Y | 1 x 185 RM/25 (Dreieck) | 185 | 456 | 0.0991 | 143 | 26.455 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.11 | 37 | 2630 | 942 |  | 699867.025
KT_37a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 9 | N2XS2Y | 1 x 240 RM/25 (Dreieck) | 240 | 526 | 0.0754 | 143 | 34.32 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.105 | 39 | 3180 | 943 |  | 1177862.4
KT_37a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 10 | N2XS2Y | 1 x 300 RM/25 (Dreieck) | 300 | 591 | 0.0601 | 143 | 42.9 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.102 | 40 | 3760 | 944 |  | 1840410
KT_37a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 11 | N2XS2Y | 1 x 400 RM/35 (Dreieck) | 400 | 662 | 0.047 | 143 | 57.2 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.097 | 45 | 4650 | 945 |  | 3271840
KT_37a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 12 | N2XS2Y | 1 x 500 RM/35 (Dreieck) | 500 | 739 | 0.0366 | 143 | 71.5 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.094 | 48 | 5700 | 946 |  | 5112250
KT_37a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 13 | N2XS2Y | 1 x 630 RM/35 (Dreieck) | 630 | 805 | 0.0283 | 143 | 90.09 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.091 | 49 | 7010 | 947 |  | 8116208.1
KT_37a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 14 | N2XS2Y | 1 x 800 RM/35 (Dreieck) | 800 | 880 | 0.0221 | 143 | 114.4 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.088 | 54 | 8720 | 948 |  | 13087360
KT_37a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 15 | N2XS2Y | 1 x 1000 RM/35 (Dreieck) | 1000 | 940 | 0.0176 | 143 | 143 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.087 | 57 | 10590 | 949 |  | 20449000
KT_37b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 1 | N2XS2Y | 1 x 35 RM/16 (Dreieck) | 35 | 189 | 0.524 | 143 | 5.005 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.153 | 32 | 1000 | 950 |  | 25050.025
KT_37b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 2 | N2XS2Y | 1 x 50 RM/16 (Dreieck) | 50 | 222 | 0.387 | 143 | 7.15 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.145 | 33 | 1150 | 951 |  | 51122.5
KT_37b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 3 | N2XS2Y | 1 x 70 RM/16 (Dreieck) | 70 | 271 | 0.268 | 143 | 10.01 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.138 | 35 | 1410 | 952 |  | 100200.1
KT_37b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 4 | N2XS2Y | 1 x 95 RM/16 (Dreieck) | 95 | 323 | 0.193 | 143 | 13.585 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.131 | 36 | 1790 | 953 |  | 184552.225
KT_37b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 5 | N2XS2Y | 1 x 120 RM/16 (Dreieck) | 120 | 367 | 0.153 | 143 | 17.16 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.126 | 38 | 2180 | 954 |  | 294465.6
KT_37b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 6 | N2XS2Y | 1 x 150 RM/25 (Dreieck) | 150 | 409 | 0.124 | 143 | 21.45 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.121 | 39 | 2470 | 955 |  | 460102.5
KT_37b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 7 | N2XS2Y | 1 x 185 RM/25 (Dreieck) | 185 | 461 | 0.0991 | 143 | 26.455 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.117 | 41 | 2840 | 956 |  | 699867.025
KT_37b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 8 | N2XS2Y | 1 x 240 RM/25 (Dreieck) | 240 | 532 | 0.0754 | 143 | 34.32 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.112 | 44 | 3400 | 957 |  | 1177862.4
KT_37b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 9 | N2XS2Y | 1 x 300 RM/25 (Dreieck) | 300 | 599 | 0.0601 | 143 | 42.9 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.108 | 46 | 4000 | 958 |  | 1840410
KT_37b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 10 | N2XS2Y | 1 x 400 RM/35 (Dreieck) | 400 | 671 | 0.047 | 143 | 57.2 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.103 | 49 | 4910 | 959 |  | 3271840
KT_37b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 11 | N2XS2Y | 1 x 500 RM/35 (Dreieck) | 500 | 750 | 0.0366 | 143 | 71.5 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.1 | 52 | 5990 | 960 |  | 5112250
KT_37b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 12 | N2XS2Y | 1 x 630 RM/35 (Dreieck) | 630 | 820 | 0.0283 | 143 | 90.09 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.095 | 53 | 7330 | 961 |  | 8116208.1
KT_37b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 13 | N2XS2Y | 1 x 800 RM/35 (Dreieck) | 800 | 890 | 0.0221 | 143 | 114.4 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.093 | 58 | 9090 | 962 |  | 13087360
KT_37b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 14 | N2XS2Y | 1 x 1000 RM/35 (Dreieck) | 1000 | 955 | 0.0176 | 143 | 143 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.091 | 62 | 10980 | 963 |  | 20449000
KT_37c | Cu/1L/E/30/GEB | Cu | Erde | 1 | N2XS2Y | 1 x 50 RM/16 (Dreieck) | 50 | 223 | 0.387 | 143 | 7.15 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.154 | 38 | 1350 | 964 |  | 51122.5
KT_37c | Cu/1L/E/30/GEB | Cu | Erde | 2 | N2XS2Y | 1 x 70 RM/16 (Dreieck) | 70 | 273 | 0.268 | 143 | 10.01 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.147 | 40 | 1640 | 965 |  | 100200.1
KT_37c | Cu/1L/E/30/GEB | Cu | Erde | 3 | N2XS2Y | 1 x 95 RM/16 (Dreieck) | 95 | 325 | 0.193 | 143 | 13.585 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.139 | 41 | 2030 | 966 |  | 184552.225
KT_37c | Cu/1L/E/30/GEB | Cu | Erde | 4 | N2XS2Y | 1 x 120 RM/16 (Dreieck) | 120 | 368 | 0.153 | 143 | 17.16 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.134 | 43 | 2440 | 967 |  | 294465.6
KT_37c | Cu/1L/E/30/GEB | Cu | Erde | 5 | N2XS2Y | 1 x 150 RM/25 (Dreieck) | 150 | 410 | 0.124 | 143 | 21.45 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.129 | 44 | 2740 | 968 |  | 460102.5
KT_37c | Cu/1L/E/30/GEB | Cu | Erde | 6 | N2XS2Y | 1 x 185 RM/25 (Dreieck) | 185 | 463 | 0.0991 | 143 | 26.455 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.125 | 46 | 3120 | 969 |  | 699867.025
KT_37c | Cu/1L/E/30/GEB | Cu | Erde | 7 | N2XS2Y | 1 x 240 RM/25 (Dreieck) | 240 | 534 | 0.0754 | 143 | 34.32 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.12 | 48 | 3700 | 970 |  | 1177862.4
KT_37c | Cu/1L/E/30/GEB | Cu | Erde | 8 | N2XS2Y | 1 x 300 RM/25 (Dreieck) | 300 | 601 | 0.0601 | 143 | 42.9 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.115 | 51 | 4310 | 971 |  | 1840410
KT_37c | Cu/1L/E/30/GEB | Cu | Erde | 9 | N2XS2Y | 1 x 400 RM/35 (Dreieck) | 400 | 674 | 0.047 | 143 | 57.2 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.11 | 54 | 5260 | 972 |  | 3271840
KT_37c | Cu/1L/E/30/GEB | Cu | Erde | 10 | N2XS2Y | 1 x 500 RM/35 (Dreieck) | 500 | 762 | 0.0366 | 143 | 71.5 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.106 | 57 | 6360 | 973 |  | 5112250
KT_37c | Cu/1L/E/30/GEB | Cu | Erde | 11 | N2XS2Y | 1 x 630 RM/35 (Dreieck) | 630 | 820 | 0.0283 | 143 | 90.09 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.101 | 59 | 7750 | 974 |  | 8116208.1
KT_37c | Cu/1L/E/30/GEB | Cu | Erde | 12 | N2XS2Y | 1 x 800 RM/35 (Dreieck) | 800 | 890 | 0.0221 | 143 | 114.4 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.097 | 64 | 9550 | 975 |  | 13087360
KT_37c | Cu/1L/E/30/GEB | Cu | Erde | 13 | N2XS2Y | 1 x 1000 RM/35 (Dreieck) | 1000 | 955 | 0.0176 | 143 | 143 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.095 | 67 | 10840 | 976 |  | 20449000
KT_38a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 1 | N2XSY | 1 x 35 RM/16 (Dreieck) | 35 | 187 | 0.524 | 143 | 5.005 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.136 | 28 | 900 | 977 |  | 25050.025
KT_38a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 2 | N2XSY | 1 x 50 RM/16 (Dreieck) | 50 | 220 | 0.387 | 143 | 7.15 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.136 | 29 | 1050 | 978 |  | 51122.5
KT_38a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 3 | N2XSY | 1 x 70 RM/16 (Dreieck) | 70 | 268 | 0.268 | 143 | 10.01 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.129 | 31 | 1330 | 979 |  | 100200.1
KT_38a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 4 | N2XSY | 1 x 95 RM/16 (Dreieck) | 95 | 320 | 0.193 | 143 | 13.585 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.123 | 32 | 1700 | 980 |  | 184552.225
KT_38a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 5 | N2XSY | 1 x 120 RM/16 (Dreieck) | 120 | 363 | 0.153 | 143 | 17.16 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.118 | 34 | 2090 | 981 |  | 294465.6
KT_38a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 6 | N2XSY | 1 x 150 RM/25 (Dreieck) | 150 | 405 | 0.124 | 143 | 21.45 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.114 | 35 | 2380 | 982 |  | 460102.5
KT_38a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 7 | N2XSY | 1 x 185 RM/25 (Dreieck) | 185 | 456 | 0.0991 | 143 | 26.455 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.11 | 37 | 2740 | 983 |  | 699867.025
KT_38a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 8 | N2XSY | 1 x 240 RM/25 (Dreieck) | 240 | 526 | 0.0754 | 143 | 34.32 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.105 | 39 | 3330 | 984 |  | 1177862.4
KT_38a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 9 | N2XSY | 1 x 300 RM/25 (Dreieck) | 300 | 591 | 0.0601 | 143 | 42.9 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.102 | 41 | 3890 | 985 |  | 1840410
KT_38a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 10 | N2XSY | 1 x 400 RM/35 (Dreieck) | 400 | 662 | 0.047 | 143 | 57.2 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.097 | 45 | 4790 | 986 |  | 3271840
KT_38a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 11 | N2XSY | 1 x 500 RM/35 (Dreieck) | 500 | 739 | 0.0366 | 143 | 71.5 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.094 | 48 | 5850 | 987 |  | 5112250
KT_38a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 12 | N2XSY | 1 x 630 RM/35 (Dreieck) | 630 | 805 | 0.0283 | 143 | 90.09 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.091 | 49 | 7180 | 988 |  | 8116208.1
KT_38a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 13 | N2XSY | 1 x 800 RM/35 (Dreieck) | 800 | 880 | 0.0221 | 143 | 114.4 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.088 | 54 | 8900 | 989 |  | 13087360
KT_38a | Cu/1L/E/10/GEB | Cu | Erde | 14 | N2XSY | 1 x 1000 RM/35 (Dreieck) | 1000 | 940 | 0.0176 | 143 | 143 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.087 | 57 | 10800 | 990 |  | 20449000
KT_38b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 1 | N2XSY | 1 x 35 RM/16 (Dreieck) | 35 | 189 | 0.524 | 143 | 5.005 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.153 | 32 | 1100 | 991 |  | 25050.025
KT_38b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 2 | N2XSY | 1 x 50 RM/16 (Dreieck) | 50 | 222 | 0.387 | 143 | 7.15 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.145 | 33 | 1250 | 992 |  | 51122.5
KT_38b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 3 | N2XSY | 1 x 70 RM/16 (Dreieck) | 70 | 271 | 0.268 | 143 | 10.01 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.138 | 35 | 1510 | 993 |  | 100200.1
KT_38b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 4 | N2XSY | 1 x 95 RM/16 (Dreieck) | 95 | 323 | 0.193 | 143 | 13.585 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.131 | 36 | 1890 | 994 |  | 184552.225
KT_38b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 5 | N2XSY | 1 x 120 RM/16 (Dreieck) | 120 | 367 | 0.153 | 143 | 17.16 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.126 | 38 | 2290 | 995 |  | 294465.6
KT_38b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 6 | N2XSY | 1 x 150 RM/25 (Dreieck) | 150 | 409 | 0.124 | 143 | 21.45 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.121 | 39 | 2590 | 996 |  | 460102.5
KT_38b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 7 | N2XSY | 1 x 185 RM/25 (Dreieck) | 185 | 461 | 0.0991 | 143 | 26.455 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.117 | 41 | 2960 | 997 |  | 699867.025
KT_38b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 8 | N2XSY | 1 x 240 RM/25 (Dreieck) | 240 | 532 | 0.0754 | 143 | 34.32 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.112 | 44 | 3530 | 998 |  | 1177862.4
KT_38b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 9 | N2XSY | 1 x 300 RM/25 (Dreieck) | 300 | 599 | 0.0601 | 143 | 42.9 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.108 | 46 | 4130 | 999 |  | 1840410
KT_38b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 10 | N2XSY | 1 x 400 RM/35 (Dreieck) | 400 | 671 | 0.047 | 143 | 57.2 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.103 | 49 | 5060 | 1000 |  | 3271840
KT_38b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 11 | N2XSY | 1 x 500 RM/35 (Dreieck) | 500 | 750 | 0.0366 | 143 | 71.5 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.1 | 52 | 6150 | 1001 |  | 5112250
KT_38b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 12 | N2XSY | 1 x 630 RM/35 (Dreieck) | 630 | 820 | 0.0283 | 143 | 90.09 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.095 | 53 | 7510 | 1002 |  | 8116208.1
KT_38b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 13 | N2XSY | 1 x 800 RM/35 (Dreieck) | 800 | 890 | 0.0221 | 143 | 114.4 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.093 | 59 | 9310 | 1003 |  | 13087360
KT_38b | Cu/1L/E/20/GEB | Cu | Erde | 14 | N2XSY | 1 x 1000 RM/35 (Dreieck) | 1000 | 955 | 0.0176 | 143 | 143 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.091 | 62 | 11220 | 1004 |  | 20449000
KT_38c | Cu/1L/E/30/GEB | Cu | Erde | 1 | N2XSY | 1 x 50 RM/16 (Dreieck) | 50 | 223 | 0.387 | 143 | 7.15 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.154 | 38 | 1450 | 1005 |  | 51122.5
KT_38c | Cu/1L/E/30/GEB | Cu | Erde | 2 | N2XSY | 1 x 70 RM/16 (Dreieck) | 70 | 273 | 0.268 | 143 | 10.01 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.147 | 40 | 1760 | 1006 |  | 100200.1
KT_38c | Cu/1L/E/30/GEB | Cu | Erde | 3 | N2XSY | 1 x 95 RM/16 (Dreieck) | 95 | 325 | 0.193 | 143 | 13.585 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.139 | 41 | 2150 | 1007 |  | 184552.225
KT_38c | Cu/1L/E/30/GEB | Cu | Erde | 4 | N2XSY | 1 x 120 RM/16 (Dreieck) | 120 | 368 | 0.153 | 143 | 17.16 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.134 | 43 | 2570 | 1008 |  | 294465.6
KT_38c | Cu/1L/E/30/GEB | Cu | Erde | 5 | N2XSY | 1 x 150 RM/25 (Dreieck) | 150 | 410 | 0.124 | 143 | 21.45 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.129 | 44 | 2880 | 1009 |  | 460102.5
KT_38c | Cu/1L/E/30/GEB | Cu | Erde | 6 | N2XSY | 1 x 185 RM/25 (Dreieck) | 185 | 463 | 0.0991 | 143 | 26.455 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.125 | 46 | 3260 | 1010 |  | 699867.025
KT_38c | Cu/1L/E/30/GEB | Cu | Erde | 7 | N2XSY | 1 x 240 RM/25 (Dreieck) | 240 | 534 | 0.0754 | 143 | 34.32 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.12 | 48 | 3850 | 1011 |  | 1177862.4
KT_38c | Cu/1L/E/30/GEB | Cu | Erde | 8 | N2XSY | 1 x 300 RM/25 (Dreieck) | 300 | 601 | 0.0601 | 143 | 42.9 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.115 | 51 | 4460 | 1012 |  | 1840410
KT_38c | Cu/1L/E/30/GEB | Cu | Erde | 9 | N2XSY | 1 x 400 RM/35 (Dreieck) | 400 | 674 | 0.047 | 143 | 57.2 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.11 | 54 | 5340 | 1013 |  | 3271840
KT_38c | Cu/1L/E/30/GEB | Cu | Erde | 10 | N2XSY | 1 x 500 RM/35 (Dreieck) | 500 | 762 | 0.0366 | 143 | 71.5 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.106 | 57 | 6560 | 1014 |  | 5112250
KT_38c | Cu/1L/E/30/GEB | Cu | Erde | 11 | N2XSY | 1 x 630 RM/35 (Dreieck) | 630 | 820 | 0.0283 | 143 | 90.09 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.101 | 59 | 7970 | 1015 |  | 8116208.1
KT_38c | Cu/1L/E/30/GEB | Cu | Erde | 12 | N2XSY | 1 x 800 RM/35 (Dreieck) | 800 | 890 | 0.0221 | 143 | 114.4 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.097 | 64 | 9810 | 1016 |  | 13087360
KT_38c | Cu/1L/E/30/GEB | Cu | Erde | 13 | N2XSY | 1 x 1000 RM/35 (Dreieck) | 1000 | 955 | 0.0176 | 143 | 143 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.095 | 67 | 11750 | 1017 |  | 20449000
KT_39a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 1 | NA2XS(F)2Y | 1 x 35 RM/16 (Dreieck) | 35 | 144 | 0.868 | 94 | 3.29 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.136 | 28 | 650 | 1018 |  | 10824.1
KT_39a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 2 | NA2XS(F)2Y | 1 x 50 RM/16 (Dreieck) | 50 | 171 | 0.641 | 94 | 4.7 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.136 | 29 | 750 | 1019 |  | 22090
KT_39a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 3 | NA2XS(F)2Y | 1 x 70 RM/16 (Dreieck) | 70 | 208 | 0.443 | 94 | 6.58 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.129 | 31 | 850 | 1020 |  | 43296.4
KT_39a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 4 | NA2XS(F)2Y | 1 x 95 RM/16 (Dreieck) | 95 | 248 | 0.32 | 94 | 8.93 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.123 | 32 | 950 | 1021 |  | 79744.9
KT_39a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 5 | NA2XS(F)2Y | 1 x 120 RM/16 (Dreieck) | 120 | 283 | 0.253 | 94 | 11.28 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.118 | 34 | 1110 | 1022 |  | 127238.4
KT_39a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 6 | NA2XS(F)2Y | 1 x 150 RM/25 (Dreieck) | 150 | 315 | 0.206 | 94 | 14.1 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.114 | 35 | 1300 | 1023 |  | 198810
KT_39a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 7 | NA2XS(F)2Y | 1 x 185 RM/25 (Dreieck) | 185 | 357 | 0.164 | 94 | 17.39 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.11 | 37 | 1450 | 1024 |  | 302412.1
KT_39a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 8 | NA2XS(F)2Y | 1 x 240 RM/25 (Dreieck) | 240 | 413 | 0.125 | 94 | 22.56 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.105 | 39 | 1600 | 1025 |  | 508953.6
KT_39a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 9 | NA2XS(F)2Y | 1 x 300 RM/25 (Dreieck) | 300 | 466 | 0.1 | 94 | 28.2 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.102 | 41 | 1900 | 1026 |  | 795240
KT_39a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 10 | NA2XS(F)2Y | 1 x 400 RM/35 (Dreieck) | 400 | 529 | 0.0778 | 94 | 37.6 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.097 | 45 | 2450 | 1027 |  | 1413760
KT_39a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 11 | NA2XS(F)2Y | 1 x 500 RM/35 (Dreieck) | 500 | 599 | 0.0605 | 94 | 47 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.094 | 48 | 2850 | 1028 |  | 2209000
KT_39a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 12 | NA2XS(F)2Y | 1 x 630 RM/35 (Dreieck) | 630 | 665 | 0.0469 | 94 | 59.22 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.091 | 49 | 3080 | 1029 |  | 3507008.4
KT_39a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 13 | NA2XS(F)2Y | 1 x 800 RM/35 (Dreieck) | 800 | 745 | 0.0367 | 94 | 75.2 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.088 | 53 | 3690 | 1030 |  | 5655040
KT_39a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 14 | NA2XS(F)2Y | 1 x 1000 RM/35 (Dreieck) | 1000 | 810 | 0.0291 | 94 | 94 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.087 | 59 | 4410 | 1031 |  | 8836000
KT_39b | Al/1L/E/20/GEB | Al | Erde | 1 | NA2XS(F)2Y | 1 x 35 RM/16 (Dreieck) | 35 | 142 | 0.868 | 94 | 3.29 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.153 | 32 | 745 | 1032 |  | 10824.1
KT_39b | Al/1L/E/20/GEB | Al | Erde | 2 | NA2XS(F)2Y | 1 x 50 RM/16 (Dreieck) | 50 | 172 | 0.641 | 94 | 4.7 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.145 | 33 | 830 | 1033 |  | 22090
KT_39b | Al/1L/E/20/GEB | Al | Erde | 3 | NA2XS(F)2Y | 1 x 70 RM/16 (Dreieck) | 70 | 210 | 0.443 | 94 | 6.58 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.138 | 35 | 940 | 1034 |  | 43296.4
KT_39b | Al/1L/E/20/GEB | Al | Erde | 4 | NA2XS(F)2Y | 1 x 95 RM/16 (Dreieck) | 95 | 251 | 0.32 | 94 | 8.93 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.131 | 36 | 1050 | 1035 |  | 79744.9
KT_39b | Al/1L/E/20/GEB | Al | Erde | 5 | NA2XS(F)2Y | 1 x 120 RM/16 (Dreieck) | 120 | 285 | 0.253 | 94 | 11.28 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.126 | 38 | 1150 | 1036 |  | 127238.4
KT_39b | Al/1L/E/20/GEB | Al | Erde | 6 | NA2XS(F)2Y | 1 x 150 RM/25 (Dreieck) | 150 | 319 | 0.206 | 94 | 14.1 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.121 | 39 | 1350 | 1037 |  | 198810
KT_39b | Al/1L/E/20/GEB | Al | Erde | 7 | NA2XS(F)2Y | 1 x 185 RM/25 (Dreieck) | 185 | 361 | 0.164 | 94 | 17.39 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.117 | 41 | 1550 | 1038 |  | 302412.1
KT_39b | Al/1L/E/20/GEB | Al | Erde | 8 | NA2XS(F)2Y | 1 x 240 RM/25 (Dreieck) | 240 | 417 | 0.125 | 94 | 22.56 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.112 | 44 | 1750 | 1039 |  | 508953.6
KT_39b | Al/1L/E/20/GEB | Al | Erde | 9 | NA2XS(F)2Y | 1 x 300 RM/25 (Dreieck) | 300 | 471 | 0.1 | 94 | 28.2 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.108 | 46 | 2000 | 1040 |  | 795240
KT_39b | Al/1L/E/20/GEB | Al | Erde | 10 | NA2XS(F)2Y | 1 x 400 RM/35 (Dreieck) | 400 | 535 | 0.0778 | 94 | 37.6 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.103 | 49 | 2400 | 1041 |  | 1413760
KT_39b | Al/1L/E/20/GEB | Al | Erde | 11 | NA2XS(F)2Y | 1 x 500 RM/35 (Dreieck) | 500 | 609 | 0.0605 | 94 | 47 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.1 | 52 | 2800 | 1042 |  | 2209000
KT_39b | Al/1L/E/20/GEB | Al | Erde | 12 | NA2XS(F)2Y | 1 x 630 RM/35 (Dreieck) | 630 | 675 | 0.0469 | 94 | 59.22 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.095 | 53 | 3380 | 1043 |  | 3507008.4
KT_39b | Al/1L/E/20/GEB | Al | Erde | 13 | NA2XS(F)2Y | 1 x 800 RM/35 (Dreieck) | 800 | 750 | 0.0367 | 94 | 75.2 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.093 | 58 | 4400 | 1044 |  | 5655040
KT_39b | Al/1L/E/20/GEB | Al | Erde | 14 | NA2XS(F)2Y | 1 x 1000 RM/35 (Dreieck) | 1000 | 820 | 0.0291 | 94 | 94 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.091 | 63 | 4780 | 1045 |  | 8836000
KT_39c | Al/1L/E/30/GEB | Al | Erde | 1 | NA2XS(F)2Y | 1 x 50 RM/16 (Dreieck) | 50 | 173 | 0.641 | 94 | 4.7 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.154 | 38 | 1150 | 1046 |  | 22090
KT_39c | Al/1L/E/30/GEB | Al | Erde | 2 | NA2XS(F)2Y | 1 x 70 RM/16 (Dreieck) | 70 | 211 | 0.443 | 94 | 6.58 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.147 | 40 | 1250 | 1047 |  | 43296.4
KT_39c | Al/1L/E/30/GEB | Al | Erde | 3 | NA2XS(F)2Y | 1 x 95 RM/16 (Dreieck) | 95 | 252 | 0.32 | 94 | 8.93 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.139 | 41 | 1400 | 1048 |  | 79744.9
KT_39c | Al/1L/E/30/GEB | Al | Erde | 4 | NA2XS(F)2Y | 1 x 120 RM/16 (Dreieck) | 120 | 287 | 0.253 | 94 | 11.28 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 16 | 3.2 | 0.134 | 43 | 1500 | 1049 |  | 127238.4
KT_39c | Al/1L/E/30/GEB | Al | Erde | 5 | NA2XS(F)2Y | 1 x 150 RM/25 (Dreieck) | 150 | 320 | 0.206 | 94 | 14.1 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.129 | 44 | 1700 | 1050 |  | 198810
KT_39c | Al/1L/E/30/GEB | Al | Erde | 6 | NA2XS(F)2Y | 1 x 185 RM/25 (Dreieck) | 185 | 362 | 0.164 | 94 | 17.39 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.125 | 46 | 1850 | 1051 |  | 302412.1
KT_39c | Al/1L/E/30/GEB | Al | Erde | 7 | NA2XS(F)2Y | 1 x 240 RM/25 (Dreieck) | 240 | 421 | 0.125 | 94 | 22.56 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.12 | 48 | 2100 | 1052 |  | 508953.6
KT_39c | Al/1L/E/30/GEB | Al | Erde | 8 | NA2XS(F)2Y | 1 x 300 RM/25 (Dreieck) | 300 | 474 | 0.1 | 94 | 28.2 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 25 | 5 | 0.115 | 51 | 2400 | 1053 |  | 795240
KT_39c | Al/1L/E/30/GEB | Al | Erde | 9 | NA2XS(F)2Y | 1 x 400 RM/35 (Dreieck) | 400 | 538 | 0.0778 | 94 | 37.6 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.11 | 54 | 2850 | 1054 |  | 1413760
KT_39c | Al/1L/E/30/GEB | Al | Erde | 10 | NA2XS(F)2Y | 1 x 500 RM/35 (Dreieck) | 500 | 616 | 0.0605 | 94 | 47 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.106 | 57 | 3250 | 1055 |  | 2209000
KT_39c | Al/1L/E/30/GEB | Al | Erde | 11 | NA2XS(F)2Y | 1 x 630 RM/35 (Dreieck) | 630 | 675 | 0.0469 | 94 | 59.22 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.101 | 58 | 3790 | 1056 |  | 3507008.4
KT_39c | Al/1L/E/30/GEB | Al | Erde | 12 | NA2XS(F)2Y | 1 x 800 RM/35 (Dreieck) | 800 | 750 | 0.0367 | 94 | 75.2 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.097 | 62 | 4480 | 1057 |  | 5655040
KT_39c | Al/1L/E/30/GEB | Al | Erde | 13 | NA2XS(F)2Y | 1 x 1000 RM/35 (Dreieck) | 1000 | 820 | 0.0291 | 94 | 94 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | LWD | PE | 35 | 7 | 0.095 | 68 | 5280 | 1058 |  | 8836000
KT_40a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 1 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 35 RM/16 (Dreieck) | 35 | 141 | 0.868 | 94 | 3.29 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.136 | 29 | 660 | 1059 |  | 10824.1
KT_40a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 2 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 50 RM/16 (Dreieck) | 50 | 166 | 0.641 | 94 | 4.7 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.136 | 30 | 710 | 1060 |  | 22090
KT_40a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 3 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 70 RM/16 (Dreieck) | 70 | 202 | 0.443 | 94 | 6.58 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.129 | 32 | 890 | 1061 |  | 43296.4
KT_40a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 4 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 95 RM/16 (Dreieck) | 95 | 241 | 0.32 | 94 | 8.93 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.123 | 33 | 1100 | 1062 |  | 79744.9
KT_40a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 5 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 120 RM/16 (Dreieck) | 120 | 275 | 0.253 | 94 | 11.28 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.118 | 35 | 1330 | 1063 |  | 127238.4
KT_40a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 6 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 150 RM/25 (Dreieck) | 150 | 306 | 0.206 | 94 | 14.1 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 25 | 5 | 0.114 | 36 | 1450 | 1064 |  | 198810
KT_40a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 7 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 185 RM/25 (Dreieck) | 185 | 346 | 0.164 | 94 | 17.39 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 25 | 5 | 0.11 | 38 | 1580 | 1065 |  | 302412.1
KT_40a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 8 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 240 RM/25 (Dreieck) | 240 | 401 | 0.125 | 94 | 22.56 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 25 | 5 | 0.105 | 40 | 1780 | 1066 |  | 508953.6
KT_40a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 9 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 300 RM/25 (Dreieck) | 300 | 451 | 0.1 | 94 | 28.2 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 25 | 5 | 0.102 | 42 | 1990 | 1067 |  | 795240
KT_40a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 10 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 400 RM/35 (Dreieck) | 400 | 513 | 0.0778 | 94 | 37.6 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.097 | 46 | 2320 | 1068 |  | 1413760
KT_40a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 11 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 500 RM/35 (Dreieck) | 500 | 584 | 0.0605 | 94 | 47 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.094 | 49 | 2690 | 1069 |  | 2209000
KT_40a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 12 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 630 RM/35 (Dreieck) | 630 | 665 | 0.0469 | 94 | 59.22 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.091 | 50 | 3160 | 1070 |  | 3507008.4
KT_40a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 13 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 800 RM/35 (Dreieck) | 800 | 745 | 0.0367 | 94 | 75.2 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.088 | 54 | 3790 | 1071 |  | 5655040
KT_40a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 14 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 1000 RM/35 (Dreieck) | 1000 | 810 | 0.0291 | 94 | 94 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.087 | 59 | 4520 | 1072 |  | 8836000
KT_40b | Al/1L/E/20/GEB | Al | Erde | 1 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 35 RM/16 (Dreieck) | 35 | 142 | 0.868 | 94 | 3.29 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.153 | 33 | 810 | 1073 |  | 10824.1
KT_40b | Al/1L/E/20/GEB | Al | Erde | 2 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 50 RM/16 (Dreieck) | 50 | 167 | 0.641 | 94 | 4.7 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.145 | 34 | 870 | 1074 |  | 22090
KT_40b | Al/1L/E/20/GEB | Al | Erde | 3 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 70 RM/16 (Dreieck) | 70 | 204 | 0.443 | 94 | 6.58 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.138 | 36 | 1060 | 1075 |  | 43296.4
KT_40b | Al/1L/E/20/GEB | Al | Erde | 4 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 95 RM/16 (Dreieck) | 95 | 244 | 0.32 | 94 | 8.93 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.131 | 37 | 1280 | 1076 |  | 79744.9
KT_40b | Al/1L/E/20/GEB | Al | Erde | 5 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 120 RM/16 (Dreieck) | 120 | 277 | 0.253 | 94 | 11.28 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.126 | 39 | 1520 | 1077 |  | 127238.4
KT_40b | Al/1L/E/20/GEB | Al | Erde | 6 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 150 RM/25 (Dreieck) | 150 | 309 | 0.206 | 94 | 14.1 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 25 | 5 | 0.121 | 40 | 1650 | 1078 |  | 198810
KT_40b | Al/1L/E/20/GEB | Al | Erde | 7 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 185 RM/25 (Dreieck) | 185 | 350 | 0.164 | 94 | 17.39 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 25 | 5 | 0.117 | 42 | 1800 | 1079 |  | 302412.1
KT_40b | Al/1L/E/20/GEB | Al | Erde | 8 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 240 RM/25 (Dreieck) | 240 | 405 | 0.125 | 94 | 22.56 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 25 | 5 | 0.112 | 45 | 2000 | 1080 |  | 508953.6
KT_40b | Al/1L/E/20/GEB | Al | Erde | 9 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 300 RM/25 (Dreieck) | 300 | 455 | 0.1 | 94 | 28.2 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 25 | 5 | 0.108 | 47 | 2230 | 1081 |  | 795240
KT_40b | Al/1L/E/20/GEB | Al | Erde | 10 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 400 RM/35 (Dreieck) | 400 | 519 | 0.0778 | 94 | 37.6 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.103 | 50 | 2580 | 1082 |  | 1413760
KT_40b | Al/1L/E/20/GEB | Al | Erde | 11 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 500 RM/35 (Dreieck) | 500 | 591 | 0.0605 | 94 | 47 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.1 | 53 | 2980 | 1083 |  | 2209000
KT_40b | Al/1L/E/20/GEB | Al | Erde | 12 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 630 RM/35 (Dreieck) | 630 | 675 | 0.0469 | 94 | 59.22 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.095 | 54 | 3480 | 1084 |  | 3507008.4
KT_40b | Al/1L/E/20/GEB | Al | Erde | 13 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 800 RM/35 (Dreieck) | 800 | 850 | 0.0367 | 94 | 75.2 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.093 | 59 | 4150 | 1085 |  | 5655040
KT_40b | Al/1L/E/20/GEB | Al | Erde | 14 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 1000 RM/35 (Dreieck) | 1000 | 820 | 0.0291 | 94 | 94 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.091 | 64 | 4900 | 1086 |  | 8836000
KT_40c | Al/1L/E/30/GEB | Al | Erde | 1 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 50 RM/16 (Dreieck) | 50 | 169 | 0.641 | 94 | 4.7 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.154 | 39 | 1100 | 1087 |  | 22090
KT_40c | Al/1L/E/30/GEB | Al | Erde | 2 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 70 RM/16 (Dreieck) | 70 | 207 | 0.443 | 94 | 6.58 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.147 | 41 | 1300 | 1088 |  | 43296.4
KT_40c | Al/1L/E/30/GEB | Al | Erde | 3 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 95 RM/16 (Dreieck) | 95 | 246 | 0.32 | 94 | 8.93 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.139 | 42 | 1530 | 1089 |  | 79744.9
KT_40c | Al/1L/E/30/GEB | Al | Erde | 4 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 120 RM/16 (Dreieck) | 120 | 280 | 0.253 | 94 | 11.28 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 16 | 3.2 | 0.134 | 44 | 1780 | 1090 |  | 127238.4
KT_40c | Al/1L/E/30/GEB | Al | Erde | 5 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 150 RM/25 (Dreieck) | 150 | 312 | 0.206 | 94 | 14.1 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 25 | 5 | 0.129 | 45 | 1920 | 1091 |  | 198810
KT_40c | Al/1L/E/30/GEB | Al | Erde | 6 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 185 RM/25 (Dreieck) | 185 | 353 | 0.164 | 94 | 17.39 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 25 | 5 | 0.125 | 47 | 2080 | 1092 |  | 302412.1
KT_40c | Al/1L/E/30/GEB | Al | Erde | 7 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 240 RM/25 (Dreieck) | 240 | 409 | 0.125 | 94 | 22.56 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 25 | 5 | 0.12 | 49 | 2300 | 1093 |  | 508953.6
KT_40c | Al/1L/E/30/GEB | Al | Erde | 8 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 300 RM/25 (Dreieck) | 300 | 461 | 0.1 | 94 | 28.2 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 25 | 5 | 0.115 | 52 | 2550 | 1094 |  | 795240
KT_40c | Al/1L/E/30/GEB | Al | Erde | 9 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 400 RM/35 (Dreieck) | 400 | 525 | 0.0778 | 94 | 37.6 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.11 | 55 | 2960 | 1095 |  | 1413760
KT_40c | Al/1L/E/30/GEB | Al | Erde | 10 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 500 RM/35 (Dreieck) | 500 | 598 | 0.0605 | 94 | 47 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.106 | 58 | 3380 | 1096 |  | 2209000
KT_40c | Al/1L/E/30/GEB | Al | Erde | 11 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 630 RM/35 (Dreieck) | 630 | 675 | 0.0469 | 94 | 59.22 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.101 | 59 | 3900 | 1097 |  | 3507008.4
KT_40c | Al/1L/E/30/GEB | Al | Erde | 12 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 800 RM/35 (Dreieck) | 800 | 750 | 0.0367 | 94 | 75.2 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.097 | 64 | 4600 | 1098 |  | 5655040
KT_40c | Al/1L/E/30/GEB | Al | Erde | 13 | NA2XS(FL)2Y | 1 x 1000 RM/35 (Dreieck) | 1000 | 820 | 0.0291 | 94 | 94 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | L+QWD | PE | 35 | 7 | 0.095 | 70 | 5410 | 1099 |  | 8836000
KT_41a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 1 | NA2XS2Y | 1 x 35 RM/16 (Dreieck) | 35 | 144 | 0.868 | 94 | 3.29 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.136 | 28 | 600 | 1100 |  | 10824.1
KT_41a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 2 | NA2XS2Y | 1 x 50 RM/16 (Dreieck) | 50 | 171 | 0.641 | 94 | 4.7 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.136 | 29 | 750 | 1101 |  | 22090
KT_41a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 3 | NA2XS2Y | 1 x 70 RM/16 (Dreieck) | 70 | 208 | 0.443 | 94 | 6.58 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.129 | 31 | 850 | 1102 |  | 43296.4
KT_41a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 4 | NA2XS2Y | 1 x 95 RM/16 (Dreieck) | 95 | 248 | 0.32 | 94 | 8.93 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.123 | 32 | 1030 | 1103 |  | 79744.9
KT_41a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 5 | NA2XS2Y | 1 x 120 RM/16 (Dreieck) | 120 | 283 | 0.253 | 94 | 11.28 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.118 | 34 | 1260 | 1104 |  | 127238.4
KT_41a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 6 | NA2XS2Y | 1 x 150 RM/25 (Dreieck) | 150 | 315 | 0.206 | 94 | 14.1 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.114 | 35 | 1370 | 1105 |  | 198810
KT_41a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 7 | NA2XS2Y | 1 x 185 RM/25 (Dreieck) | 185 | 357 | 0.164 | 94 | 17.39 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.11 | 37 | 1510 | 1106 |  | 302412.1
KT_41a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 8 | NA2XS2Y | 1 x 240 RM/25 (Dreieck) | 240 | 413 | 0.125 | 94 | 22.56 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.105 | 39 | 1670 | 1107 |  | 508953.6
KT_41a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 9 | NA2XS2Y | 1 x 300 RM/25 (Dreieck) | 300 | 466 | 0.1 | 94 | 28.2 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.102 | 40 | 1910 | 1108 |  | 795240
KT_41a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 10 | NA2XS2Y | 1 x 400 RM/35 (Dreieck) | 400 | 529 | 0.0778 | 94 | 37.6 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.097 | 45 | 2300 | 1109 |  | 1413760
KT_41a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 11 | NA2XS2Y | 1 x 500 RM/35 (Dreieck) | 500 | 599 | 0.0605 | 94 | 47 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.094 | 48 | 2650 | 1110 |  | 2209000
KT_41a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 12 | NA2XS2Y | 1 x 630 RM/35 (Dreieck) | 630 | 665 | 0.0469 | 94 | 59.22 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.091 | 48 | 3050 | 1111 |  | 3507008.4
KT_41a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 13 | NA2XS2Y | 1 x 800 RM/35 (Dreieck) | 800 | 745 | 0.0367 | 94 | 75.2 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.088 | 53 | 3680 | 1112 |  | 5655040
KT_41a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 14 | NA2XS2Y | 1 x 1000 RM/35 (Dreieck) | 1000 | 810 | 0.0291 | 94 | 94 | 6 / 10 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.087 | 58 | 4400 | 1113 |  | 8836000
KT_41b | Al/1L/E/20/GEB | Al | Erde | 1 | NA2XS2Y | 1 x 35 RM/16 (Dreieck) | 35 | 142 | 0.868 | 94 | 3.29 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.153 | 32 | 740 | 1114 |  | 10824.1
KT_41b | Al/1L/E/20/GEB | Al | Erde | 2 | NA2XS2Y | 1 x 50 RM/16 (Dreieck) | 50 | 172 | 0.641 | 94 | 4.7 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.145 | 33 | 900 | 1115 |  | 22090
KT_41b | Al/1L/E/20/GEB | Al | Erde | 3 | NA2XS2Y | 1 x 70 RM/16 (Dreieck) | 70 | 210 | 0.443 | 94 | 6.58 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.138 | 35 | 1000 | 1116 |  | 43296.4
KT_41b | Al/1L/E/20/GEB | Al | Erde | 4 | NA2XS2Y | 1 x 95 RM/16 (Dreieck) | 95 | 251 | 0.32 | 94 | 8.93 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.131 | 36 | 1200 | 1117 |  | 79744.9
KT_41b | Al/1L/E/20/GEB | Al | Erde | 5 | NA2XS2Y | 1 x 120 RM/16 (Dreieck) | 120 | 285 | 0.253 | 94 | 11.28 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.126 | 38 | 1450 | 1118 |  | 127238.4
KT_41b | Al/1L/E/20/GEB | Al | Erde | 6 | NA2XS2Y | 1 x 150 RM/25 (Dreieck) | 150 | 319 | 0.206 | 94 | 14.1 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.121 | 39 | 1570 | 1119 |  | 198810
KT_41b | Al/1L/E/20/GEB | Al | Erde | 7 | NA2XS2Y | 1 x 185 RM/25 (Dreieck) | 185 | 361 | 0.164 | 94 | 17.39 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.117 | 41 | 1710 | 1120 |  | 302412.1
KT_41b | Al/1L/E/20/GEB | Al | Erde | 8 | NA2XS2Y | 1 x 240 RM/25 (Dreieck) | 240 | 417 | 0.125 | 94 | 22.56 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.112 | 44 | 1920 | 1121 |  | 508953.6
KT_41b | Al/1L/E/20/GEB | Al | Erde | 9 | NA2XS2Y | 1 x 300 RM/25 (Dreieck) | 300 | 471 | 0.1 | 94 | 28.2 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.108 | 46 | 2140 | 1122 |  | 795240
KT_41b | Al/1L/E/20/GEB | Al | Erde | 10 | NA2XS2Y | 1 x 400 RM/35 (Dreieck) | 400 | 535 | 0.0778 | 94 | 37.6 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.103 | 49 | 2490 | 1123 |  | 1413760
KT_41b | Al/1L/E/20/GEB | Al | Erde | 11 | NA2XS2Y | 1 x 500 RM/35 (Dreieck) | 500 | 609 | 0.0605 | 94 | 47 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.1 | 52 | 2860 | 1124 |  | 2209000
KT_41b | Al/1L/E/20/GEB | Al | Erde | 12 | NA2XS2Y | 1 x 630 RM/35 (Dreieck) | 630 | 675 | 0.0469 | 94 | 59.22 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.095 | 53 | 3370 | 1125 |  | 3507008.4
KT_41b | Al/1L/E/20/GEB | Al | Erde | 13 | NA2XS2Y | 1 x 800 RM/35 (Dreieck) | 800 | 750 | 0.0367 | 94 | 75.2 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.093 | 57 | 3550 | 1126 |  | 5655040
KT_41b | Al/1L/E/20/GEB | Al | Erde | 14 | NA2XS2Y | 1 x 1000 RM/35 (Dreieck) | 1000 | 820 | 0.0291 | 94 | 94 | 12 / 20 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.091 | 62 | 4770 | 1127 |  | 8836000
KT_41c | Al/1L/E/30/GEB | Al | Erde | 1 | NA2XS2Y | 1 x 50 RM/16 (Dreieck) | 50 | 173 | 0.641 | 94 | 4.7 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.154 | 38 | 1150 | 1128 |  | 22090
KT_41c | Al/1L/E/30/GEB | Al | Erde | 2 | NA2XS2Y | 1 x 70 RM/16 (Dreieck) | 70 | 211 | 0.443 | 94 | 6.58 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.147 | 40 | 1300 | 1129 |  | 43296.4
KT_41c | Al/1L/E/30/GEB | Al | Erde | 3 | NA2XS2Y | 1 x 95 RM/16 (Dreieck) | 95 | 252 | 0.32 | 94 | 8.93 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.139 | 41 | 1450 | 1130 |  | 79744.9
KT_41c | Al/1L/E/30/GEB | Al | Erde | 4 | NA2XS2Y | 1 x 120 RM/16 (Dreieck) | 120 | 287 | 0.253 | 94 | 11.28 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 16 | 3.2 | 0.134 | 43 | 1750 | 1131 |  | 127238.4
KT_41c | Al/1L/E/30/GEB | Al | Erde | 5 | NA2XS2Y | 1 x 150 RM/25 (Dreieck) | 150 | 320 | 0.206 | 94 | 14.1 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.129 | 44 | 1830 | 1132 |  | 198810
KT_41c | Al/1L/E/30/GEB | Al | Erde | 6 | NA2XS2Y | 1 x 185 RM/25 (Dreieck) | 185 | 362 | 0.164 | 94 | 17.39 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.125 | 46 | 1990 | 1133 |  | 302412.1
KT_41c | Al/1L/E/30/GEB | Al | Erde | 7 | NA2XS2Y | 1 x 240 RM/25 (Dreieck) | 240 | 421 | 0.125 | 94 | 22.56 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.12 | 48 | 2200 | 1134 |  | 508953.6
KT_41c | Al/1L/E/30/GEB | Al | Erde | 8 | NA2XS2Y | 1 x 300 RM/25 (Dreieck) | 300 | 474 | 0.1 | 94 | 28.2 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 25 | 5 | 0.115 | 51 | 2500 | 1135 |  | 795240
KT_41c | Al/1L/E/30/GEB | Al | Erde | 9 | NA2XS2Y | 1 x 400 RM/35 (Dreieck) | 400 | 538 | 0.0778 | 94 | 37.6 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.11 | 54 | 3000 | 1136 |  | 1413760
KT_41c | Al/1L/E/30/GEB | Al | Erde | 10 | NA2XS2Y | 1 x 500 RM/35 (Dreieck) | 500 | 616 | 0.0605 | 94 | 47 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.106 | 57 | 3350 | 1137 |  | 2209000
KT_41c | Al/1L/E/30/GEB | Al | Erde | 11 | NA2XS2Y | 1 x 630 RM/35 (Dreieck) | 630 | 675 | 0.0469 | 94 | 59.22 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.101 | 62 | 3770 | 1138 |  | 3507008.4
KT_41c | Al/1L/E/30/GEB | Al | Erde | 12 | NA2XS2Y | 1 x 800 RM/35 (Dreieck) | 800 | 750 | 0.0367 | 94 | 75.2 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.097 | 64 | 4470 | 1139 |  | 5655040
KT_41c | Al/1L/E/30/GEB | Al | Erde | 13 | NA2XS2Y | 1 x 1000 RM/35 (Dreieck) | 1000 | 820 | 0.0291 | 94 | 94 | 18 / 30 | VPE | 80°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PE | 35 | 7 | 0.095 | 69 | 5270 | 1140 |  | 8836000
KT_42a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 1 | NA2XSY | 1 x 35 RM/16 (Dreieck) | 35 | 144 | 0.868 | 94 | 3.29 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.136 | 28 | 700 | 1141 |  | 10824.1
KT_42a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 2 | NA2XSY | 1 x 50 RM/16 (Dreieck) | 50 | 171 | 0.641 | 94 | 4.7 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.136 | 29 | 750 | 1142 |  | 22090
KT_42a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 3 | NA2XSY | 1 x 70 RM/16 (Dreieck) | 70 | 208 | 0.443 | 94 | 6.58 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.129 | 31 | 910 | 1143 |  | 43296.4
KT_42a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 4 | NA2XSY | 1 x 95 RM/16 (Dreieck) | 95 | 248 | 0.32 | 94 | 8.93 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.123 | 32 | 1120 | 1144 |  | 79744.9
KT_42a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 5 | NA2XSY | 1 x 120 RM/16 (Dreieck) | 120 | 283 | 0.253 | 94 | 11.28 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.118 | 34 | 1360 | 1145 |  | 127238.4
KT_42a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 6 | NA2XSY | 1 x 150 RM/25 (Dreieck) | 150 | 315 | 0.206 | 94 | 14.1 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.114 | 35 | 1470 | 1146 |  | 198810
KT_42a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 7 | NA2XSY | 1 x 185 RM/25 (Dreieck) | 185 | 357 | 0.164 | 94 | 17.39 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.11 | 37 | 1610 | 1147 |  | 302412.1
KT_42a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 8 | NA2XSY | 1 x 240 RM/25 (Dreieck) | 240 | 413 | 0.125 | 94 | 22.56 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.105 | 39 | 1810 | 1148 |  | 508953.6
KT_42a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 9 | NA2XSY | 1 x 300 RM/25 (Dreieck) | 300 | 466 | 0.1 | 94 | 28.2 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.102 | 41 | 2030 | 1149 |  | 795240
KT_42a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 10 | NA2XSY | 1 x 400 RM/35 (Dreieck) | 400 | 529 | 0.0778 | 94 | 37.6 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.097 | 45 | 2370 | 1150 |  | 1413760
KT_42a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 11 | NA2XSY | 1 x 500 RM/35 (Dreieck) | 500 | 599 | 0.0605 | 94 | 47 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.094 | 46 | 2740 | 1151 |  | 2209000
KT_42a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 12 | NA2XSY | 1 x 630 RM/35 (Dreieck) | 630 | 665 | 0.0469 | 94 | 59.22 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.091 | 48 | 3200 | 1152 |  | 3507008.4
KT_42a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 13 | NA2XSY | 1 x 800 RM/35 (Dreieck) | 800 | 745 | 0.0367 | 94 | 75.2 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.088 | 53 | 3860 | 1153 |  | 5655040
KT_42a | Al/1L/E/10/GEB | Al | Erde | 14 | NA2XSY | 1 x 1000 RM/35 (Dreieck) | 1000 | 810 | 0.0291 | 94 | 94 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.087 | 58 | 4620 | 1154 |  | 8836000
KT_42b | Al/1L/E/20/GEB | Al | Erde | 1 | NA2XSY | 1 x 50 RM/16 (Dreieck) | 50 | 172 | 0.641 | 94 | 4.7 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.145 | 33 | 950 | 1155 |  | 22090
KT_42b | Al/1L/E/20/GEB | Al | Erde | 2 | NA2XSY | 1 x 70 RM/16 (Dreieck) | 70 | 210 | 0.443 | 94 | 6.58 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.138 | 35 | 1050 | 1156 |  | 43296.4
KT_42b | Al/1L/E/20/GEB | Al | Erde | 3 | NA2XSY | 1 x 95 RM/16 (Dreieck) | 95 | 251 | 0.32 | 94 | 8.93 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.131 | 36 | 1150 | 1157 |  | 79744.9
KT_42b | Al/1L/E/20/GEB | Al | Erde | 4 | NA2XSY | 1 x 120 RM/16 (Dreieck) | 120 | 285 | 0.253 | 94 | 11.28 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.126 | 38 | 1310 | 1158 |  | 127238.4
KT_42b | Al/1L/E/20/GEB | Al | Erde | 5 | NA2XSY | 1 x 150 RM/25 (Dreieck) | 150 | 319 | 0.206 | 94 | 14.1 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.121 | 39 | 1560 | 1159 |  | 198810
KT_42b | Al/1L/E/20/GEB | Al | Erde | 6 | NA2XSY | 1 x 185 RM/25 (Dreieck) | 185 | 361 | 0.164 | 94 | 17.39 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.117 | 41 | 1680 | 1160 |  | 302412.1
KT_42b | Al/1L/E/20/GEB | Al | Erde | 7 | NA2XSY | 1 x 240 RM/25 (Dreieck) | 240 | 417 | 0.125 | 94 | 22.56 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.112 | 44 | 1830 | 1161 |  | 508953.6
KT_42b | Al/1L/E/20/GEB | Al | Erde | 8 | NA2XSY | 1 x 300 RM/25 (Dreieck) | 300 | 471 | 0.1 | 94 | 28.2 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.108 | 46 | 2040 | 1162 |  | 795240
KT_42b | Al/1L/E/20/GEB | Al | Erde | 9 | NA2XSY | 1 x 400 RM/35 (Dreieck) | 400 | 535 | 0.0778 | 94 | 37.6 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.103 | 49 | 2280 | 1163 |  | 1413760
KT_42b | Al/1L/E/20/GEB | Al | Erde | 10 | NA2XSY | 1 x 500 RM/35 (Dreieck) | 500 | 609 | 0.0605 | 94 | 47 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.1 | 52 | 2850 | 1164 |  | 2209000
KT_42b | Al/1L/E/20/GEB | Al | Erde | 11 | NA2XSY | 1 x 630 RM/35 (Dreieck) | 630 | 675 | 0.0469 | 94 | 59.22 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.095 | 53 | 3550 | 1165 |  | 3507008.4
KT_42b | Al/1L/E/20/GEB | Al | Erde | 12 | NA2XSY | 1 x 800 RM/35 (Dreieck) | 800 | 750 | 0.0367 | 94 | 75.2 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.093 | 57 | 4060 | 1166 |  | 5655040
KT_42b | Al/1L/E/20/GEB | Al | Erde | 13 | NA2XSY | 1 x 1000 RM/35 (Dreieck) | 1000 | 820 | 0.0291 | 94 | 94 | 12 / 20 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.091 | 62 | 4220 | 1167 |  | 8836000
KT_42c | Al/1L/E/30/GEB | Al | Erde | 1 | NA2XSY | 1 x 50 RM/16 (Dreieck) | 50 | 173 | 0.641 | 94 | 4.7 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.154 | 38 | 1150 | 1168 |  | 22090
KT_42c | Al/1L/E/30/GEB | Al | Erde | 2 | NA2XSY | 1 x 70 RM/16 (Dreieck) | 70 | 211 | 0.443 | 94 | 6.58 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.147 | 40 | 1340 | 1169 |  | 43296.4
KT_42c | Al/1L/E/30/GEB | Al | Erde | 3 | NA2XSY | 1 x 95 RM/16 (Dreieck) | 95 | 252 | 0.32 | 94 | 8.93 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.139 | 41 | 1580 | 1170 |  | 79744.9
KT_42c | Al/1L/E/30/GEB | Al | Erde | 4 | NA2XSY | 1 x 120 RM/16 (Dreieck) | 120 | 287 | 0.253 | 94 | 11.28 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.134 | 43 | 1830 | 1171 |  | 127238.4
KT_42c | Al/1L/E/30/GEB | Al | Erde | 5 | NA2XSY | 1 x 150 RM/25 (Dreieck) | 150 | 320 | 0.206 | 94 | 14.1 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.129 | 44 | 1960 | 1172 |  | 198810
KT_42c | Al/1L/E/30/GEB | Al | Erde | 6 | NA2XSY | 1 x 185 RM/25 (Dreieck) | 185 | 362 | 0.164 | 94 | 17.39 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.125 | 46 | 2130 | 1173 |  | 302412.1
KT_42c | Al/1L/E/30/GEB | Al | Erde | 7 | NA2XSY | 1 x 240 RM/25 (Dreieck) | 240 | 421 | 0.125 | 94 | 22.56 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.12 | 48 | 2350 | 1174 |  | 508953.6
KT_42c | Al/1L/E/30/GEB | Al | Erde | 8 | NA2XSY | 1 x 300 RM/25 (Dreieck) | 300 | 474 | 0.1 | 94 | 28.2 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.115 | 51 | 2600 | 1175 |  | 795240
KT_42c | Al/1L/E/30/GEB | Al | Erde | 9 | NA2XSY | 1 x 400 RM/35 (Dreieck) | 400 | 538 | 0.0778 | 94 | 37.6 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.11 | 54 | 3000 | 1176 |  | 1413760
KT_42c | Al/1L/E/30/GEB | Al | Erde | 10 | NA2XSY | 1 x 500 RM/35 (Dreieck) | 500 | 616 | 0.0605 | 94 | 47 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.106 | 57 | 3440 | 1177 |  | 2209000
KT_42c | Al/1L/E/30/GEB | Al | Erde | 11 | NA2XSY | 1 x 630 RM/35 (Dreieck) | 630 | 675 | 0.0469 | 94 | 59.22 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.101 | 58 | 3980 | 1178 |  | 3507008.4
KT_42c | Al/1L/E/30/GEB | Al | Erde | 12 | NA2XSY | 1 x 800 RM/35 (Dreieck) | 800 | 750 | 0.0367 | 94 | 75.2 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.097 | 62 | 4710 | 1179 |  | 5655040
KT_42c | Al/1L/E/30/GEB | Al | Erde | 13 | NA2XSY | 1 x 1000 RM/35 (Dreieck) | 1000 | 820 | 0.0291 | 94 | 94 | 18 / 30 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 35 | 7 | 0.095 | 68 | 5550 | 1180 |  | 8836000
KT_43 | Cu/3L/E/06/NA | Cu | Erde | 1 | (N)YFGY | 3 x 50 SM | 50 | 175 | 0.387 | 115 | 5.75 | 3,6 / 6 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | 0.097 | 46 | 3250 | 1181 |  | 33062.5
KT_43 | Cu/3L/E/06/NA | Cu | Erde | 2 | (N)YFGY | 3 x 70 SM | 70 | 220 | 0.268 | 115 | 8.05 | 3,6 / 6 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | 0.092 | 49 | 4050 | 1182 |  | 64802.5
KT_43 | Cu/3L/E/06/NA | Cu | Erde | 3 | (N)YFGY | 3 x 95 SM | 95 | 260 | 0.193 | 115 | 10.925 | 3,6 / 6 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | 0.088 | 53 | 4950 | 1183 |  | 119355.625
KT_43 | Cu/3L/E/06/NA | Cu | Erde | 4 | (N)YFGY | 3 x 120 SM | 120 | 295 | 0.153 | 115 | 13.8 | 3,6 / 6 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | 0.085 | 56 | 5850 | 1184 |  | 190440
KT_43 | Cu/3L/E/06/NA | Cu | Erde | 5 | (N)YFGY | 3 x 150 SM | 150 | 335 | 0.124 | 115 | 17.25 | 3,6 / 6 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | 0.083 | 59 | 6800 | 1185 |  | 297562.5
KT_43 | Cu/3L/E/06/NA | Cu | Erde | 6 | (N)YFGY | 3 x 185 SM | 185 | 370 | 0.0991 | 115 | 21.275 | 3,6 / 6 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | 0.081 | 64 | 8000 | 1186 |  | 452625.625
KT_43 | Cu/3L/E/06/NA | Cu | Erde | 7 | (N)YFGY | 3 x 240 SM | 240 | 425 | 0.0754 | 115 | 27.6 | 3,6 / 6 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | 0.078 | 68 | 9850 | 1187 |  | 761760
KT_44 | Cu/3L/E/10/NA | Cu | Erde | 1 | N2XSEY | 3 x 25 RM/16 | 25 | 151 | 0.727 | 143 | 3.575 | 6 / 10 | VPE | 90°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | n.vorh. | 43 | 2850 | 1188 |  | 12780.625
KT_44 | Cu/3L/E/10/NA | Cu | Erde | 2 | N2XSEY | 3 x 35 RM/16 | 35 | 178 | 0.524 | 143 | 5.005 | 6 / 10 | VPE | 90°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | n.vorh. | 49 | 3300 | 1189 |  | 25050.025
KT_44 | Cu/3L/E/10/NA | Cu | Erde | 3 | N2XSEY | 3 x 50 RM/16 | 50 | 210 | 0.387 | 143 | 7.15 | 6 / 10 | VPE | 90°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.11 | 52 | 3750 | 1190 |  | 51122.5
KT_44 | Cu/3L/E/10/NA | Cu | Erde | 4 | N2XSEY | 3 x 70 RM/16 | 70 | 256 | 0.268 | 143 | 10.01 | 6 / 10 | VPE | 90°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.103 | 56 | 4650 | 1191 |  | 100200.1
KT_44 | Cu/3L/E/10/NA | Cu | Erde | 5 | N2XSEY | 3 x 95 RM/16 | 95 | 307 | 0.193 | 143 | 13.585 | 6 / 10 | VPE | 90°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.099 | 60 | 5700 | 1192 |  | 184552.225
KT_44 | Cu/3L/E/10/NA | Cu | Erde | 6 | N2XSEY | 3 x 120 RM/16 | 120 | 349 | 0.153 | 143 | 17.16 | 6 / 10 | VPE | 90°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.095 | 64 | 6700 | 1193 |  | 294465.6
KT_44 | Cu/3L/E/10/NA | Cu | Erde | 7 | N2XSEY | 3 x 150 RM/25 | 150 | 392 | 0.124 | 143 | 21.45 | 6 / 10 | VPE | 90°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.092 | 68 | 7900 | 1194 |  | 460102.5
KT_44 | Cu/3L/E/10/NA | Cu | Erde | 8 | N2XSEY | 3 x 185 RM/25 | 185 | 443 | 0.0991 | 143 | 26.455 | 6 / 10 | VPE | 90°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.087 | 70 | 9200 | 1195 |  | 699867.025
KT_44 | Cu/3L/E/10/NA | Cu | Erde | 9 | N2XSEY | 3 x 240 RM/25 | 240 | 513 | 0.0754 | 143 | 34.32 | 6 / 10 | VPE | 90°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.084 | 76 | 11450 | 1196 |  | 1177862.4
KT_44 | Cu/3L/E/10/NA | Cu | Erde | 10 | N2XSEY | 3 x 300 RM/25 | 300 | 590 | 0.0601 | 143 | 42.9 | 6 / 10 | VPE | 90°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | n.vorh. | 79 | 11450 | 1197 |  | 1840410
KT_45a | Cu/3L/E/20/NA | Cu | Erde | 1 | NEKEBA | 3 x 25 RM | 25 | 120 | 0.727 | 124 | 3.1 | 12 / 20 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 170°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.12 | 56 | 6400 | 1198 |  | 9610
KT_45a | Cu/3L/E/20/NA | Cu | Erde | 2 | NEKEBA | 3 x 35 RM | 35 | 145 | 0.524 | 124 | 4.34 | 12 / 20 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 170°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.11 | 58 | 7000 | 1199 |  | 18835.6
KT_45a | Cu/3L/E/20/NA | Cu | Erde | 3 | NEKEBA | 3 x 50 SM | 50 | 175 | 0.387 | 124 | 6.2 | 12 / 20 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 170°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.11 | 61 | 7800 | 1200 |  | 38440
KT_45a | Cu/3L/E/20/NA | Cu | Erde | 4 | NEKEBA | 3 x 70 RM | 70 | 215 | 0.268 | 124 | 8.68 | 12 / 20 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 170°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.1 | 64 | 9300 | 1201 |  | 75342.4
KT_45a | Cu/3L/E/20/NA | Cu | Erde | 5 | NEKEBA | 3 x 95 RM | 95 | 255 | 0.193 | 124 | 11.78 | 12 / 20 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 170°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.1 | 71 | 11200 | 1202 |  | 138768.4
KT_45a | Cu/3L/E/20/NA | Cu | Erde | 6 | NEKEBA | 3 x 120 RM | 120 | 290 | 0.153 | 124 | 14.88 | 12 / 20 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 170°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.1 | 74 | 12300 | 1203 |  | 221414.4
KT_45a | Cu/3L/E/20/NA | Cu | Erde | 7 | NEKEBA | 3 x 150 RM | 150 | 325 | 0.124 | 124 | 18.6 | 12 / 20 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 170°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.092 | 77 | 14000 | 1204 |  | 345960
KT_45a | Cu/3L/E/20/NA | Cu | Erde | 8 | NEKEBA | 3 x 185 RM | 185 | 365 | 0.0991 | 124 | 22.94 | 12 / 20 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 170°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.09 | 81 | 15700 | 1205 |  | 526243.6
KT_45a | Cu/3L/E/20/NA | Cu | Erde | 9 | NEKEBA | 3 x 240 RM | 240 | 420 | 0.0754 | 124 | 29.76 | 12 / 20 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 170°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.089 | 86 | 18200 | 1206 |  | 885657.6
KT_45b | Cu/3L/E/30/NA | Cu | Erde | 1 | NEKEBA | 3 x 35 RM | 35 | 135 | 0.524 | 117 | 4.095 | 18 / 30 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 150°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.11 | 56 | 6400 | 1207 |  | 16769.025
KT_45b | Cu/3L/E/30/NA | Cu | Erde | 2 | NEKEBA | 3 x 50 SM | 50 | 160 | 0.387 | 117 | 5.85 | 18 / 30 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 150°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.11 | 58 | 7000 | 1208 |  | 34222.5
KT_45b | Cu/3L/E/30/NA | Cu | Erde | 3 | NEKEBA | 3 x 70 RM | 70 | 200 | 0.268 | 117 | 8.19 | 18 / 30 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 150°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.1 | 61 | 7800 | 1209 |  | 67076.1
KT_45b | Cu/3L/E/30/NA | Cu | Erde | 4 | NEKEBA | 3 x 95 RM | 95 | 240 | 0.193 | 117 | 11.115 | 18 / 30 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 150°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.1 | 64 | 9300 | 1210 |  | 123543.225
KT_45b | Cu/3L/E/30/NA | Cu | Erde | 5 | NEKEBA | 3 x 120 RM | 120 | 270 | 0.153 | 117 | 14.04 | 18 / 30 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 150°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.1 | 71 | 11200 | 1211 |  | 197121.6
KT_45b | Cu/3L/E/30/NA | Cu | Erde | 6 | NEKEBA | 3 x 150 RM | 150 | 305 | 0.124 | 117 | 17.55 | 18 / 30 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 150°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.092 | 74 | 12300 | 1212 |  | 308002.5
KT_45b | Cu/3L/E/30/NA | Cu | Erde | 7 | NEKEBA | 3 x 185 RM | 185 | 340 | 0.0991 | 117 | 21.645 | 18 / 30 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 150°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.09 | 77 | 14000 | 1213 |  | 468506.025
KT_45b | Cu/3L/E/30/NA | Cu | Erde | 8 | NEKEBA | 3 x 240 RM | 240 | 390 | 0.0754 | 117 | 28.08 | 18 / 30 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 150°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.089 | 81 | 15700 | 1214 |  | 788486.4
KT_46 | Cu/3L/E/10/NA | Cu | Erde | 1 | NHKBA (PMBU) | 3 x 25 RM + Hochstädter | 25 | 120 | 0.727 | 120 | 3 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.12 | 86 | 18200 | 1215 | Hochstädter | 9000
KT_46 | Cu/3L/E/10/NA | Cu | Erde | 2 | NHKBA (PMBU) | 3 x 35 SM + Hochstädter | 35 | 145 | 0.524 | 120 | 4.2 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.11 | 40 | 4100 | 1216 | Hochstädter | 17640
KT_46 | Cu/3L/E/10/NA | Cu | Erde | 3 | NHKBA (PMBU) | 3 x 50 SM + Hochstädter | 50 | 170 | 0.387 | 120 | 6 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.11 | 42 | 4900 | 1217 | Hochstädter | 36000
KT_46 | Cu/3L/E/10/NA | Cu | Erde | 4 | NHKBA (PMBU) | 3 x 70 SM + Hochstädter | 70 | 215 | 0.268 | 120 | 8.4 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.1 | 46 | 6100 | 1218 | Hochstädter | 70560
KT_46 | Cu/3L/E/10/NA | Cu | Erde | 5 | NHKBA (PMBU) | 3 x 95 SM + Hochstädter | 95 | 255 | 0.193 | 120 | 11.4 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.1 | 50 | 7300 | 1219 | Hochstädter | 129960
KT_46 | Cu/3L/E/10/NA | Cu | Erde | 6 | NHKBA (PMBU) | 3 x 120 SM + Hochstädter | 120 | 290 | 0.153 | 120 | 14.4 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.1 | 52 | 8500 | 1220 | Hochstädter | 207360
KT_46 | Cu/3L/E/10/NA | Cu | Erde | 7 | NHKBA (PMBU) | 3 x 150 SM + Hochstädter | 150 | 325 | 0.124 | 120 | 18 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.092 | 55 | 10000 | 1221 | Hochstädter | 324000
KT_46 | Cu/3L/E/10/NA | Cu | Erde | 8 | NHKBA (PMBU) | 3 x 185 SM + Hochstädter | 185 | 365 | 0.0991 | 120 | 22.2 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.09 | 59 | 11500 | 1222 | Hochstädter | 492840
KT_46 | Cu/3L/E/10/NA | Cu | Erde | 9 | NHKBA (PMBU) | 3 x 240 SM + Hochstädter | 240 | 420 | 0.0754 | 120 | 28.8 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.089 | 63 | 14000 | 1223 | Hochstädter | 829440
KT_46 | Cu/3L/E/10/NA | Cu | Erde | 10 | NHKBA (PMBU) | 3 x 300 SM + Hochstädter | 300 | 470 | 0.0601 | 120 | 36 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.086 | 67 | 16500 | 1224 | Hochstädter | 1296000
KT_47 | Cu/3L/E/10/NA | Cu | Erde | 1 | NHKBA (PMBU) ND | 3 x 25 RM + Hochstädter | 25 | 120 | 0.727 | 120 | 3 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.12 | 39 | 3700 | 1225 | Hochstädter | 9000
KT_47 | Cu/3L/E/10/NA | Cu | Erde | 2 | NHKBA (PMBU) ND | 3 x 35 SM + Hochstädter | 35 | 145 | 0.524 | 120 | 4.2 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.11 | 40 | 4100 | 1226 | Hochstädter | 17640
KT_47 | Cu/3L/E/10/NA | Cu | Erde | 3 | NHKBA (PMBU) ND | 3 x 50 SM + Hochstädter | 50 | 170 | 0.387 | 120 | 6 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.11 | 42 | 4900 | 1227 | Hochstädter | 36000
KT_47 | Cu/3L/E/10/NA | Cu | Erde | 4 | NHKBA (PMBU) ND | 3 x 70 SM + Hochstädter | 70 | 215 | 0.268 | 120 | 8.4 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.1 | 46 | 6100 | 1228 | Hochstädter | 70560
KT_47 | Cu/3L/E/10/NA | Cu | Erde | 5 | NHKBA (PMBU) ND | 3 x 95 SM + Hochstädter | 95 | 255 | 0.193 | 120 | 11.4 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.1 | 50 | 7300 | 1229 | Hochstädter | 129960
KT_47 | Cu/3L/E/10/NA | Cu | Erde | 6 | NHKBA (PMBU) ND | 3 x 120 SM + Hochstädter | 120 | 290 | 0.153 | 120 | 14.4 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.1 | 52 | 8500 | 1230 | Hochstädter | 207360
KT_47 | Cu/3L/E/10/NA | Cu | Erde | 7 | NHKBA (PMBU) ND | 3 x 150 SM + Hochstädter | 150 | 325 | 0.124 | 120 | 18 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.092 | 55 | 10000 | 1231 | Hochstädter | 324000
KT_47 | Cu/3L/E/10/NA | Cu | Erde | 8 | NHKBA (PMBU) ND | 3 x 185 SM + Hochstädter | 185 | 365 | 0.0991 | 120 | 22.2 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.09 | 59 | 11500 | 1232 | Hochstädter | 492840
KT_47 | Cu/3L/E/10/NA | Cu | Erde | 9 | NHKBA (PMBU) ND | 3 x 240 SM + Hochstädter | 240 | 420 | 0.0754 | 120 | 28.8 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.089 | 63 | 14000 | 1233 | Hochstädter | 829440
KT_47 | Cu/3L/E/10/NA | Cu | Erde | 10 | NHKBA (PMBU) ND | 3 x 300 SM + Hochstädter | 300 | 470 | 0.0601 | 120 | 36 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.086 | 67 | 16500 | 1234 | Hochstädter | 1296000
KT_48 | Cu/3L/E/10/NA | Cu | Erde | 1 | NKBA (PMBU) | 3 x 25 RM | 25 | 120 | 0.727 | 120 | 3 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.12 | 39 | 3700 | 1235 |  | 9000
KT_48 | Cu/3L/E/10/NA | Cu | Erde | 2 | NKBA (PMBU) | 3 x 35 SM | 35 | 145 | 0.524 | 120 | 4.2 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.11 | 40 | 4100 | 1236 |  | 17640
KT_48 | Cu/3L/E/10/NA | Cu | Erde | 3 | NKBA (PMBU) | 3 x 50 SM | 50 | 170 | 0.387 | 120 | 6 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.11 | 42 | 4900 | 1237 |  | 36000
KT_48 | Cu/3L/E/10/NA | Cu | Erde | 4 | NKBA (PMBU) | 3 x 70 SM | 70 | 215 | 0.268 | 120 | 8.4 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.1 | 46 | 6100 | 1238 |  | 70560
KT_48 | Cu/3L/E/10/NA | Cu | Erde | 5 | NKBA (PMBU) | 3 x 95 SM | 95 | 255 | 0.193 | 120 | 11.4 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.1 | 50 | 7300 | 1239 |  | 129960
KT_48 | Cu/3L/E/10/NA | Cu | Erde | 6 | NKBA (PMBU) | 3 x 120 SM | 120 | 290 | 0.153 | 120 | 14.4 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.1 | 52 | 8500 | 1240 |  | 207360
KT_48 | Cu/3L/E/10/NA | Cu | Erde | 7 | NKBA (PMBU) | 3 x 150 SM | 150 | 325 | 0.124 | 120 | 18 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.092 | 55 | 10000 | 1241 |  | 324000
KT_48 | Cu/3L/E/10/NA | Cu | Erde | 8 | NKBA (PMBU) | 3 x 185 SM | 185 | 365 | 0.0991 | 120 | 22.2 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.09 | 59 | 11500 | 1242 |  | 492840
KT_48 | Cu/3L/E/10/NA | Cu | Erde | 9 | NKBA (PMBU) | 3 x 240 SM | 240 | 420 | 0.0754 | 120 | 28.8 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.089 | 63 | 14000 | 1243 |  | 829440
KT_48 | Cu/3L/E/10/NA | Cu | Erde | 10 | NKBA (PMBU) | 3 x 300 SM | 300 | 470 | 0.0601 | 120 | 36 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.086 | 67 | 16500 | 1244 |  | 1296000
KT_49 | Cu/3L/E/10/NA | Cu | Erde | 1 | NKBA (PMBU) ND | 3 x 25 RM | 25 | 120 | 0.727 | 120 | 3 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.12 | 39 | 3700 | 1245 |  | 9000
KT_49 | Cu/3L/E/10/NA | Cu | Erde | 2 | NKBA (PMBU) ND | 3 x 35 SM | 35 | 145 | 0.524 | 120 | 4.2 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.11 | 44 | 4900 | 1246 |  | 17640
KT_49 | Cu/3L/E/10/NA | Cu | Erde | 3 | NKBA (PMBU) ND | 3 x 50 SM | 50 | 170 | 0.387 | 120 | 6 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.11 | 45 | 5800 | 1247 |  | 36000
KT_49 | Cu/3L/E/10/NA | Cu | Erde | 4 | NKBA (PMBU) ND | 3 x 70 SM | 70 | 215 | 0.268 | 120 | 8.4 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.1 | 49 | 6600 | 1248 |  | 70560
KT_49 | Cu/3L/E/10/NA | Cu | Erde | 5 | NKBA (PMBU) ND | 3 x 95 SM | 95 | 255 | 0.193 | 120 | 11.4 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.1 | 52 | 7900 | 1249 |  | 129960
KT_49 | Cu/3L/E/10/NA | Cu | Erde | 6 | NKBA (PMBU) ND | 3 x 120 SM | 120 | 290 | 0.153 | 120 | 14.4 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.1 | 54 | 9000 | 1250 |  | 207360
KT_49 | Cu/3L/E/10/NA | Cu | Erde | 7 | NKBA (PMBU) ND | 3 x 150 SM | 150 | 325 | 0.124 | 120 | 18 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.092 | 59 | 11900 | 1251 |  | 324000
KT_49 | Cu/3L/E/10/NA | Cu | Erde | 8 | NKBA (PMBU) ND | 3 x 185 SM | 185 | 365 | 0.0991 | 120 | 22.2 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.09 | 60 | 12400 | 1252 |  | 492840
KT_49 | Cu/3L/E/10/NA | Cu | Erde | 9 | NKBA (PMBU) ND | 3 x 240 SM | 240 | 420 | 0.0754 | 120 | 28.8 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.089 | 64 | 14400 | 1253 |  | 829440
KT_49 | Cu/3L/E/10/NA | Cu | Erde | 10 | NKBA (PMBU) ND | 3 x 300 SM | 300 | 470 | 0.0601 | 120 | 36 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.086 | 67 | 16500 | 1254 |  | 1296000
KT_50 | Cu/3L/E/06/NA | Cu | Erde | 1 | NYFY//NYFGY | 3 x 25 RM | 25 | 125 | 0.727 | 115 | 2.875 | 3,6 / 6 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | 0.107 | 42 | 2650 | 1255 |  | 8265.625
KT_50 | Cu/3L/E/06/NA | Cu | Erde | 2 | NYFY//NYFGY | 3 x 35 SM | 35 | 155 | 0.524 | 115 | 4.025 | 3,6 / 6 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | 0.101 | 43 | 2750 | 1256 |  | 16200.625
KT_50 | Cu/3L/E/06/NA | Cu | Erde | 3 | NYFY//NYFGY | 3 x 50 SM | 50 | 184 | 0.387 | 115 | 5.75 | 3,6 / 6 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | 0.097 | 46 | 3250 | 1257 |  | 33062.5
KT_50 | Cu/3L/E/06/NA | Cu | Erde | 4 | NYFY//NYFGY | 3 x 70 SM | 70 | 226 | 0.268 | 115 | 8.05 | 3,6 / 6 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | 0.092 | 49 | 4050 | 1258 |  | 64802.5
KT_50 | Cu/3L/E/06/NA | Cu | Erde | 5 | NYFY//NYFGY | 3 x 95 SM | 95 | 272 | 0.193 | 115 | 10.925 | 3,6 / 6 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | 0.088 | 53 | 4950 | 1259 |  | 119355.625
KT_50 | Cu/3L/E/06/NA | Cu | Erde | 6 | NYFY//NYFGY | 3 x 120 SM | 120 | 309 | 0.153 | 115 | 13.8 | 3,6 / 6 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | 0.085 | 56 | 5850 | 1260 |  | 190440
KT_50 | Cu/3L/E/06/NA | Cu | Erde | 7 | NYFY//NYFGY | 3 x 150 SM | 150 | 346 | 0.124 | 115 | 17.25 | 3,6 / 6 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | 0.083 | 59 | 6800 | 1261 |  | 297562.5
KT_50 | Cu/3L/E/06/NA | Cu | Erde | 8 | NYFY//NYFGY | 3 x 185 SM | 185 | 390 | 0.0991 | 115 | 21.275 | 3,6 / 6 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | 0.081 | 64 | 8000 | 1262 |  | 452625.625
KT_50 | Cu/3L/E/06/NA | Cu | Erde | 9 | NYFY//NYFGY | 3 x 240 SM | 240 | 449 | 0.0754 | 115 | 27.6 | 3,6 / 6 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | 0.078 | 68 | 9850 | 1263 |  | 761760
KT_51 | Al/3L/E/10/NA | Al | Erde | 1 | NA2XSEY | 3 x 35 RM/16 | 35 | 115 | 0.868 | 94 | 3.29 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | -- | 51 | 1800 | 1264 |  | 10824.1
KT_51 | Al/3L/E/10/NA | Al | Erde | 2 | NA2XSEY | 3 x 50 RM/16 | 50 | 153 | 0.641 | 94 | 4.7 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.11 | 53 | 2000 | 1265 |  | 22090
KT_51 | Al/3L/E/10/NA | Al | Erde | 3 | NA2XSEY | 3 x 70 RM/16 | 70 | 203 | 0.443 | 94 | 6.58 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.103 | 55 | 2150 | 1266 |  | 43296.4
KT_51 | Al/3L/E/10/NA | Al | Erde | 4 | NA2XSEY | 3 x 95 RM/16 | 95 | 242 | 0.32 | 94 | 8.93 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.099 | 58 | 2700 | 1267 |  | 79744.9
KT_51 | Al/3L/E/10/NA | Al | Erde | 5 | NA2XSEY | 3 x 120 RM/16 | 120 | 276 | 0.253 | 94 | 11.28 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 16 | 3.2 | 0.095 | 62 | 2950 | 1268 |  | 127238.4
KT_51 | Al/3L/E/10/NA | Al | Erde | 6 | NA2XSEY | 3 x 150 RM/25 | 150 | 309 | 0.206 | 94 | 14.1 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.092 | 66 | 3400 | 1269 |  | 198810
KT_51 | Al/3L/E/10/NA | Al | Erde | 7 | NA2XSEY | 3 x 185 RM/25 | 185 | 351 | 0.164 | 94 | 17.39 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.087 | 69 | 3900 | 1270 |  | 302412.1
KT_51 | Al/3L/E/10/NA | Al | Erde | 8 | NA2XSEY | 3 x 240 RM/25 | 240 | 408 | 0.125 | 94 | 22.56 | 6 / 10 | VPE | 70°C | 90°C | 250°C | 350°C | NA | PVC | 25 | 5 | 0.084 | 75 | 4800 | 1271 |  | 508953.6
KT_52a | Al/3L/E/20/NA | Al | Erde | 1 | NAEKEBA | 3 x 25 RM | 25 | 92 | 1.2 | 80 | 7.36 | 12 / 20 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 170°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.12 | 56 | 6300 | 1272 |  | 4000
KT_52a | Al/3L/E/20/NA | Al | Erde | 2 | NAEKEBA | 3 x 35 RM | 35 | 110 | 0.868 | 80 | 8.8 | 12 / 20 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 170°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.11 | 58 | 6800 | 1273 |  | 7840
KT_52a | Al/3L/E/20/NA | Al | Erde | 3 | NAEKEBA | 3 x 50 RM | 50 | 130 | 0.641 | 80 | 10.4 | 12 / 20 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 170°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.11 | 61 | 7000 | 1274 |  | 16000
KT_52a | Al/3L/E/20/NA | Al | Erde | 4 | NAEKEBA | 3 x 70 RM | 70 | 165 | 0.443 | 80 | 13.2 | 12 / 20 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 170°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.1 | 65 | 7900 | 1275 |  | 31360
KT_52a | Al/3L/E/20/NA | Al | Erde | 5 | NAEKEBA | 3 x 95 RM | 95 | 195 | 0.32 | 80 | 15.6 | 12 / 20 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 170°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.1 | 71 | 9400 | 1276 |  | 57760
KT_52a | Al/3L/E/20/NA | Al | Erde | 6 | NAEKEBA | 3 x 120 RM | 120 | 220 | 0.253 | 80 | 17.6 | 12 / 20 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 170°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.1 | 74 | 10100 | 1277 |  | 92160
KT_52a | Al/3L/E/20/NA | Al | Erde | 7 | NAEKEBA | 3 x 150 RM | 150 | 250 | 0.206 | 80 | 20 | 12 / 20 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 170°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.092 | 77 | 11200 | 1278 |  | 144000
KT_52a | Al/3L/E/20/NA | Al | Erde | 8 | NAEKEBA | 3 x 185 RM | 185 | 285 | 0.164 | 80 | 22.8 | 12 / 20 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 170°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.09 | 81 | 12100 | 1279 |  | 219040
KT_52a | Al/3L/E/20/NA | Al | Erde | 9 | NAEKEBA | 3 x 240 RM | 240 | 325 | 0.125 | 80 | 26 | 12 / 20 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 170°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.089 | 86 | 13500 | 1280 |  | 368640
KT_52b | Al/3L/E/30/NA | Al | Erde | 1 | NAEKEBA | 3 x 35 SM | 35 | 105 | 0.868 | 77 | 2.695 | 18 / 30 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 150°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.11 | 70 | 8600 | 1281 |  | 7263.025
KT_52b | Al/3L/E/30/NA | Al | Erde | 2 | NAEKEBA | 3 x 50 SM | 50 | 125 | 0.641 | 77 | 3.85 | 18 / 30 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 150°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.11 | 72 | 9500 | 1282 |  | 14822.5
KT_52b | Al/3L/E/30/NA | Al | Erde | 3 | NAEKEBA | 3 x 70 SM | 70 | 155 | 0.443 | 77 | 5.39 | 18 / 30 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 150°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.1 | 75 | 10300 | 1283 |  | 29052.1
KT_52b | Al/3L/E/30/NA | Al | Erde | 4 | NAEKEBA | 3 x 95 SM | 95 | 185 | 0.32 | 77 | 7.315 | 18 / 30 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 150°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.1 | 81 | 11800 | 1284 |  | 53509.225
KT_52b | Al/3L/E/30/NA | Al | Erde | 5 | NAEKEBA | 3 x 120 SM | 120 | 210 | 0.253 | 77 | 9.24 | 18 / 30 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 150°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.1 | 83 | 12300 | 1285 |  | 85377.6
KT_52b | Al/3L/E/30/NA | Al | Erde | 6 | NAEKEBA | 3 x 150 SM | 150 | 235 | 0.206 | 77 | 11.55 | 18 / 30 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 150°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.092 | 85 | 13200 | 1286 |  | 133402.5
KT_52b | Al/3L/E/30/NA | Al | Erde | 7 | NAEKEBA | 3 x 185 SM | 185 | 285 | 0.164 | 77 | 14.245 | 18 / 30 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 150°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.09 | 90 | 14500 | 1287 |  | 202920.025
KT_52b | Al/3L/E/30/NA | Al | Erde | 8 | NAEKEBA | 3 x 240 SM | 240 | 305 | 0.125 | 77 | 18.48 | 18 / 30 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 150°C | NA | NA | Dreiblei Mantel | '--- | '--- | 0.089 | 95 | 16200 | 1288 |  | 341510.4
KT_53 | Al/3L/E/10/NA | Al | Erde | 1 | NAKBA (APMBU) | 3 x 50 SM | 50 | 130 | 0.641 | 80 | 4 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.11 | 42 | 5000 | 1289 |  | 16000
KT_53 | Al/3L/E/10/NA | Al | Erde | 2 | NAKBA (APMBU) | 3 x 70 SM | 70 | 165 | 0.443 | 80 | 5.6 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.1 | 46 | 5300 | 1290 |  | 31360
KT_53 | Al/3L/E/10/NA | Al | Erde | 3 | NAKBA (APMBU) | 3 x 95 SM | 95 | 195 | 0.32 | 80 | 7.6 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.1 | 50 | 5900 | 1291 |  | 57760
KT_53 | Al/3L/E/10/NA | Al | Erde | 4 | NAKBA (APMBU) | 3 x 120 SM | 120 | 225 | 0.253 | 80 | 9.6 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.1 | 52 | 6800 | 1292 |  | 92160
KT_53 | Al/3L/E/10/NA | Al | Erde | 5 | NAKBA (APMBU) | 3 x 150 SM | 150 | 255 | 0.206 | 80 | 12 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.092 | 55 | 8000 | 1293 |  | 144000
KT_53 | Al/3L/E/10/NA | Al | Erde | 6 | NAKBA (APMBU) | 3 x 185 SM | 185 | 285 | 0.164 | 80 | 14.8 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.09 | 59 | 8700 | 1294 |  | 219040
KT_53 | Al/3L/E/10/NA | Al | Erde | 7 | NAKBA (APMBU) | 3 x 240 SM | 240 | 325 | 0.125 | 80 | 19.2 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.089 | 63 | 10200 | 1295 |  | 368640
KT_53 | Al/3L/E/10/NA | Al | Erde | 8 | NAKBA (APMBU) | 3 x 300 SM | 300 | 370 | 0.1 | 80 | 24 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.086 | 67 | 10700 | 1296 |  | 576000
KT_54 | Al/3L/E/10/NA | Al | Erde | 1 | NAKBA (APMBU) ND | 3 x 50 SM | 50 | 130 | 0.641 | 80 | 4 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.11 | 42 | 4200 | 1297 |  | 16000
KT_54 | Al/3L/E/10/NA | Al | Erde | 2 | NAKBA (APMBU) ND | 3 x 70 SM | 70 | 165 | 0.443 | 80 | 5.6 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.1 | 46 | 4800 | 1298 |  | 31360
KT_54 | Al/3L/E/10/NA | Al | Erde | 3 | NAKBA (APMBU) ND | 3 x 95 SM | 95 | 195 | 0.32 | 80 | 7.6 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.1 | 50 | 5400 | 1299 |  | 57760
KT_54 | Al/3L/E/10/NA | Al | Erde | 4 | NAKBA (APMBU) ND | 3 x 120 SM | 120 | 225 | 0.253 | 80 | 9.6 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.1 | 52 | 6200 | 1300 |  | 92160
KT_54 | Al/3L/E/10/NA | Al | Erde | 5 | NAKBA (APMBU) ND | 3 x 150 SM | 150 | 255 | 0.206 | 80 | 12 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.092 | 55 | 7000 | 1301 |  | 144000
KT_54 | Al/3L/E/10/NA | Al | Erde | 6 | NAKBA (APMBU) ND | 3 x 185 SM | 185 | 285 | 0.164 | 80 | 14.8 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.09 | 59 | 8000 | 1302 |  | 219040
KT_54 | Al/3L/E/10/NA | Al | Erde | 7 | NAKBA (APMBU) ND | 3 x 240 SM | 240 | 325 | 0.125 | 80 | 19.2 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.089 | 63 | 9200 | 1303 |  | 368640
KT_54 | Al/3L/E/10/NA | Al | Erde | 8 | NAKBA (APMBU) ND | 3 x 300 SM | 300 | 370 | 0.1 | 80 | 24 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.086 | 67 | 10700 | 1304 |  | 576000
KT_55 | Al/3L/E/10/NA | Al | Erde | 1 | NAHKBA (APMBU) | 3 x 50 SM + Hochstädter | 50 | 115 | 0.641 | 80 | 4 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.11 | 42 | 5000 | 1305 | Hochstädter | 16000
KT_55 | Al/3L/E/10/NA | Al | Erde | 2 | NAHKBA (APMBU) | 3 x 70 SM + Hochstädter | 70 | 145 | 0.443 | 80 | 5.6 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.1 | 46 | 5300 | 1306 | Hochstädter | 31360
KT_55 | Al/3L/E/10/NA | Al | Erde | 3 | NAHKBA (APMBU) | 3 x 95 SM + Hochstädter | 95 | 177 | 0.32 | 80 | 7.6 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.1 | 50 | 5900 | 1307 | Hochstädter | 57760
KT_55 | Al/3L/E/10/NA | Al | Erde | 4 | NAHKBA (APMBU) | 3 x 120 SM + Hochstädter | 120 | 205 | 0.253 | 80 | 9.6 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.1 | 52 | 6800 | 1308 | Hochstädter | 92160
KT_55 | Al/3L/E/10/NA | Al | Erde | 5 | NAHKBA (APMBU) | 3 x 150 SM + Hochstädter | 150 | 234 | 0.206 | 80 | 12 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.092 | 55 | 8000 | 1309 | Hochstädter | 144000
KT_55 | Al/3L/E/10/NA | Al | Erde | 6 | NAHKBA (APMBU) | 3 x 185 SM + Hochstädter | 185 | 270 | 0.164 | 80 | 14.8 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.09 | 59 | 8700 | 1310 | Hochstädter | 219040
KT_55 | Al/3L/E/10/NA | Al | Erde | 7 | NAHKBA (APMBU) | 3 x 240 SM + Hochstädter | 240 | 320 | 0.125 | 80 | 19.2 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.089 | 63 | 10200 | 1311 | Hochstädter | 368640
KT_55 | Al/3L/E/10/NA | Al | Erde | 8 | NAHKBA (APMBU) | 3 x 300 SM + Hochstädter | 300 | 370 | 0.1 | 80 | 24 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.086 | 67 | 10700 | 1312 | Hochstädter | 576000
KT_56 | Al/3L/E/10/NA | Al | Erde | 1 | NAHKBA (APMBU) ND | 3 x 50 SM + Hochstädter | 50 | 115 | 0.641 | 80 | 4 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.11 | 42 | 4200 | 1313 | Hochstädter | 16000
KT_56 | Al/3L/E/10/NA | Al | Erde | 2 | NAHKBA (APMBU) ND | 3 x 70 SM + Hochstädter | 70 | 145 | 0.443 | 80 | 5.6 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.1 | 46 | 4800 | 1314 | Hochstädter | 31360
KT_56 | Al/3L/E/10/NA | Al | Erde | 3 | NAHKBA (APMBU) ND | 3 x 95 SM + Hochstädter | 95 | 177 | 0.32 | 80 | 7.6 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.1 | 50 | 5400 | 1315 | Hochstädter | 57760
KT_56 | Al/3L/E/10/NA | Al | Erde | 4 | NAHKBA (APMBU) ND | 3 x 120 SM + Hochstädter | 120 | 205 | 0.253 | 80 | 9.6 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.1 | 52 | 6200 | 1316 | Hochstädter | 92160
KT_56 | Al/3L/E/10/NA | Al | Erde | 5 | NAHKBA (APMBU) ND | 3 x 150 SM + Hochstädter | 150 | 234 | 0.206 | 80 | 12 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.092 | 55 | 7000 | 1317 | Hochstädter | 144000
KT_56 | Al/3L/E/10/NA | Al | Erde | 6 | NAHKBA (APMBU) ND | 3 x 185 SM + Hochstädter | 185 | 270 | 0.164 | 80 | 14.8 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.09 | 59 | 8000 | 1318 | Hochstädter | 219040
KT_56 | Al/3L/E/10/NA | Al | Erde | 7 | NAHKBA (APMBU) ND | 3 x 240 SM + Hochstädter | 240 | 320 | 0.125 | 80 | 19.2 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.089 | 63 | 9200 | 1319 | Hochstädter | 368640
KT_56 | Al/3L/E/10/NA | Al | Erde | 8 | NAHKBA (APMBU) ND | 3 x 300 SM + Hochstädter | 300 | 370 | 0.1 | 80 | 24 | 6 / 10 | Papier-Masse | 60°C | 60°C | 165°C | NA | NA | Bleim. Gürtelkabel | '--- | '--- | 0.086 | 67 | 10700 | 1320 | Hochstädter | 576000
KT_100 | Cu/1L/L/PVC10/GEB | Cu | Luft | 1 | NYSY | 1 x 25 xx/16 (Dreieck) | 25 | 119 | 0.727 | 115 | 2.875 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | '--- | '--- | '--- | n.vorh. | 24 | 990 | 1321 |  | 8265.625
KT_100 | Cu/1L/L/PVC10/GEB | Cu | Luft | 2 | NYSY | 1 x 35 xx/16 (Dreieck) | 35 | 143 | 0.524 | 115 | 4.025 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | '--- | '--- | '--- | n.vorh. | 25 | 1020 | 1322 |  | 16200.625
KT_100 | Cu/1L/L/PVC10/GEB | Cu | Luft | 3 | NYSY | 1 x 50 xx/16 (Dreieck) | 50 | 172 | 0.387 | 115 | 5.75 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | '--- | '--- | '--- | n.vorh. | 27 | 1300 | 1323 |  | 33062.5
KT_100 | Cu/1L/L/PVC10/GEB | Cu | Luft | 4 | NYSY | 1 x 70 xx/16 (Dreieck) | 70 | 214 | 0.268 | 115 | 8.05 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | '--- | '--- | '--- | n.vorh. | 28 | 1550 | 1324 |  | 64802.5
KT_100 | Cu/1L/L/PVC10/GEB | Cu | Luft | 5 | NYSY | 1 x 95 xx/16 (Dreieck) | 95 | 261 | 0.193 | 115 | 10.925 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | '--- | '--- | '--- | n.vorh. | 30 | 1850 | 1325 |  | 119355.625
KT_100 | Cu/1L/L/PVC10/GEB | Cu | Luft | 6 | NYSY | 1 x 120 xx/16 (Dreieck) | 120 | 301 | 0.153 | 115 | 13.8 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | '--- | '--- | '--- | n.vorh. | 31 | 2100 | 1326 |  | 190440
KT_100 | Cu/1L/L/PVC10/GEB | Cu | Luft | 7 | NYSY | 1 x 150 xx/25 (Dreieck) | 150 | 341 | 0.124 | 115 | 17.25 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | '--- | '--- | '--- | n.vorh. | 33 | 2500 | 1327 |  | 297562.5
KT_100 | Cu/1L/L/PVC10/GEB | Cu | Luft | 8 | NYSY | 1 x 185 xx/25 (Dreieck) | 185 | 391 | 0.0991 | 115 | 21.275 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | '--- | '--- | '--- | n.vorh. | 34 | 2900 | 1328 |  | 452625.625
KT_100 | Cu/1L/L/PVC10/GEB | Cu | Luft | 9 | NYSY | 1 x 240 xx/25 (Dreieck) | 240 | 460 | 0.0754 | 115 | 27.6 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | '--- | '--- | '--- | n.vorh. | 37 | 3500 | 1329 |  | 761760
KT_100 | Cu/1L/L/PVC10/GEB | Cu | Luft | 10 | NYSY | 1 x 300 xx/25 (Dreieck) | 300 | 526 | 0.0601 | 115 | 34.5 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | '--- | '--- | '--- | n.vorh. | 39 | 4100 | 1330 |  | 1190250
KT_100 | Cu/1L/L/PVC10/GEB | Cu | Luft | 11 | NYSY | 1 x 400 xx/35 (Dreieck) | 400 | 602 | 0.047 | 103 | 41.2 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 140°C | NA | NA | '--- | '--- | '--- | n.vorh. | 43 | 5100 | 1331 |  | 1697440
KT_100 | Cu/1L/L/PVC10/GEB | Cu | Luft | 12 | NYSY | 1 x 500 xx/35 (Dreieck) | 500 | 691 | 0.0366 | 103 | 51.5 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 140°C | NA | NA | '--- | '--- | '--- | n.vorh. | 50 | 6100 | 1332 |  | 2652250
KT_101 | Cu/1L/E/PVC10/GEB | Cu | Erde | 1 | NYSY | 1 x 25 xx/16 (Dreieck) | 25 | 137 | 0.727 | 115 | 2.875 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | '--- | '--- | '--- | n.vorh. | 24 | 990 | 1333 |  | 8265.625
KT_101 | Cu/1L/E/PVC10/GEB | Cu | Erde | 2 | NYSY | 1 x 35 xx/16 (Dreieck) | 35 | 163 | 0.524 | 115 | 4.025 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | '--- | '--- | '--- | n.vorh. | 25 | 1020 | 1334 |  | 16200.625
KT_101 | Cu/1L/E/PVC10/GEB | Cu | Erde | 3 | NYSY | 1 x 50 xx/16 (Dreieck) | 50 | 192 | 0.387 | 115 | 5.75 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | '--- | '--- | '--- | n.vorh. | 27 | 1300 | 1335 |  | 33062.5
KT_101 | Cu/1L/E/PVC10/GEB | Cu | Erde | 4 | NYSY | 1 x 70 xx/16 (Dreieck) | 70 | 234 | 0.268 | 115 | 8.05 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | '--- | '--- | '--- | n.vorh. | 28 | 1550 | 1336 |  | 64802.5
KT_101 | Cu/1L/E/PVC10/GEB | Cu | Erde | 5 | NYSY | 1 x 95 xx/16 (Dreieck) | 95 | 279 | 0.193 | 115 | 10.925 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | '--- | '--- | '--- | n.vorh. | 30 | 1850 | 1337 |  | 119355.625
KT_101 | Cu/1L/E/PVC10/GEB | Cu | Erde | 6 | NYSY | 1 x 120 xx/16 (Dreieck) | 120 | 316 | 0.153 | 115 | 13.8 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | '--- | '--- | '--- | n.vorh. | 31 | 2100 | 1338 |  | 190440
KT_101 | Cu/1L/E/PVC10/GEB | Cu | Erde | 7 | NYSY | 1 x 150 xx/25 (Dreieck) | 150 | 353 | 0.124 | 115 | 17.25 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | '--- | '--- | '--- | n.vorh. | 33 | 2500 | 1339 |  | 297562.5
KT_101 | Cu/1L/E/PVC10/GEB | Cu | Erde | 8 | NYSY | 1 x 185 xx/25 (Dreieck) | 185 | 397 | 0.0991 | 115 | 21.275 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | '--- | '--- | '--- | n.vorh. | 34 | 2900 | 1340 |  | 452625.625
KT_101 | Cu/1L/E/PVC10/GEB | Cu | Erde | 9 | NYSY | 1 x 240 xx/25 (Dreieck) | 240 | 457 | 0.0754 | 115 | 27.6 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | '--- | '--- | '--- | n.vorh. | 37 | 3500 | 1341 |  | 761760
KT_101 | Cu/1L/E/PVC10/GEB | Cu | Erde | 10 | NYSY | 1 x 300 xx/25 (Dreieck) | 300 | 512 | 0.0601 | 115 | 34.5 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | '--- | '--- | '--- | n.vorh. | 39 | 4100 | 1342 |  | 1190250
KT_101 | Cu/1L/E/PVC10/GEB | Cu | Erde | 11 | NYSY | 1 x 400 xx/35 (Dreieck) | 400 | 571 | 0.047 | 103 | 41.2 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 140°C | NA | NA | '--- | '--- | '--- | n.vorh. | 43 | 5100 | 1343 |  | 1697440
KT_101 | Cu/1L/E/PVC10/GEB | Cu | Erde | 12 | NYSY | 1 x 500 xx/35 (Dreieck) | 500 | 639 | 0.0366 | 103 | 51.5 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 140°C | NA | NA | '--- | '--- | '--- | n.vorh. | 50 | 6100 | 1344 |  | 2652250
KT_102 | Al/1L/L/PVC10/GEB | Al | Luft | 1 | NAYSY | 1 x 50 xx/16 (Dreieck) | 50 | 133 | 0.641 | 76 | 3.8 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | '--- | '--- | '--- | n.vorh. | 20 | n.vorh. | 1345 |  | 14440
KT_102 | Al/1L/L/PVC10/GEB | Al | Luft | 2 | NAYSY | 1 x 70 xx/16 (Dreieck) | 70 | 166 | 0.443 | 76 | 5.32 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | '--- | '--- | '--- | n.vorh. | 22 | n.vorh. | 1346 |  | 28302.4
KT_102 | Al/1L/L/PVC10/GEB | Al | Luft | 3 | NAYSY | 1 x 95 xx/16 (Dreieck) | 95 | 203 | 0.32 | 76 | 7.22 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | '--- | '--- | '--- | n.vorh. | 23 | n.vorh. | 1347 |  | 52128.4
KT_102 | Al/1L/L/PVC10/GEB | Al | Luft | 4 | NAYSY | 1 x 120 xx/16 (Dreieck) | 120 | 234 | 0.253 | 76 | 9.12 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | '--- | '--- | '--- | n.vorh. | 25 | n.vorh. | 1348 |  | 83174.4
KT_102 | Al/1L/L/PVC10/GEB | Al | Luft | 5 | NAYSY | 1 x 150 xx/25 (Dreieck) | 150 | 266 | 0.206 | 76 | 11.4 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | '--- | '--- | '--- | n.vorh. | 27 | n.vorh. | 1349 |  | 129960
KT_102 | Al/1L/L/PVC10/GEB | Al | Luft | 6 | NAYSY | 1 x 185 xx/25 (Dreieck) | 185 | 306 | 0.164 | 76 | 14.06 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | '--- | '--- | '--- | n.vorh. | 29 | n.vorh. | 1350 |  | 197683.6
KT_102 | Al/1L/L/PVC10/GEB | Al | Luft | 7 | NAYSY | 1 x 240 xx/25 (Dreieck) | 240 | 361 | 0.125 | 76 | 18.24 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | '--- | '--- | '--- | n.vorh. | 31 | n.vorh. | 1351 |  | 332697.6
KT_102 | Al/1L/L/PVC10/GEB | Al | Luft | 8 | NAYSY | 1 x 300 xx/25 (Dreieck) | 300 | 415 | 0.1 | 76 | 22.8 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | '--- | '--- | '--- | n.vorh. | 40 | n.vorh. | 1352 |  | 519840
KT_102 | Al/1L/L/PVC10/GEB | Al | Luft | 9 | NAYSY | 1 x 400 xx/35 (Dreieck) | 400 | 481 | 0.047 | 68 | 27.2 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 140°C | NA | NA | '--- | '--- | '--- | n.vorh. | 45 | n.vorh. | 1353 |  | 739840
KT_102 | Al/1L/L/PVC10/GEB | Al | Luft | 10 | NAYSY | 1 x 500 xx/35 (Dreieck) | 500 | 560 | 0.0605 | 68 | 34 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 140°C | NA | NA | '--- | '--- | '--- | n.vorh. | 46 | n.vorh. | 1354 |  | 1156000
KT_103 | Al/1L/E/PVC10/GEB | Al | Erde | 1 | NAYSY | 1 x 50 xx/16 (Dreieck) | 50 | 149 | 0.641 | 76 | 3.8 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | '--- | '--- | '--- | n.vorh. | 20 | n.vorh. | 1355 |  | 14440
KT_103 | Al/1L/E/PVC10/GEB | Al | Erde | 2 | NAYSY | 1 x 70 xx/16 (Dreieck) | 70 | 182 | 0.443 | 76 | 5.32 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | '--- | '--- | '--- | n.vorh. | 22 | n.vorh. | 1356 |  | 28302.4
KT_103 | Al/1L/E/PVC10/GEB | Al | Erde | 3 | NAYSY | 1 x 95 xx/16 (Dreieck) | 95 | 217 | 0.32 | 76 | 7.22 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | '--- | '--- | '--- | n.vorh. | 23 | n.vorh. | 1357 |  | 52128.4
KT_103 | Al/1L/E/PVC10/GEB | Al | Erde | 4 | NAYSY | 1 x 120 xx/16 (Dreieck) | 120 | 246 | 0.253 | 76 | 9.12 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | '--- | '--- | '--- | n.vorh. | 25 | n.vorh. | 1358 |  | 83174.4
KT_103 | Al/1L/E/PVC10/GEB | Al | Erde | 5 | NAYSY | 1 x 150 xx/25 (Dreieck) | 150 | 276 | 0.206 | 76 | 11.4 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | '--- | '--- | '--- | n.vorh. | 27 | n.vorh. | 1359 |  | 129960
KT_103 | Al/1L/E/PVC10/GEB | Al | Erde | 6 | NAYSY | 1 x 185 xx/25 (Dreieck) | 185 | 311 | 0.164 | 76 | 14.06 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | '--- | '--- | '--- | n.vorh. | 29 | n.vorh. | 1360 |  | 197683.6
KT_103 | Al/1L/E/PVC10/GEB | Al | Erde | 7 | NAYSY | 1 x 240 xx/25 (Dreieck) | 240 | 359 | 0.125 | 76 | 18.24 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | '--- | '--- | '--- | n.vorh. | 31 | n.vorh. | 1361 |  | 332697.6
KT_103 | Al/1L/E/PVC10/GEB | Al | Erde | 8 | NAYSY | 1 x 300 xx/25 (Dreieck) | 300 | 405 | 0.1 | 76 | 22.8 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | '--- | '--- | '--- | n.vorh. | 40 | n.vorh. | 1362 |  | 519840
KT_103 | Al/1L/E/PVC10/GEB | Al | Erde | 9 | NAYSY | 1 x 400 xx/35 (Dreieck) | 400 | 457 | 0.047 | 68 | 27.2 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 140°C | NA | NA | '--- | '--- | '--- | n.vorh. | 45 | n.vorh. | 1363 |  | 739840
KT_103 | Al/1L/E/PVC10/GEB | Al | Erde | 10 | NAYSY | 1 x 500 xx/35 (Dreieck) | 500 | 520 | 0.0605 | 68 | 34 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 140°C | NA | NA | '--- | '--- | '--- | n.vorh. | 46 | n.vorh. | 1364 |  | 1156000
KT_104 | Cu/3L/L/PVC10/NA | Cu | Luft | 1 | NYSEY | 3 x 25 xx | 25 | 114 | 0.727 | 115 | 2.875 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | n.vorh. | 52 | n.vorh. | 1365 |  | 8265.625
KT_104 | Cu/3L/L/PVC10/NA | Cu | Luft | 2 | NYSEY | 3 x 35 xx | 35 | 138 | 0.524 | 115 | 4.025 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | n.vorh. | 54 | n.vorh. | 1366 |  | 16200.625
KT_104 | Cu/3L/L/PVC10/NA | Cu | Luft | 3 | NYSEY | 3 x 50 xx | 50 | 165 | 0.387 | 115 | 5.75 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | n.vorh. | 57 | n.vorh. | 1367 |  | 33062.5
KT_104 | Cu/3L/L/PVC10/NA | Cu | Luft | 4 | NYSEY | 3 x 70 xx | 70 | 205 | 0.268 | 115 | 8.05 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | n.vorh. | 60 | n.vorh. | 1368 |  | 64802.5
KT_104 | Cu/3L/L/PVC10/NA | Cu | Luft | 5 | NYSEY | 3 x 95 xx | 95 | 249 | 0.193 | 115 | 10.925 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | n.vorh. | 65 | n.vorh. | 1369 |  | 119355.625
KT_104 | Cu/3L/L/PVC10/NA | Cu | Luft | 6 | NYSEY | 3 x 120 xx | 120 | 286 | 0.153 | 115 | 13.8 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | n.vorh. | 69 | n.vorh. | 1370 |  | 190440
KT_104 | Cu/3L/L/PVC10/NA | Cu | Luft | 7 | NYSEY | 3 x 150 xx | 150 | 324 | 0.124 | 115 | 17.25 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | n.vorh. | 72 | n.vorh. | 1371 |  | 297562.5
KT_104 | Cu/3L/L/PVC10/NA | Cu | Luft | 8 | NYSEY | 3 x 185 xx | 185 | 371 | 0.0991 | 115 | 21.275 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | n.vorh. | 77 | n.vorh. | 1372 |  | 452625.625
KT_104 | Cu/3L/L/PVC10/NA | Cu | Luft | 9 | NYSEY | 3 x 240 xx | 240 | 434 | 0.0754 | 115 | 27.6 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | n.vorh. | 82 | n.vorh. | 1373 |  | 761760
KT_105 | Cu/3L/E/PVC10/NA | Cu | Erde | 1 | NYSEY | 3 x 25 xx | 25 | 134 | 0.727 | 115 | 2.875 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | n.vorh. | 52 | n.vorh. | 1374 |  | 8265.625
KT_105 | Cu/3L/E/PVC10/NA | Cu | Erde | 2 | NYSEY | 3 x 35 xx | 35 | 160 | 0.524 | 115 | 4.025 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | n.vorh. | 54 | n.vorh. | 1375 |  | 16200.625
KT_105 | Cu/3L/E/PVC10/NA | Cu | Erde | 3 | NYSEY | 3 x 50 xx | 50 | 189 | 0.387 | 115 | 5.75 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | n.vorh. | 57 | n.vorh. | 1376 |  | 33062.5
KT_105 | Cu/3L/E/PVC10/NA | Cu | Erde | 4 | NYSEY | 3 x 70 xx | 70 | 231 | 0.268 | 115 | 8.05 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | n.vorh. | 60 | n.vorh. | 1377 |  | 64802.5
KT_105 | Cu/3L/E/PVC10/NA | Cu | Erde | 5 | NYSEY | 3 x 95 xx | 95 | 276 | 0.193 | 115 | 10.925 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | n.vorh. | 65 | n.vorh. | 1378 |  | 119355.625
KT_105 | Cu/3L/E/PVC10/NA | Cu | Erde | 6 | NYSEY | 3 x 120 xx | 120 | 313 | 0.153 | 115 | 13.8 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | n.vorh. | 69 | n.vorh. | 1379 |  | 190440
KT_105 | Cu/3L/E/PVC10/NA | Cu | Erde | 7 | NYSEY | 3 x 150 xx | 150 | 351 | 0.124 | 115 | 17.25 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | n.vorh. | 72 | n.vorh. | 1380 |  | 297562.5
KT_105 | Cu/3L/E/PVC10/NA | Cu | Erde | 8 | NYSEY | 3 x 185 xx | 185 | 396 | 0.0991 | 115 | 21.275 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | n.vorh. | 77 | n.vorh. | 1381 |  | 452625.625
KT_105 | Cu/3L/E/PVC10/NA | Cu | Erde | 9 | NYSEY | 3 x 240 xx | 240 | 458 | 0.0754 | 115 | 27.6 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | n.vorh. | 82 | n.vorh. | 1382 |  | 761760
KT_106 | Al/3L/L/PVC10/NA | Al | Luft | 1 | NAYSEY | 3 x 50 xx | 50 | 128 | 0.641 | 76 | 3.8 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | n.vorh. | 57 | n.vorh. | 1383 |  | 14440
KT_106 | Al/3L/L/PVC10/NA | Al | Luft | 2 | NAYSEY | 3 x 70 xx | 70 | 159 | 0.443 | 76 | 5.32 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | n.vorh. | 60 | n.vorh. | 1384 |  | 28302.4
KT_106 | Al/3L/L/PVC10/NA | Al | Luft | 3 | NAYSEY | 3 x 95 xx | 95 | 193 | 0.32 | 76 | 7.22 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | n.vorh. | 65 | n.vorh. | 1385 |  | 52128.4
KT_106 | Al/3L/L/PVC10/NA | Al | Luft | 4 | NAYSEY | 3 x 120 xx | 120 | 222 | 0.253 | 76 | 9.12 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | n.vorh. | 69 | n.vorh. | 1386 |  | 83174.4
KT_106 | Al/3L/L/PVC10/NA | Al | Luft | 5 | NAYSEY | 3 x 150 xx | 150 | 252 | 0.206 | 76 | 11.4 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | n.vorh. | 72 | n.vorh. | 1387 |  | 129960
KT_106 | Al/3L/L/PVC10/NA | Al | Luft | 6 | NAYSEY | 3 x 185 xx | 185 | 289 | 0.164 | 76 | 14.06 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | n.vorh. | 77 | n.vorh. | 1388 |  | 197683.6
KT_106 | Al/3L/L/PVC10/NA | Al | Luft | 7 | NAYSEY | 3 x 240 xx | 240 | 340 | 0.125 | 76 | 18.24 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | n.vorh. | 82 | n.vorh. | 1389 |  | 332697.6
KT_106 | Al/3L/L/PVC10/NA | Al | Luft | 8 | NAYSEY | 3 x 300 xx | 300 | 389 | 0.1 | 76 | 22.8 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | n.vorh. | 86 | n.vorh. | 1390 |  | 519840
KT_107 | Al/3L/E/PVC10/NA | Al | Erde | 1 | NAYSEY | 3 x 50 xx | 50 | 147 | 0.641 | 76 | 3.8 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | n.vorh. | 57 | n.vorh. | 1391 |  | 14440
KT_107 | Al/3L/E/PVC10/NA | Al | Erde | 2 | NAYSEY | 3 x 70 xx | 70 | 179 | 0.443 | 76 | 5.32 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | n.vorh. | 60 | n.vorh. | 1392 |  | 28302.4
KT_107 | Al/3L/E/PVC10/NA | Al | Erde | 3 | NAYSEY | 3 x 95 xx | 95 | 214 | 0.32 | 76 | 7.22 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | n.vorh. | 65 | n.vorh. | 1393 |  | 52128.4
KT_107 | Al/3L/E/PVC10/NA | Al | Erde | 4 | NAYSEY | 3 x 120 xx | 120 | 244 | 0.253 | 76 | 9.12 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | n.vorh. | 69 | n.vorh. | 1394 |  | 83174.4
KT_107 | Al/3L/E/PVC10/NA | Al | Erde | 5 | NAYSEY | 3 x 150 xx | 150 | 273 | 0.206 | 76 | 11.4 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | n.vorh. | 72 | n.vorh. | 1395 |  | 129960
KT_107 | Al/3L/E/PVC10/NA | Al | Erde | 6 | NAYSEY | 3 x 185 xx | 185 | 309 | 0.164 | 76 | 14.06 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | n.vorh. | 77 | n.vorh. | 1396 |  | 197683.6
KT_107 | Al/3L/E/PVC10/NA | Al | Erde | 7 | NAYSEY | 3 x 240 xx | 240 | 358 | 0.125 | 76 | 18.24 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | n.vorh. | 82 | n.vorh. | 1397 |  | 332697.6
KT_107 | Al/3L/E/PVC10/NA | Al | Erde | 8 | NAYSEY | 3 x 300 xx | 300 | 404 | 0.1 | 76 | 22.8 | 6 / 10 | PVC | 70°C | 70°C | 160°C | NA | NA | PVC | '--- | '--- | n.vorh. | 86 | n.vorh. | 1398 |  | 519840

## ERDE ALLE TAB
0
Verknüpft mit |  |  |  | ERDE Red f1_Tab 4 | [6 empty] | ERDE Red f1_Tab 5_1 | [6 empty] | ERDE Red f1_Tab 5_2 | [11 empty] | ERDE Red f1_Tab 5_3 | [9 empty] | ERDE Red f2_Tab 6 |  |  |  |  | ERDE Red f2_Tab 7 |  |  |  |  | ERDE Red f2_Tab 8 |  |  |  |  | ERDE Red f2_Tab 9 | [5 empty] | VPE Kabel 6/10kV | PVC Kabel 3,6/6kV | Massekabel Gürtelkabel 3,6/6kV | Massekabel Dreimantel- 3,6/6kV kabel | Massekabel Dreimantel- 6/10kV kabel | PVC Kabel 6/10kV | Massekabel Gürtelkabel 6/10 kV | Massekabel H - Kabel 12/20 kV | Massekabel H - Kabel 18/30 kV | Massekabel Dreimantel-Kabel 12/20 kV | Massekabel Dreimantel-Kabel 18/30 kV | 6 / 10
Kabelber_ERDE_1
|  |  |  | ALLE KABEL (ausser PVC Kabel 6 - 10 kV) im Drehstrom System | [6 empty] | PVC Einleiterkabel Verl. gebündelt a = 25cm oder flach a = 7cm 6 - 10 kV im Drehstrom System | [6 empty] | PVC Einleiterkabel gebündelt a = 7cm Kabel 6 - 10 kV im Drehstrom System | [11 empty] | PVC Mehrleiter Kabel 6 - 10 kV im Drehstrom System | [9 empty] | einadrige Kabel in Drehstromsystemen gebündelte Anordnung, lichter Abstand 7 cm |  |  |  |  | einadrige Kabel in Drehstromsystemen gebündelte Anordnung, lichter Abstand 25cm |  |  |  |  | einadrige Kabel in Drehstromsystemen flache Anordnung, lichter Abstand 7 cm |  |  |  |  | dreiadrige, belastete Kabel in Drehstromsystemen lichter Abstand 7 cm
Zul. Betriebstemperatur |  | siehe rechts |  | 90°C |  | 80°C |  | 70°C | 65°C | 60°C | [45 empty] | Kabeltype bei Spannung nach NORM (ERDE Red f2_Tab 9) |  |  |  |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
80°C |  |  |  | veknüpft mit Erdboden Temperatur von 5°C bis 40°C | [39 empty] | Papier- |  |  |  |  | Papier- |  |  |  |  | Papier- |  | Auswertung Nummer 1 bis 4 Rechts |  |  |  |  | ROT hinterlegte Kabeltypen gibt es noch nicht | [12 empty] | f1 Alle Kabel ausser PVC Kabel für 6 / 10kV
|  |  |  | und mit dem Belastungsgrad 0,50 bis 1,0 | [7 empty] | Systeme |  | 2 | [5 empty] | Systeme |  |  | 2 | [8 empty] | Systeme |  |  | 2 | [5 empty] | VPE | PVC |  | Masse |  | VPE | PVC |  | Masse |  | VPE | PVC |  | Masse |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | [6 empty] | 1 | ERDE Red f1_Tab 4
|  |  |  | und mit dem Spezifischen Wärmeleitwiderstand | [7 empty] | 1 |  | 4 |  |  | 10 |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 5 |  | 8 |  | 10 |  | 1 |  |  | 3 |  |  | 6 |  | 10 | 1 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Auswertung Nummer
Anzahl Systeme |  | siehe rechts | [8 empty] | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | Systeme |  | 2 |  |  | Systeme |  | 2 |  |  | Systeme |  | 2 |  |  | Systeme |  | 2 |  |  |  |  | Leiter - Isoliermaterial = |  |  |  |  | VPE
gerechnet bei einer |  | Erdboden - Temperatur 20°C |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | [51 empty] | Mantelmat = |  |  |  |  | PE
4 | 5 | 4 | [8 empty] | veknüpft wie Tab 4 zusätzlich mit Systemanzahl | [6 empty] | veknüpft wie Tab 4 zusätzlich mit Systemanzahl | [11 empty] | veknüpft wie Tab 4 zusätzlich mit Systemanzahl | [9 empty] | veknüpft wie Tab 5_1 bis 5_3 ohne Erdbodentemp. |  |  |  |  | veknüpft wie Tab 5_1 bis 5_3 ohne Erdbodentemp. |  |  |  |  | veknüpft wie Tab 5_1 bis 5_3 ohne Erdbodentemp. |  |  |  |  | veknüpft wie Tab 5_1 bis 5_3 ohne Erdbodentemp. | [6 empty] | Hochst = |  |  |  |  | 28 | [6 empty] | f1 PVC Kabel für 6 / 10kV bei folgender Verlegung
Spezifischer Wärmeleit Widerstand in K*m/W 0,7 | Belastungsgrad 0,50 | Erdbodentemperatur | Reihe 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Belastungsgrad 0,60 | Erdboden - Temperatur 05°C | [59 empty] | 0 | B14 | 4 | [8 empty] | 0 | ERDE Red f1_Tab 5_1
| Belastungsgrad 0,70 | Erdboden - Temperatur 10°C | [59 empty] | 1 | C14 | 5
| Belastungsgrad 0,85 | Erdboden - Temperatur 15°C | [59 empty] | 1 | BM12 | 2
| Belastungsgrad 1,00 | Erdboden - Temperatur 20°C | [59 empty] | 0 | CW11 | 0
|  | Erdboden - Temperatur 25°C | [70 empty] | 0 | ERDE Red f1_Tab 5_2
Spezifischer Wärmeleit Widerstand in K*m/W 1,0 | Belastungsgrad 0,50 | Erdboden - Temperatur 30°C | Reihe 2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | B14 | 4
| Belastungsgrad 0,60 | Erdboden - Temperatur 35°C | [59 empty] | 1 | C14 | 5
| Belastungsgrad 0,70 | Erdboden - Temperatur 40°C | [59 empty] | 1 | BM12 | 2
| Belastungsgrad 0,85 | [60 empty] | 0 | CW11 | 0 | [8 empty] | 0 | ERDE Red f1_Tab 5_3
Belastungsgrad 1,00
Spezifischer Wärmeleit Widerstand in K*m/W 1,5 | Belastungsgrad 0,50 |  | Reihe 3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | B14 | 4
| Belastungsgrad 0,60 | [60 empty] | 1 | C14 | 5 | [9 empty] | f2 Verlegeart
| Belastungsgrad 0,70 | [60 empty] | 1 | BM12 | 2
| Belastungsgrad 0,85 | [60 empty] | 0 | CW11 | 0 | [8 empty] | 1 | ERDE Red f1_Tab 6
Belastungsgrad 1,00
Spezifischer Wärmeleit Widerstand in K*m/W 2,5 | Belastungsgrad 0,50 |  | Reihe 4 | 0 |  | 54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 54 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 54 |  |  | 0 |  | 0 |  | 52 |  | 0 |  | 0 | 52 |  | 0 |  | 0 | 52 |  | 0 |  | 0 | 52 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | B14 | 4
| Belastungsgrad 0,60 | [60 empty] | 1 | C14 | 5
| Belastungsgrad 0,70 | [60 empty] | 1 | BM12 | 2 | [8 empty] | 0 | ERDE Red f1_Tab 7
| Belastungsgrad 0,85 | [60 empty] | 0 | CW11 | 0
Belastungsgrad 1,00
|  |  |  | 4 | B14 in K*m/W |  | Reihe 1-4 |  |  |  | 4 | B14 in K*m/W |  |  | Reihe 1-4 |  |  | 4 | B14 in K*m/W |  |  |  | Reihe 1-4 | [6 empty] | 4 | B14 in K*m/W |  |  |  | Reihe 1-4 |  |  |  |  | 4 | B14 in K*m/W |  | Reihe 1-4 |  | 4 | B14 in K*m/W |  | Reihe 1-4 |  | 4 | B14 in K*m/W |  | Reihe 1-4 |  | 4 | B14 in K*m/W |  | Reihe 1-4 | [14 empty] | 0 | ERDE Red f1_Tab 8
|  |  |  | 5 | C14 Belastungsgrad |  | x10 in Spalte links |  |  |  | 5 | C14 Belastungsgrad |  |  | x10 in Spalte links |  |  | 5 | C14 Belastungsgrad |  |  |  | x10 in Spalte links | [6 empty] | 5 | C14 Belastungsgrad |  |  |  | x10 in Spalte links |  |  |  |  | 5 | C14 Belastungsgrad |  | x10 in Spalte links |  | 5 | C14 Belastungsgrad |  | x10 in Spalte links |  | 5 | C14 Belastungsgrad |  | x10 in Spalte links |  | 5 | C14 Belastungsgrad |  | x10 in Spalte links
|  |  |  | 4 | E14 Erdbodentemp. |  | in Spalte rechts |  |  |  | 4 | E14 Erdbodentemp. |  |  | in Spalte rechts |  |  | 4 | E14 Erdbodentemp. |  |  |  | in Spalte rechts | [6 empty] | 4 | E14 Erdbodentemp. |  |  |  | in Spalte rechts |  |  |  |  | X | XX Isoliermaterial |  | Spalte * 0 oder 1 |  | X | XX Isoliermaterial |  | Spalte * 0 oder 1 |  | X | XX Isoliermaterial |  | Spalte * 0 oder 1 |  | X | XX Isoliermaterial |  | Spalte * 0 oder 1
[73 empty] | 0 | ERDE Red f1_Tab 9
[18 empty] | 2 | XX SYSTEME |  |  |  | Spalte * 0 oder 1 | [6 empty] | 2 | XX SYSTEME |  |  |  | Spalte * 0 oder 1 |  |  |  |  | 2 | XX SYSTEME |  | in Spalte rechts |  | 2 | XX SYSTEME |  | in Spalte rechts |  | 2 | XX SYSTEME |  | in Spalte rechts |  | 2 | XX SYSTEME |  | in Spalte rechts

## LUFT ALLE TAB
in Luft 6 - 30 kV |  | Red_Luft Einleiter Tab 10 Einadrige Kabel in Drehstromsystemen | [6 empty] | Red_Luft Mehrleiter Tab 11 Mehradrige Kabel in Drehstromsystemen |  |  | 3 | Trassen |  | mehr als 3 ergibt 6
|  | ebene Verlegung, |  | gebündelte Verlegung, |  |  |  |  | ohne gegens. Berührung |  | gegenseitige Berührung,
|  | Zwischenraum = "d", |  | Zwischenraum = "2d" |  |  |  |  | Zwischenraum = "d",
|  | Abstand von der Wand a >= 2 cm | [6 empty] | Abstand von der Wand a >= 2 cm
Trassen Wannen |  | 1 | <-- 1 bei Einleiter |  | 3 | Trassen |  |  | 0 | <-- 1 bei Mehrleiter |  |  |  |  | 3
Systeme |  | Systeme 1, 2, 3 |  | 2 | 2 |  |  |  | Systeme 1, 2, 3, 4, 6, 9 |  | 2 |  | 2 | 0 | 0
Systeme
Systemausw | [6 empty] | 0 | Luftverlegung | 2 |  |  |  | 2
Velegeart |  | Velegeart | 4 |  |  |  | 1 | A=7cm | Velegeart | 4
|  | 0 |  | 1 |  |  | 0 | A=25cm | 0 |  |  |  | 1
| auf dem Boden | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
liegend
| Anzahl der ungelochten | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Kabelwannen
in 300mm Abstand
übereinander
| Anzahl der gelochten | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Kabelwannen
in 300mm Abstand
übereinander
| Anzahl der Kabelroste | 0 |  | 32 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
in 300mm Abstand
übereinander
| Anzahl der Gerüste | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 0 |  | 2
in 225mm Abstand
nebeneinander
[9 empty] | ohne gegens. Berührung |  |  |  | gegenseitige Berührung,
|  |  |  | 0 |  |  | 0 | A=4d | Zwischenraum >= 2d, |  |  |  | auf einem Gerüst
oder an der Wand
[9 empty] | in waagrechter oder senkrechter Anordnung Abstand von der Wand a >= 2 cm |  |  |  | in senkrechter Anordnung Abstand von der Wand a >= 2 cm
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0

## ERDE Red f1_Tab 4
Umrechnungsfaktoren f1 für die Strombelastung von Mittelspannungskabeln bei Verlegung in Erde 6 - 30 kV ALLE KABEL (ausser PVC Kabel 6 - 10 kV) im Drehstrom System | [12 empty] | Zul. Betriebs temperatur | Umrechnungsfaktoren f1 für die Strombelastung von Mittelspannungskabeln bei Verlegung in Erde 6 - 30 kV ALLE KABEL (ausser PVC Kabel 6 - 10 kV) im Drehstrom System | [12 empty] | Zul. Betriebs temperatur | Umrechnungsfaktoren f1 für die Strombelastung von Mittelspannungskabeln bei Verlegung in Erde 6 - 30 kV ALLE KABEL (ausser PVC Kabel 6 - 10 kV) im Drehstrom System | [12 empty] | Zul. Betriebs temperatur | Umrechnungsfaktoren f1 für die Strombelastung von Mittelspannungskabeln bei Verlegung in Erde 6 - 30 kV ALLE KABEL (ausser PVC Kabel 6 - 10 kV) im Drehstrom System | [12 empty] | Zul. Betriebs temperatur | Umrechnungsfaktoren f1 für die Strombelastung von Mittelspannungskabeln bei Verlegung in Erde 6 - 30 kV ALLE KABEL (ausser PVC Kabel 6 - 10 kV) im Drehstrom System | [12 empty] | Zul. Betriebs temperatur
[13 empty] | 90°C | [13 empty] | 80°C | [13 empty] | 70°C | [13 empty] | 65°C | [13 empty] | 60°C
Umrechnungsfaktoren für die Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0276 - 1000 Tabelle 4: | [13 empty] | Umrechnungsfaktoren für die Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0276 - 1000 Tabelle 4: | [13 empty] | Umrechnungsfaktoren für die Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0276 - 1000 Tabelle 4: | [13 empty] | Umrechnungsfaktoren für die Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0276 - 1000 Tabelle 4: | [13 empty] | Umrechnungsfaktoren für die Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0276 - 1000 Tabelle 4:
Die Werte gelten unter der Voraussetzung dass die Erdbodentemperatur durch die Verlustwärme der Kabel nicht übermässig erhöht wird | [13 empty] | Die Werte gelten unter der Voraussetzung dass die Erdbodentemperatur durch die Verlustwärme der Kabel nicht übermässig erhöht wird | [13 empty] | Die Werte gelten unter der Voraussetzung dass die Erdbodentemperatur durch die Verlustwärme der Kabel nicht übermässig erhöht wird | [13 empty] | Die Werte gelten unter der Voraussetzung dass die Erdbodentemperatur durch die Verlustwärme der Kabel nicht übermässig erhöht wird | [13 empty] | Die Werte gelten unter der Voraussetzung dass die Erdbodentemperatur durch die Verlustwärme der Kabel nicht übermässig erhöht wird
Reduzierung 411 | [13 empty] | Reduzierung 421 | [13 empty] | Reduzierung 431 | [13 empty] | Reduzierung 441 | [13 empty] | Reduzierung 451
[5 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben
[5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |  | xxx | [5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |  | xxx | [5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |  | xxx | [5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |  | xxx | [5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |  | xxx
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 0,7 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 0,7 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 0,7 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 0,7 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 0,7 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur
| Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.24 | 1.23 | 1.21 | 1.19 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.27 | 1.25 | 1.23 | 1.2 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.29 | 1.27 | 1.25 | 1.23 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.31 | 1.29 | 1.26 | 1.24 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.33 | 1.3 | 1.28 | 1.25 | --- | --- | --- |  | 0
| Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.21 | 1.19 | 1.17 | 1.15 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.23 | 1.21 | 1.19 | 1.17 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.26 | 1.23 | 1.21 | 1.18 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.27 | 1.24 | 1.22 | 1.2 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.28 | 1.26 | 1.23 | 1.21 | --- | --- | --- |  | 0
| Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.18 | 1.16 | 1.14 | 1.12 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.2 | 1.17 | 1.15 | 1.13 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.22 | 1.19 | 1.17 | 1.14 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.23 | 1.2 | 1.18 | 1.15 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.24 | 1.21 | 1.19 | 1.16 | --- | --- | --- |  | 0
| Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 1.13 | 1.11 | 1.08 | 1.06 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 1.14 | 1.12 | 1.09 | 1.07 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 1.15 | 1.13 | 1.1 | 1.08 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 1.16 | 1.14 | 1.11 | 1.08 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 1.17 | 1.14 | 1.12 | 1.09 | --- | --- | --- |  | 0
| Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 1.08 | 1.06 | 1.03 | 1.01 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1.01 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 1.09 | 1.06 | 1.04 | 1.01 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 1.1 | 1.07 | 1.04 | 1.01 | --- | --- | --- |  | 0
| 411) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 0,7 Belastungsgrad = 0 | [11 empty] | 0 |  | 421) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 0,7 Belastungsgrad = 0 | [11 empty] | 0 |  | 431) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 0,7 Belastungsgrad = 0 | [11 empty] | 0 |  | 441) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 0,7 Belastungsgrad = 0 | [11 empty] | 0 |  | 451) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 0,7 Belastungsgrad = 0 | [11 empty] | 0
| bei einer Erdbodentemperatur von xxx | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von xxx | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von xxx | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von xxx | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von xxx
Reduzierung 412 | [13 empty] | Reduzierung 422 | [13 empty] | Reduzierung 432 | [13 empty] | Reduzierung 442 | [13 empty] | Reduzierung 452
[5 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben
[5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |  | 0 | [5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |  | 0 | [5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |  | 0 | [5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |  | 0 | [5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |  | 0
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,0 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,0 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,0 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,0 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,0 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur
| Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.11 | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 1.02 | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.12 | 1.1 | 1.07 | 1.05 | 1.03 | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.13 | 1.11 | 1.08 | 1.06 | 1.03 | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.14 | 1.11 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.15 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | --- | --- |  | 0
| Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 1.02 | 1 | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.1 | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1 | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.11 | 1.08 | 1.06 | 1.03 | 1 | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.11 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1 | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1 | --- | --- |  | 0
| Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.07 | 1.05 | 1.02 | 1 | 0.98 | 0.95 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1 | 0.97 | 0.95 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.08 | 1.06 | 1.03 | 1 | 0.97 | 0.94 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1 | 0.97 | 0.94 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1 | 0.97 | 0.93 | --- |  | 0
| Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 0.96 | 0.94 | 0.91 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 1.04 | 1.01 | 0.99 | 0.96 | 0.93 | 0.91 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 1.04 | 1.01 | 0.99 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 1.04 | 1.02 | 0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.89 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 1.05 | 1.02 | 0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.88 | --- |  | 0
| Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 1 | 0.98 | 0.95 | 0.93 | 0.9 | 0.88 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 1 | 0.97 | 0.95 | 0.92 | 0.89 | 0.86 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 1 | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.88 | 0.85 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 1 | 0.97 | 0.94 | 0.9 | 0.87 | 0.83 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 1 | 0.97 | 0.93 | 0.9 | 0.86 | 0.82 | --- |  | 0
| 412) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,0 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0 |  | 422) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,0 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0 |  | 432) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,0 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0 |  | 442) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,0 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0 |  | 452) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,0 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0
| bei einer Erdbodentemperatur von 0 | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von 0 | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von 0 | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von 0 | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von 0
Reduzierung 413 | [13 empty] | Reduzierung 423 | [13 empty] | Reduzierung 433 | [13 empty] | Reduzierung 443 | [13 empty] | Reduzierung 453
[5 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben
[5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |  | 0 | [5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |  | 0 | [5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |  | 0 | [5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |  | 0 | [5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |  | 0
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,5 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,5 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,5 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,5 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,5 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur
| Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 0.99 | 0.97 | 0.95 | 0.92 | 0.9 | 0.87 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 0.99 | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.88 | 0.85 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 0.99 | 0.96 | 0.93 | 0.9 | 0.87 | 0.84 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 0.99 | 0.96 | 0.93 | 0.9 | 0.86 | 0.82 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 0.99 | 0.96 | 0.92 | 0.89 | 0.85 | 0.81 | --- |  | 0
| Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 0.98 | 0.96 | 0.93 | 0.91 | 0.88 | 0.86 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 0.98 | 0.95 | 0.93 | 0.9 | 0.87 | 0.84 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.89 | 0.85 | 0.82 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 0.98 | 0.95 | 0.91 | 0.88 | 0.84 | 0.81 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 0.98 | 0.94 | 0.91 | 0.87 | 0.83 | 0.79 | --- |  | 0
| Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 0.97 | 0.95 | 0.92 | 0.9 | 0.87 | 0.84 | 0.82 |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 0.89 | 0.86 | 0.83 | 0.8 |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.8 | 0.77 |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 0.96 | 0.93 | 0.9 | 0.86 | 0.83 | 0.79 | 0.75 |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 0.82 | 0.78 | 0.73 |  | 0
| Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.96 | 0.93 | 0.91 | 0.88 | 0.85 | 0.83 | 0.8 |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.95 | 0.92 | 0.9 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.77 |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.95 | 0.92 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.78 | 0.74 |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.94 | 0.91 | 0.88 | 0.84 | 0.8 | 0.77 | 0.72 |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.94 | 0.9 | 0.87 | 0.83 | 0.79 | 0.75 | 0.7 |  | 0
| Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.94 | 0.91 | 0.89 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.78 |  | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.93 | 0.91 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.78 | 0.75 |  | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 0.72 |  | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.92 | 0.89 | 0.85 | 0.82 | 0.78 | 0.74 | 0.7 |  | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.92 | 0.88 | 0.84 | 0.8 | 0.76 | 0.72 | 0.67 |  | 0
| 413) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,5 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0 |  | 423) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,5 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0 |  | 433) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,5 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0 |  | 443) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,5 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0 |  | 453) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,5 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0
| bei einer Erdbodentemperatur von 0 | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von 0 | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von 0 | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von 0 | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von 0
Reduzierung 414 | [13 empty] | Reduzierung 424 | [13 empty] | Reduzierung 434 | [13 empty] | Reduzierung 444 | [13 empty] | Reduzierung 454
[5 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben
[5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 0 | [5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 20°C | [5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 40°C | [5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 40°C | [5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 0
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 2,5 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 2,5 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 2,5 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 2,5 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 2,5 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur
| Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 0.89 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.78 | 0.75 | 0.72 | 0.68 | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 54 |  | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.78 | 0.75 | 0.72 | 0.68 | 0.64 | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 0.86 | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 0.59 | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 0.85 | 0.82 | 0.78 | 0.74 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.55 | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 0.84 | 0.8 | 0.76 | 0.72 | 0.67 | 0.62 | 0.57 | 0.51 | 0
| Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 0.89 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.78 | 0.75 | 0.72 | 0.68 | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 0.89 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.78 | 0.75 | 0.72 | 0.64 | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 0.86 | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 0.59 | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 0.85 | 0.82 | 0.78 | 0.74 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.55 | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 0.84 | 0.8 | 0.76 | 0.72 | 0.67 | 0.62 | 0.57 | 0.51 | 0
| Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 0.89 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.78 | 0.75 | 0.72 | 0.68 | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 0.89 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.78 | 0.75 | 0.72 | 0.64 | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 0.86 | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 0.59 | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 0.85 | 0.82 | 0.78 | 0.74 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.55 | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 0.84 | 0.8 | 0.76 | 0.72 | 0.67 | 0.62 | 0.57 | 0.51 | 0
| Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.89 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.78 | 0.75 | 0.72 | 0.68 | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.89 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.78 | 0.75 | 0.72 | 0.64 | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.86 | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 0.59 | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.85 | 0.82 | 0.78 | 0.74 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.55 | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.84 | 0.8 | 0.76 | 0.72 | 0.67 | 0.62 | 0.57 | 0.51 | 0
| Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.89 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.78 | 0.75 | 0.72 | 0.68 | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.89 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.78 | 0.75 | 0.72 | 0.64 | 0.81 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.86 | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 0.59 | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.85 | 0.82 | 0.78 | 0.74 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.55 | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.84 | 0.8 | 0.76 | 0.72 | 0.67 | 0.62 | 0.57 | 0.51 | 0
| 414) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00 | [11 empty] | 0 |  | 424) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00 | [11 empty] | 0.81 |  | 434) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00 | [11 empty] | 0 |  | 444) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00 | [11 empty] | 0 |  | 454) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00 | [11 empty] | 0
| bei einer Erdbodentemperatur von 0 | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von 40°C | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von 40°C | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von 0
| Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen | [11 empty] | 0 |  | 424) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00 | [11 empty] | 0.81 |  | Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen | [11 empty] | 0 |  | Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen | [11 empty] | 0 |  | Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen | [11 empty] | 0
| Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von | [13 empty] | Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen | [13 empty] | Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen | [13 empty] | Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen
2 | 424) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 1 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
bei einer Erdbodentemperatur von
0.81
Auswertung Reduktion | 0 | [12 empty] | Auswertung Reduktion | 0 | [12 empty] | Auswertung Reduktion | 0 | [12 empty] | Auswertung Reduktion | 0 | [12 empty] | Auswertung Reduktion | 0
Zul. Betriebstemperatur | 0 | [12 empty] | Zul. Betriebstemperatur | 0 | [12 empty] | Zul. Betriebstemperatur | 0 | [12 empty] | Zul. Betriebstemperatur | 0 | [12 empty] | Zul. Betriebstemperatur | 0
Verlegung in Erde | 0 | [12 empty] | Verlegung in Erde | 0 | [12 empty] | Verlegung in Erde | 0 | [12 empty] | Verlegung in Erde | 0 | [12 empty] | Verlegung in Erde | 0
| 0 | [13 empty] | 1 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
| 0 | [13 empty] | 1 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0

## ERDE Red f1_Tab 5_1
Umrechnungsfaktoren f1 für die Strombelastung von Mittelspannungskabeln bei Verlegung in Erde 6 - 10 kV Einleiter PVC Kabel im Drehstrom System | [12 empty] | Anzahl Systeme | Umrechnungsfaktoren f1 für die Strombelastung von Mittelspannungskabeln bei Verlegung in Erde 6 - 10 kV PVC Kabel im Drehstrom System | [12 empty] | Anzahl Systeme | Umrechnungsfaktoren f1 für die Strombelastung von Mittelspannungskabeln bei Verlegung in Erde 6 - 10 kV PVC Kabel im Drehstrom System | [12 empty] | Anzahl Systeme
[13 empty] | 1 | [13 empty] | 4 | [13 empty] | 10
Umrechnungsfaktoren für die Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0276 - 1000 Tabelle 5: Spalte 1 | [13 empty] | Umrechnungsfaktoren für die Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0276 - 1000 Tabelle 5: Spalte 1 | [13 empty] | Umrechnungsfaktoren für die Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0276 - 1000 Tabelle 5: Spalte 1
Die Werte gelten unter der Voraussetzung dass die Erdbodentemperatur durch die Verlustwärme der Kabel nicht übermässig erhöht wird | [13 empty] | Die Werte gelten unter der Voraussetzung dass die Erdbodentemperatur durch die Verlustwärme der Kabel nicht übermässig erhöht wird | [13 empty] | Die Werte gelten unter der Voraussetzung dass die Erdbodentemperatur durch die Verlustwärme der Kabel nicht übermässig erhöht wird
Reduzierung 5111 | [13 empty] | Reduzierung 5121 | [13 empty] | Reduzierung 5131
[5 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben
[5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |  | xxx | [5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |  | xxx | [5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |  | xxx
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 0,7 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 0,7 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 0,7 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur
| Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.31 | 1.29 | 1.27 | 1.24 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.29 | 1.26 | 1.24 | 1.21 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.26 | 1.23 | 1.21 | 1.18 | --- | --- | --- |  | 0
| Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.27 | 1.25 | 1.22 | 1.2 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.24 | 1.22 | 1.19 | 1.17 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.21 | 1.19 | 1.16 | 1.14 | --- | --- | --- |  | 0
| Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.23 | 1.21 | 1.18 | 1.15 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.2 | 1.17 | 1.15 | 1.12 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.17 | 1.14 | 1.12 | 1.09 | --- | --- | --- |  | 0
| Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 1.16 | 1.14 | 1.11 | 1.08 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 1.13 | 1.11 | 1.08 | 1.05 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 1.1 | 1.07 | 1.04 | 1.01 | --- | --- | --- |  | 0
| Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 1.09 | 1.07 | 1.04 | 1.01 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 1.06 | 1.03 | 1 | 0.97 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 1.03 | 1 | 0.96 | 0.93 | --- | --- | --- |  | 0
| 5111) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 0,7 Belastungsgrad = 0 | [11 empty] | 0 |  | 5121) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 0,7 Belastungsgrad = 0 | [11 empty] | 0 |  | 5131) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 0,7 Belastungsgrad = 0 | [11 empty] | 0
| bei einer Erdbodentemperatur von xxx | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von xxx | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von xxx
Reduzierung 5112 | [13 empty] | Reduzierung 5122 | [13 empty] | Reduzierung 5132
[5 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben
[5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |  | 0 | [5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |  | 0 | [5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |  | 0
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,0 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,0 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,0 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur
| Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.14 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.11 | 1.08 | 1.05 | 1.03 | 0.99 | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.08 | 1.05 | 1.02 | 0.99 | 0.96 | --- | --- |  | 0
| Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1 | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.08 | 1.05 | 1.03 | 0.99 | 0.96 | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.05 | 1.02 | 0.99 | 0.96 | 0.93 | --- | --- |  | 0
| Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1 | 0.97 | 0.94 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.05 | 1.03 | 0.99 | 0.96 | 0.93 | 0.9 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.02 | 0.99 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.86 | --- |  | 0
| Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 1.05 | 1.02 | 0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.89 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 1.01 | 0.98 | 0.95 | 0.91 | 0.88 | 0.84 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.8 | --- |  | 0
| Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 1 | 0.97 | 0.94 | 0.9 | 0.87 | 0.83 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.96 | 0.93 | 0.9 | 0.86 | 0.83 | 0.79 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 0.82 | 0.78 | 0.74 | --- |  | 0
| 5112) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,0 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0 |  | 5122) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,0 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0 |  | 5132) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,0 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0
| bei einer Erdbodentemperatur von 0 | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von 0 | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von 0
Reduzierung 5113 | [13 empty] | Reduzierung 5123 | [13 empty] | Reduzierung 5133
[5 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben
[5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |  | 0 | [5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |  | 0 | [5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |  | 0
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,5 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,5 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,5 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur
| Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 0.99 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.85 | 0.82 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 0.95 | 0.92 | 0.89 | 0.85 | 0.82 | 0.78 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 0.92 | 0.88 | 0.85 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | --- |  | 0
| Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 0.98 | 0.95 | 0.91 | 0.88 | 0.84 | 0.8 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 0.94 | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.8 | 0.76 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 0.9 | 0.87 | 0.83 | 0.79 | 0.75 | 0.71 | --- |  | 0
| Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 0.96 | 0.93 | 0.9 | 0.86 | 0.83 | 0.79 | 0.75 |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 0.82 | 0.78 | 0.74 | 0.7 |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 0.89 | 0.85 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.69 | 0.64 |  | 0
| Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.94 | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.8 | 0.76 | 0.72 |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.9 | 0.87 | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 0.71 | 0.67 |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.86 | 0.83 | 0.79 | 0.75 | 0.7 | 0.66 | 0.61 |  | 0
| Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.92 | 0.89 | 0.85 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.7 |  | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.88 | 0.84 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.68 | 0.64 |  | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.84 | 0.8 | 0.76 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 0.58 |  | 0
| 5113) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,5 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0 |  | 5123) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,5 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0 |  | 5133) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,5 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0
| bei einer Erdbodentemperatur von 0 | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von 0 | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von 0
Reduzierung 5114 | [13 empty] | Reduzierung 5124 | [13 empty] | Reduzierung 5134
[5 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben
[5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 0 | [5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 20°C | [5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 0
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 2,5 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 2,5 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 2,5 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur
| Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 0.85 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.69 | 0.64 | 0.59 | 0.54 | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 54 |  | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.68 | 0.64 | 0.59 | 0.53 | 0.47 | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 0.76 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 0.58 | 0.52 | 0.46 | 0.38 | 0
| Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 0.85 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.69 | 0.64 | 0.59 | 0.54 | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.68 | 0.64 | 0.59 | 0.53 | 0.47 | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 0.76 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 0.58 | 0.52 | 0.46 | 0.38 | 0
| Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 0.85 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.69 | 0.64 | 0.59 | 0.54 | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.68 | 0.64 | 0.59 | 0.53 | 0.47 | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 0.76 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 0.58 | 0.52 | 0.46 | 0.38 | 0
| Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.85 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.69 | 0.64 | 0.59 | 0.54 | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.68 | 0.64 | 0.59 | 0.53 | 0.47 | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.76 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 0.58 | 0.52 | 0.46 | 0.38 | 0
| Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.85 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.69 | 0.64 | 0.59 | 0.54 | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.68 | 0.64 | 0.59 | 0.53 | 0.47 | 0.68 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.76 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 0.58 | 0.52 | 0.46 | 0.38 | 0
| 5114) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00 | [11 empty] | 0 |  | 5124) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00 | [11 empty] | 0.68 |  | 5134) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00 | [11 empty] | 0
| bei einer Erdbodentemperatur von 0 | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von 20°C | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von 0
| Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen | [11 empty] | 0 |  | 5124) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00 | [11 empty] | 0.68 |  | Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen | [11 empty] | 0
| Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von 20°C | [13 empty] | Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen
2 | 5124) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 1 | [13 empty] | 0
bei einer Erdbodentemperatur von 20°C
0.68
Auswertung Reduktion | 0 | [12 empty] | Auswertung Reduktion | 0 | [12 empty] | Auswertung Reduktion | 0
Anzahl Systeme | 0 | [12 empty] | Anzahl Systeme | 0 | [12 empty] | Anzahl Systeme | 0
Verlegung in Erde | 0 | [12 empty] | Verlegung in Erde | 0 | [12 empty] | Verlegung in Erde | 0
| 0 | [13 empty] | 1 | [13 empty] | 0
| 0 | [13 empty] | 1 | [13 empty] | 0

## ERDE Red f1_Tab 5_2
Umrechnungsfaktoren f1 für die Strombelastung von Mittelspannungskabeln bei Verlegung in Erde 6 - 10 kV EINLEITER PVC Kabel gebündelt im Drehstrom System | [12 empty] | Anzahl Systeme | Umrechnungsfaktoren f1 für die Strombelastung von Mittelspannungskabeln bei Verlegung in Erde 6 - 10 kV EINLEITER PVC Kabel gebündelt im Drehstrom System | [12 empty] | Anzahl Systeme | Umrechnungsfaktoren f1 für die Strombelastung von Mittelspannungskabeln bei Verlegung in Erde 6 - 10 kV EINLEITER PVC Kabel gebündelt im Drehstrom System | [12 empty] | Anzahl Systeme | Umrechnungsfaktoren f1 für die Strombelastung von Mittelspannungskabeln bei Verlegung in Erde 6 - 10 kV EINLEITER PVC Kabel gebündelt im Drehstrom System | [12 empty] | Anzahl Systeme | Umrechnungsfaktoren f1 für die Strombelastung von Mittelspannungskabeln bei Verlegung in Erde 6 - 10 kV EINLEITER PVC Kabel gebündelt im Drehstrom System | [12 empty] | Anzahl Systeme
[13 empty] | 1 | [13 empty] | 3 | [13 empty] | 5 | [13 empty] | 8 | [13 empty] | 10
Umrechnungsfaktoren für die Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0276 - 1000 Tabelle 5: Spalte 2 | [13 empty] | Umrechnungsfaktoren für die Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0276 - 1000 Tabelle 5: Spalte 2 | [13 empty] | Umrechnungsfaktoren für die Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0276 - 1000 Tabelle 5: Spalte 2 | [13 empty] | Umrechnungsfaktoren für die Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0276 - 1000 Tabelle 5: Spalte 2 | [13 empty] | Umrechnungsfaktoren für die Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0276 - 1000 Tabelle 5: Spalte 2
Die Werte gelten unter der Voraussetzung dass die Erdbodentemperatur durch die Verlustwärme der Kabel nicht übermässig erhöht wird | [13 empty] | Die Werte gelten unter der Voraussetzung dass die Erdbodentemperatur durch die Verlustwärme der Kabel nicht übermässig erhöht wird | [13 empty] | Die Werte gelten unter der Voraussetzung dass die Erdbodentemperatur durch die Verlustwärme der Kabel nicht übermässig erhöht wird | [13 empty] | Die Werte gelten unter der Voraussetzung dass die Erdbodentemperatur durch die Verlustwärme der Kabel nicht übermässig erhöht wird | [13 empty] | Die Werte gelten unter der Voraussetzung dass die Erdbodentemperatur durch die Verlustwärme der Kabel nicht übermässig erhöht wird
Reduzierung 5211 | [13 empty] | Reduzierung 5221 | [13 empty] | Reduzierung 5231 | [13 empty] | Reduzierung 5241 | [13 empty] | Reduzierung 5251
[5 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben
[5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |  | xxx | [5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |  | xxx | [5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |  | xxx | [5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |  | xxx | [5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |  | xxx
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 0,7 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 0,7 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 0,7 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 0,7 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 0,7 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur
| Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.31 | 1.29 | 1.27 | 1.24 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.29 | 1.26 | 1.24 | 1.21 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.26 | 1.23 | 1.21 | 1.18 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.23 | 1.21 | 1.18 | 1.15 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.22 | 1.19 | 1.17 | 1.14 | --- | --- | --- |  | 0
| Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.27 | 1.25 | 1.22 | 1.2 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.24 | 1.22 | 1.19 | 1.17 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.21 | 1.19 | 1.16 | 1.14 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.19 | 1.16 | 1.13 | 1.11 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.17 | 1.15 | 1.12 | 1.09 | --- | --- | --- |  | 0
| Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.23 | 1.21 | 1.18 | 1.15 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.2 | 1.17 | 1.15 | 1.12 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.17 | 1.14 | 1.12 | 1.09 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.14 | 1.11 | 1.09 | 1.06 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.13 | 1.1 | 1.07 | 1.04 | --- | --- | --- |  | 0
| Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 1.16 | 1.14 | 1.11 | 1.08 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 1.13 | 1.11 | 1.08 | 1.05 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 1.1 | 1.07 | 1.04 | 1.01 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 1.07 | 1.04 | 1.01 | 0.98 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 1.05 | 1.02 | 0.99 | 0.96 | --- | --- | --- |  | 0
| Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 1.09 | 1.07 | 1.04 | 1.01 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 1.06 | 1.03 | 1 | 0.97 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 1.03 | 1 | 0.96 | 0.93 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.99 | 0.96 | 0.93 | 0.9 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.98 | 0.94 | 0.91 | 0.88 | --- | --- | --- |  | 0
| 5211) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 0,7 Belastungsgrad = 0 | [11 empty] | 0 |  | 5221) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 0,7 Belastungsgrad = 0 | [11 empty] | 0 |  | 5231) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 0,7 Belastungsgrad = 0 | [11 empty] | 0 |  | 5241) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 0,7 Belastungsgrad = 0 | [11 empty] | 0 |  | 5251) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 0,7 Belastungsgrad = 0 | [11 empty] | 0
| bei einer Erdbodentemperatur von xxx | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von xxx | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von xxx | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von xxx | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von xxx
Reduzierung 5212 | [13 empty] | Reduzierung 5222 | [13 empty] | Reduzierung 5232 | [13 empty] | Reduzierung 5242 | [13 empty] | Reduzierung 5252
[5 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben
[5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |  | 0 | [5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |  | 0 | [5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |  | 0 | [5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |  | 0 | [5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |  | 0
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,0 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,0 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,0 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,0 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,0 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur
| Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.14 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.11 | 1.08 | 1.05 | 1.03 | 0.99 | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.08 | 1.05 | 1.02 | 0.99 | 0.96 | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.05 | 1.02 | 0.99 | 0.96 | 0.92 | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.03 | 1 | 0.97 | 0.94 | 0.9 | --- | --- |  | 0
| Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1 | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.08 | 1.05 | 1.03 | 0.99 | 0.96 | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.05 | 1.02 | 0.99 | 0.96 | 0.93 | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.02 | 0.99 | 0.96 | 0.92 | 0.89 | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1 | 0.97 | 0.94 | 0.9 | 0.87 | --- | --- |  | 0
| Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1 | 0.97 | 0.94 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.05 | 1.03 | 0.99 | 0.96 | 0.93 | 0.9 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.02 | 0.99 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.86 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 0.99 | 0.96 | 0.92 | 0.89 | 0.85 | 0.82 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 0.97 | 0.94 | 0.9 | 0.87 | 0.83 | 0.79 | --- |  | 0
| Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 1.05 | 1.02 | 0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.89 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 1.01 | 0.98 | 0.95 | 0.91 | 0.88 | 0.84 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.8 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.94 | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.8 | 0.76 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.92 | 0.89 | 0.85 | 0.81 | 0.78 | 0.73 | --- |  | 0
| Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 1 | 0.97 | 0.94 | 0.9 | 0.87 | 0.83 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.96 | 0.93 | 0.9 | 0.86 | 0.83 | 0.79 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 0.82 | 0.78 | 0.74 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.89 | 0.85 | 0.82 | 0.78 | 0.74 | 0.7 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.87 | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 0.71 | 0.67 | --- |  | 0
| 5212) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,0 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0 |  | 5222) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,0 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0 |  | 5232) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,0 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0 |  | 5242) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,0 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0 |  | 5252) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,0 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0
| bei einer Erdbodentemperatur von 0 | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von 0 | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von 0 | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von 0 | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von 0
Reduzierung 5213 | [13 empty] | Reduzierung 5223 | [13 empty] | Reduzierung 5233 | [13 empty] | Reduzierung 5243 | [13 empty] | Reduzierung 5253
[5 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben
[5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |  | 0 | [5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |  | 0 | [5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |  | 0 | [5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |  | 0 | [5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |  | 0
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,5 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,5 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,5 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,5 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,5 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur
| Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 0.99 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.85 | 0.82 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 0.95 | 0.92 | 0.89 | 0.85 | 0.82 | 0.78 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 0.92 | 0.88 | 0.85 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 0.88 | 0.84 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.68 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 0.86 | 0.82 | 0.78 | 0.74 | 0.7 | 0.66 | --- |  | 0
| Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 0.98 | 0.95 | 0.91 | 0.88 | 0.84 | 0.8 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 0.94 | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.8 | 0.76 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 0.9 | 0.87 | 0.83 | 0.79 | 0.75 | 0.71 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 0.86 | 0.83 | 0.79 | 0.75 | 0.71 | 0.66 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 0.84 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.68 | 0.63 | --- |  | 0
| Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 0.96 | 0.93 | 0.9 | 0.86 | 0.83 | 0.79 | 0.75 |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 0.82 | 0.78 | 0.74 | 0.7 |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 0.89 | 0.85 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.69 | 0.64 |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 0.85 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.69 | 0.64 | 0.6 |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 0.83 | 0.79 | 0.75 | 0.71 | 0.66 | 0.61 | 0.56 |  | 0
| Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.94 | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.8 | 0.76 | 0.72 |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.9 | 0.87 | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 0.71 | 0.67 |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.86 | 0.83 | 0.79 | 0.75 | 0.7 | 0.66 | 0.61 |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.82 | 0.78 | 0.74 | 0.7 | 0.66 | 0.61 | 0.56 |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.8 | 0.76 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 0.58 | 0.52 |  | 0
| Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.92 | 0.89 | 0.85 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.7 |  | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.88 | 0.84 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.68 | 0.64 |  | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.84 | 0.8 | 0.76 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 0.58 |  | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.8 | 0.76 | 0.72 | 0.67 | 0.63 | 0.57 | 0.52 |  | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.78 | 0.73 | 0.69 | 0.65 | 0.6 | 0.54 | 0.48 |  | 0
| 5213) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,5 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0 |  | 5223) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,5 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0 |  | 5233) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,5 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0 |  | 5243) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,5 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0 |  | 5253) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,5 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0
| bei einer Erdbodentemperatur von 0 | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von 0 | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von 0 | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von 0 | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von 0
Reduzierung 5214 | [13 empty] | Reduzierung 5224 | [13 empty] | Reduzierung 5234 | [13 empty] | Reduzierung 5244 | [13 empty] | Reduzierung 5254
[5 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben
[5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 0 | [5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 20°C | [5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 0 | [5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 0 | [5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 0
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 2,5 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 2,5 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 2,5 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 2,5 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 2,5 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur
| Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 0.85 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.69 | 0.64 | 0.59 | 0.54 | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 54 |  | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.68 | 0.64 | 0.59 | 0.53 | 0.47 | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 0.76 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 0.58 | 0.52 | 0.46 | 0.38 | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 0.72 | 0.67 | 0.63 | 0.57 | 0.52 | 0.45 | 0.38 | 0.29 | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 0.69 | 0.65 | 0.6 | 0.54 | 0.48 | 0.41 | 0.33 | 0.22 | 0
| Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 0.85 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.69 | 0.64 | 0.59 | 0.54 | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.68 | 0.64 | 0.59 | 0.53 | 0.47 | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 0.76 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 0.58 | 0.52 | 0.46 | 0.38 | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 0.72 | 0.67 | 0.63 | 0.57 | 0.52 | 0.45 | 0.38 | 0.29 | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 0.69 | 0.65 | 0.6 | 0.54 | 0.48 | 0.41 | 0.33 | 0.22 | 0
| Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 0.85 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.69 | 0.64 | 0.59 | 0.54 | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.68 | 0.64 | 0.59 | 0.53 | 0.47 | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 0.76 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 0.58 | 0.52 | 0.46 | 0.38 | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 0.72 | 0.67 | 0.63 | 0.57 | 0.52 | 0.45 | 0.38 | 0.29 | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 0.69 | 0.65 | 0.6 | 0.54 | 0.48 | 0.41 | 0.33 | 0.22 | 0
| Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.85 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.69 | 0.64 | 0.59 | 0.54 | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.68 | 0.64 | 0.59 | 0.53 | 0.47 | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.76 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 0.58 | 0.52 | 0.46 | 0.38 | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.72 | 0.67 | 0.63 | 0.57 | 0.52 | 0.45 | 0.38 | 0.29 | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.69 | 0.65 | 0.6 | 0.54 | 0.48 | 0.41 | 0.33 | 0.22 | 0
| Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.85 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.69 | 0.64 | 0.59 | 0.54 | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.68 | 0.64 | 0.59 | 0.53 | 0.47 | 0.68 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.76 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 0.58 | 0.52 | 0.46 | 0.38 | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.72 | 0.67 | 0.63 | 0.57 | 0.52 | 0.45 | 0.38 | 0.29 | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.69 | 0.65 | 0.6 | 0.54 | 0.48 | 0.41 | 0.33 | 0.22 | 0
| 5214) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00 | [11 empty] | 0 |  | 5224) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00 | [11 empty] | 0.68 |  | 5234) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00 | [11 empty] | 0 |  | 5244) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00 | [11 empty] | 0 |  | 5254) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00 | [11 empty] | 0
| bei einer Erdbodentemperatur von 0 | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von 0 | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von 0 | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von 0
| Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen | [11 empty] | 0 |  | 5224) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00 | [11 empty] | 0.68 |  | Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen | [11 empty] | 0 |  | Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen | [11 empty] | 0 |  | Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen | [11 empty] | 0
| Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von | [13 empty] | Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen | [13 empty] | Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen | [13 empty] | Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen
2 | 5224) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 1 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
bei einer Erdbodentemperatur von
0.68
Auswertung Reduktion | 0 | [12 empty] | Auswertung Reduktion | 0 | [12 empty] | Auswertung Reduktion | 0 | [12 empty] | Auswertung Reduktion | 0 | [12 empty] | Auswertung Reduktion | 0
Anzahl Systeme | 0 | [12 empty] | Anzahl Systeme | 0 | [12 empty] | Anzahl Systeme | 0 | [12 empty] | Anzahl Systeme | 0 | [12 empty] | Anzahl Systeme | 0
Verlegung in Erde | 0 | [12 empty] | Verlegung in Erde | 0 | [12 empty] | Verlegung in Erde | 0 | [12 empty] | Verlegung in Erde | 0 | [12 empty] | Verlegung in Erde | 0
| 0 | [13 empty] | 1 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
| 0 | [13 empty] | 1 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0

## ERDE Red f1_Tab 5_3
Umrechnungsfaktoren f1 für die Strombelastung von Mittelspannungskabeln bei Verlegung in Erde 6 - 10 kV MEHRLEITER PVC Kabel im Drehstrom System | [12 empty] | Anzahl Systeme | Umrechnungsfaktoren f1 für die Strombelastung von Mittelspannungskabeln bei Verlegung in Erde 6 - 10 kV MEHRLEITER PVC Kabel im Drehstrom System | [12 empty] | Anzahl Systeme | Umrechnungsfaktoren f1 für die Strombelastung von Mittelspannungskabeln bei Verlegung in Erde 6 - 10 kV MEHRLEITER PVC Kabel im Drehstrom System | [12 empty] | Anzahl Systeme | Umrechnungsfaktoren f1 für die Strombelastung von Mittelspannungskabeln bei Verlegung in Erde 6 - 10 kV MEHRLEITER PVC Kabel im Drehstrom System | [12 empty] | Anzahl Systeme
[13 empty] | 1 | [13 empty] | 3 | [13 empty] | 6 | [13 empty] | 10
Umrechnungsfaktoren für die Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0276 - 1000 Tabelle 5: Spalte 3 | [13 empty] | Umrechnungsfaktoren für die Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0276 - 1000 Tabelle 5: Spalte 3 | [13 empty] | Umrechnungsfaktoren für die Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0276 - 1000 Tabelle 5: Spalte 3 | [13 empty] | Umrechnungsfaktoren für die Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0276 - 1000 Tabelle 5: Spalte 3
Die Werte gelten unter der Voraussetzung dass die Erdbodentemperatur durch die Verlustwärme der Kabel nicht übermässig erhöht wird | [13 empty] | Die Werte gelten unter der Voraussetzung dass die Erdbodentemperatur durch die Verlustwärme der Kabel nicht übermässig erhöht wird | [13 empty] | Die Werte gelten unter der Voraussetzung dass die Erdbodentemperatur durch die Verlustwärme der Kabel nicht übermässig erhöht wird | [13 empty] | Die Werte gelten unter der Voraussetzung dass die Erdbodentemperatur durch die Verlustwärme der Kabel nicht übermässig erhöht wird
Reduzierung 5311 | [13 empty] | Reduzierung 5321 | [13 empty] | Reduzierung 5331 | [13 empty] | Reduzierung 5341
[5 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben
[5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |  | xxx | [5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |  | xxx | [5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |  | xxx | [5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |  | xxx
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 0,7 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 0,7 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 0,7 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 0,7 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur
| Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.31 | 1.29 | 1.27 | 1.24 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.29 | 1.26 | 1.24 | 1.21 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.26 | 1.23 | 1.21 | 1.18 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.23 | 1.21 | 1.18 | 1.15 | --- | --- | --- |  | 0
| Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.27 | 1.25 | 1.22 | 1.2 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.24 | 1.22 | 1.19 | 1.17 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.21 | 1.19 | 1.16 | 1.14 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.19 | 1.16 | 1.13 | 1.11 | --- | --- | --- |  | 0
| Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.23 | 1.21 | 1.18 | 1.15 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.2 | 1.17 | 1.15 | 1.12 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.17 | 1.14 | 1.12 | 1.09 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.14 | 1.11 | 1.09 | 1.06 | --- | --- | --- |  | 0
| Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 1.16 | 1.14 | 1.11 | 1.08 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 1.13 | 1.11 | 1.08 | 1.05 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 1.1 | 1.07 | 1.04 | 1.01 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 1.07 | 1.04 | 1.01 | 0.98 | --- | --- | --- |  | 0
| Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 1.09 | 1.07 | 1.04 | 1.01 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 1.06 | 1.03 | 1 | 0.97 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 1.03 | 1 | 0.96 | 0.93 | --- | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.99 | 0.96 | 0.93 | 0.9 | --- | --- | --- |  | 0
| 5311) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 0,7 Belastungsgrad = 0 | [11 empty] | 0 |  | 5321) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 0,7 Belastungsgrad = 0 | [11 empty] | 0 |  | 5331) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 0,7 Belastungsgrad = 0 | [11 empty] | 0 |  | 5341) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 0,7 Belastungsgrad = 0 | [11 empty] | 0
| bei einer Erdbodentemperatur von xxx | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von xxx | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von xxx | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von xxx
Reduzierung 5312 | [13 empty] | Reduzierung 5322 | [13 empty] | Reduzierung 5332 | [13 empty] | Reduzierung 5342
[5 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben
[5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |  | 0 | [5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |  | 0 | [5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |  | 0 | [5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |  | 0
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,0 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,0 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,0 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,0 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur
| Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.14 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.11 | 1.08 | 1.05 | 1.03 | 0.99 | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.08 | 1.05 | 1.02 | 0.99 | 0.96 | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.05 | 1.02 | 0.99 | 0.96 | 0.92 | --- | --- |  | 0
| Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1 | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.08 | 1.05 | 1.03 | 0.99 | 0.96 | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.05 | 1.02 | 0.99 | 0.96 | 0.93 | --- | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.02 | 0.99 | 0.96 | 0.92 | 0.89 | --- | --- |  | 0
| Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1 | 0.97 | 0.94 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.05 | 1.03 | 0.99 | 0.96 | 0.93 | 0.9 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.02 | 0.99 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.86 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 0.99 | 0.96 | 0.92 | 0.89 | 0.85 | 0.82 | --- |  | 0
| Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 1.05 | 1.02 | 0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.89 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 1.01 | 0.98 | 0.95 | 0.91 | 0.88 | 0.84 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.8 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.94 | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.8 | 0.76 | --- |  | 0
| Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 1 | 0.97 | 0.94 | 0.9 | 0.87 | 0.83 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.96 | 0.93 | 0.9 | 0.86 | 0.83 | 0.79 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 0.82 | 0.78 | 0.74 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.89 | 0.85 | 0.82 | 0.78 | 0.74 | 0.7 | --- |  | 0
| 5312) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,0 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0 |  | 5322) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,0 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0 |  | 5332) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,0 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0 |  | 5342) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,0 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0
| bei einer Erdbodentemperatur von 0 | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von 0 | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von 0 | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von 0
Reduzierung 5313 | [13 empty] | Reduzierung 5323 | [13 empty] | Reduzierung 5333 | [13 empty] | Reduzierung 5343
[5 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben
[5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |  | 0 | [5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |  | 0 | [5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |  | 0 | [5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C |  | 0
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,5 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,5 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,5 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,5 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur
| Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 0.99 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.85 | 0.82 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 0.95 | 0.92 | 0.89 | 0.85 | 0.82 | 0.78 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 0.92 | 0.88 | 0.85 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 0.88 | 0.84 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.68 | --- |  | 0
| Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 0.98 | 0.95 | 0.91 | 0.88 | 0.84 | 0.8 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 0.94 | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.8 | 0.76 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 0.9 | 0.87 | 0.83 | 0.79 | 0.75 | 0.71 | --- |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 0.86 | 0.83 | 0.79 | 0.75 | 0.71 | 0.66 | --- |  | 0
| Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 0.96 | 0.93 | 0.9 | 0.86 | 0.83 | 0.79 | 0.75 |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 0.82 | 0.78 | 0.74 | 0.7 |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 0.89 | 0.85 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.69 | 0.64 |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 0.85 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.69 | 0.64 | 0.6 |  | 0
| Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.94 | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.8 | 0.76 | 0.72 |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.9 | 0.87 | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 0.71 | 0.67 |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.86 | 0.83 | 0.79 | 0.75 | 0.7 | 0.66 | 0.61 |  | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.82 | 0.78 | 0.74 | 0.7 | 0.66 | 0.61 | 0.56 |  | 0
| Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.92 | 0.89 | 0.85 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.7 |  | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.88 | 0.84 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.68 | 0.64 |  | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.84 | 0.8 | 0.76 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 0.58 |  | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.8 | 0.76 | 0.72 | 0.67 | 0.63 | 0.57 | 0.52 |  | 0
| 5313) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,5 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0 |  | 5323) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,5 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0 |  | 5333) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,5 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0 |  | 5343) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,5 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0
| bei einer Erdbodentemperatur von 0 | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von 0 | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von 0 | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von 0
Reduzierung 5314 | [13 empty] | Reduzierung 5324 | [13 empty] | Reduzierung 5334 | [13 empty] | Reduzierung 5344
[5 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 7 für die Erdboden - Temperatur eingeben
[5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 0 | [5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 20°C | [5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 0 | [5 empty] | 5°C | 10°C | 15°C | 20°C | 25°C | 30°C | 35°C | 40°C | 0
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 2,5 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 2,5 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 2,5 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 2,5 |  |  | Belastungsgrad | Erdboden-Temperatur
| Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 0.85 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.69 | 0.64 | 0.59 | 0.54 | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 54 |  | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.68 | 0.64 | 0.59 | 0.53 | 0.47 | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 0.76 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 0.58 | 0.52 | 0.46 | 0.38 | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 0.72 | 0.67 | 0.63 | 0.57 | 0.52 | 0.45 | 0.38 | 0.29 | 0
| Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 0.85 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.69 | 0.64 | 0.59 | 0.54 | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.68 | 0.64 | 0.59 | 0.53 | 0.47 | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 0.76 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 0.58 | 0.52 | 0.46 | 0.38 | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 0.72 | 0.67 | 0.63 | 0.57 | 0.52 | 0.45 | 0.38 | 0.29 | 0
| Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 0.85 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.69 | 0.64 | 0.59 | 0.54 | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.68 | 0.64 | 0.59 | 0.53 | 0.47 | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 0.76 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 0.58 | 0.52 | 0.46 | 0.38 | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 0.72 | 0.67 | 0.63 | 0.57 | 0.52 | 0.45 | 0.38 | 0.29 | 0
| Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.85 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.69 | 0.64 | 0.59 | 0.54 | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.68 | 0.64 | 0.59 | 0.53 | 0.47 | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.76 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 0.58 | 0.52 | 0.46 | 0.38 | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.72 | 0.67 | 0.63 | 0.57 | 0.52 | 0.45 | 0.38 | 0.29 | 0
| Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.85 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.69 | 0.64 | 0.59 | 0.54 | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.68 | 0.64 | 0.59 | 0.53 | 0.47 | 0.68 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.76 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 0.58 | 0.52 | 0.46 | 0.38 | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.72 | 0.67 | 0.63 | 0.57 | 0.52 | 0.45 | 0.38 | 0.29 | 0
| 5314) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00 | [11 empty] | 0 |  | 5324) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00 | [11 empty] | 0.68 |  | 5334) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00 | [11 empty] | 0 |  | 5344) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00 | [11 empty] | 0
| bei einer Erdbodentemperatur von 0 | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von 0 | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von 0
| Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen | [11 empty] | 0 |  | 5324) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00 | [11 empty] | 0.68 |  | Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen | [11 empty] | 0 |  | Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen | [11 empty] | 0
| Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen | [13 empty] | bei einer Erdbodentemperatur von | [13 empty] | Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen | [13 empty] | Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen
2 | 5324) Erdverlegte PVC Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 1 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
bei einer Erdbodentemperatur von
0.68
Auswertung Reduktion | 0 | [12 empty] | Auswertung Reduktion | 0 | [12 empty] | Auswertung Reduktion | 0 | [12 empty] | Auswertung Reduktion | 0
Anzahl Systeme | 0 | [12 empty] | Anzahl Systeme | 0 | [12 empty] | Anzahl Systeme | 0 | [12 empty] | Anzahl Systeme | 0
Verlegung in Erde | 0 | [12 empty] | Verlegung in Erde | 0 | [12 empty] | Verlegung in Erde | 0 | [12 empty] | Verlegung in Erde | 0
| 0 | [13 empty] | 1 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
| 0 | [13 empty] | 1 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0

## ERDE Red f2_Tab 6
Umrechnungsfaktoren f2 für die Strombelastung von Mittelspannungskabeln bei Verlegung in Erde, einadrige Kabel in Drehstromsystemen gebündelte Anordnung, lichter Systemabstand 7 cm | [10 empty] | VPE - Kabel 0,6/1 kV 6/10 kV 12/20 kV 18/30 kV |  |  | Umrechnungsfaktoren f2 für die Strombelastung von Mittelspannungskabeln bei Verlegung in Erde, einadrige Kabel in Drehstromsystemen gebündelte Anordnung, lichter Systemabstand 7 cm | [10 empty] | PVC - Kabel 0,6/1 kV 3,6/6 kV 6/10 kV |  |  | Umrechnungsfaktoren f2 für die Strombelastung von Mittelspannungskabeln bei Verlegung in Erde, einadrige Kabel in Drehstromsystemen gebündelte Anordnung, lichter Systemabstand 7 cm | [10 empty] | Masse - Kabel 0,6/1 kV 3,6/6 kV 6/10 kV 12/20 kV 18/30 kV
Umrechnungsfaktoren für die Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0276 - 1000 Tabelle 6: | [13 empty] | Umrechnungsfaktoren für die Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0276 - 1000 Tabelle 6: | [13 empty] | Umrechnungsfaktoren für die Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0276 - 1000 Tabelle 6:
Die Werte gelten unter der Voraussetzung dass die Erdbodentemperatur durch die Verlustwärme der Kabel nicht übermässig erhöht wird | [13 empty] | Die Werte gelten unter der Voraussetzung dass die Erdbodentemperatur durch die Verlustwärme der Kabel nicht übermässig erhöht wird | [13 empty] | Die Werte gelten unter der Voraussetzung dass die Erdbodentemperatur durch die Verlustwärme der Kabel nicht übermässig erhöht wird
Reduzierung 611 | [13 empty] | Reduzierung 621 | [13 empty] | Reduzierung 631
[15 empty] | WERTE NICHT STIMMIG | [13 empty] | WERTE NICHT STIMMIG
[15 empty] | Steigender Belastungsgrad | [13 empty] | Steigender Belastungsgrad
[5 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben | [9 empty] | Steigende Werte |  |  |  | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben | [9 empty] | Steigende Werte |  |  |  | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10
Anzahl der Drehstrom Kabel-Systeme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | Anzahl der Drehstrom Kabel-Systeme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | Anzahl der Drehstrom Kabel-Systeme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 0,7 |  |  | Belastungsgrad | Systeme | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 0,7 |  |  | Belastungsgrad | Systeme | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 0,7 |  |  | Belastungsgrad | Systeme
| Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.09 | 0.97 | 0.88 | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 0.72 | 0.69 | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.01 | 0.94 | 0.86 | 0.82 | 0.78 | 0.75 | 0.71 | 0.68 | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 0.94 | 0.88 | 0.84 | 0.82 | 0.78 | 0.75 | 0.71 | 0.68 | 0
| Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.04 | 0.9 | 0.8 | 0.75 | 0.71 | 0.68 | 0.64 | 0.61 | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.02 | 0.89 | 0.79 | 0.75 | 0.71 | 0.68 | 0.64 | 0.61 | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 0.95 | 0.88 | 0.79 | 0.74 | 0.7 | 0.68 | 0.64 | 0.61 | 0
| Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 0.99 | 0.84 | 0.74 | 0.69 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | 0.56 | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 0.99 | 0.84 | 0.74 | 0.69 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 0.97 | 0.84 | 0.74 | 0.69 | 0.65 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0
| Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.93 | 0.77 | 0.67 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.51 | 0.49 | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.93 | 0.77 | 0.67 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.51 | 0.49 | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.93 | 0.77 | 0.67 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.51 | 0.49 | 0
| Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.87 | 0.71 | 0.61 | 0.56 | 0.52 | 0.5 | 0.46 | 0.44 | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.87 | 0.71 | 0.61 | 0.56 | 0.52 | 0.5 | 0.46 | 0.44 | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.87 | 0.71 | 0.61 | 0.56 | 0.52 | 0.5 | 0.46 | 0.44 | 0
| 611) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 0,7 Belastungsgrad = 0 | [11 empty] | 0 |  | 621) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 0,7 Belastungsgrad = 0 | [11 empty] | 0 |  | 631) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 0,7 Belastungsgrad = 0 | [11 empty] | 0
| einadrige VPE Kabel, gebündelt im Abstand 7cm, Drehstromsysteme = 10 | [13 empty] | PVC Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 10 | [13 empty] | Masse Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 10
Reduzierung 612 | [13 empty] | Reduzierung 622 | [13 empty] | Reduzierung 632
[15 empty] | WERTE NICHT STIMMIG | [13 empty] | WERTE NICHT STIMMIG
[15 empty] | Steigender Belastungsgrad | [13 empty] | Steigender Belastungsgrad
[5 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben 1 1: Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben |  |  | Steigende Werte |  |  |  | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben | [9 empty] | Steigende Werte |  |  |  | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10
Anzahl der Drehstrom Kabel-Systeme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | Anzahl der Drehstrom Kabel-Systeme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | Anzahl der Drehstrom Kabel-Systeme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,0 |  |  | Belastungsgrad | Systeme | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,0 |  |  | Belastungsgrad | Systeme | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,0 |  |  | Belastungsgrad | Systeme
| Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.11 | 0.98 | 0.89 | 0.84 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.69 | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.04 | 0.97 | 0.89 | 0.84 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.69 | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 0.99 | 0.93 | 0.87 | 0.84 | 0.79 | 0.76 | 0.72 | 0.69 | 0
| Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.05 | 0.91 | 0.82 | 0.76 | 0.72 | 0.69 | 0.65 | 0.62 | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.05 | 0.91 | 0.81 | 0.76 | 0.72 | 0.69 | 0.65 | 0.62 | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 0.99 | 0.91 | 0.81 | 0.76 | 0.72 | 0.69 | 0.64 | 0.61 | 0
| Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1 | 0.85 | 0.75 | 0.7 | 0.66 | 0.63 | 0.59 | 0.56 | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1 | 0.85 | 0.75 | 0.7 | 0.66 | 0.63 | 0.59 | 0.56 | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1 | 0.85 | 0.75 | 0.7 | 0.65 | 0.63 | 0.58 | 0.56 | 0
| Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.93 | 0.77 | 0.67 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.93 | 0.77 | 0.67 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.93 | 0.77 | 0.67 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0
| Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.87 | 0.71 | 0.61 | 0.56 | 0.52 | 0.5 | 0.46 | 0.44 | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.87 | 0.71 | 0.61 | 0.56 | 0.52 | 0.5 | 0.46 | 0.44 | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.87 | 0.71 | 0.61 | 0.56 | 0.52 | 0.5 | 0.46 | 0.44 | 0
| 612) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,0 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0 |  | 622) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,0 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0 |  | 632) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,0 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0
| VPE Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 10 | [13 empty] | PVC Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 10 | [13 empty] | Masse Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 10
Reduzierung 613 | [13 empty] | Reduzierung 623 | [13 empty] | Reduzierung 633
[5 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben 1 1: Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben | [6 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10
Anzahl der Drehstrom Kabel-Systeme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | Anzahl der Drehstrom Kabel-Systeme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | Anzahl der Drehstrom Kabel-Systeme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,5 |  |  | Belastungsgrad | Systeme | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,5 |  |  | Belastungsgrad | Systeme | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,5 |  |  | Belastungsgrad | Systeme
| Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.13 | 1 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 0.77 | 0.73 | 0.7 | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.07 | 0.99 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 0.77 | 0.73 | 0.69 | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.06 | 0.97 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.69 | 0
| Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.07 | 0.92 | 0.82 | 0.77 | 0.73 | 0.7 | 0.65 | 0.62 | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.06 | 0.92 | 0.83 | 0.77 | 0.73 | 0.7 | 0.65 | 0.62 | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.04 | 0.92 | 0.82 | 0.77 | 0.73 | 0.7 | 0.65 | 0.62 | 0
| Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.01 | 0.86 | 0.76 | 0.7 | 0.66 | 0.63 | 0.59 | 0.56 | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.01 | 0.86 | 0.76 | 0.71 | 0.66 | 0.64 | 0.59 | 0.56 | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.01 | 0.86 | 0.76 | 0.71 | 0.66 | 0.63 | 0.59 | 0.56 | 0
| Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.94 | 0.77 | 0.68 | 0.62 | 0.58 | 0.56 | 0.52 | 0.49 | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.94 | 0.77 | 0.68 | 0.62 | 0.58 | 0.56 | 0.52 | 0.49 | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.94 | 0.77 | 0.68 | 0.62 | 0.58 | 0.56 | 0.52 | 0.49 | 0
| Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.87 | 0.71 | 0.61 | 0.56 | 0.52 | 0.5 | 0.46 | 0.44 | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.87 | 0.71 | 0.61 | 0.56 | 0.52 | 0.5 | 0.46 | 0.44 | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.87 | 0.71 | 0.61 | 0.56 | 0.52 | 0.5 | 0.46 | 0.44 | 0
| 613) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,5 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0 |  | 623) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,5 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0 |  | 633) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,5 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0
| VPE Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 10 | [13 empty] | PVC Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 10 | [13 empty] | Masse Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 10
Reduzierung 614 | [13 empty] | Reduzierung 624 | [13 empty] | Reduzierung 634
[5 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben 1 1: Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben | [6 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 2 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10
Anzahl der Drehstrom Kabel-Systeme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | Anzahl der Drehstrom Kabel-Systeme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | Anzahl der Drehstrom Kabel-Systeme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 2,5 |  |  | Belastungsgrad | Systeme | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 2,5 |  |  | Belastungsgrad | Systeme | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 2,5 |  |  | Belastungsgrad | Systeme
| Belastungsgrad 0,50 | 1 | 52 |  | 1.17 | 1.02 | 0.92 | 0.86 | 0.82 | 0.78 | 0.74 | 0.7 | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.11 | 1.01 | 0.91 | 0.86 | 0.81 | 0.78 | 0.73 | 0.7 | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.15 | 1.01 | 0.91 | 0.86 | 0.81 | 0.78 | 0.73 | 0.7 | 0
| Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.09 | 0.94 | 0.83 | 0.78 | 0.73 | 0.7 | 0.66 | 0.63 | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.08 | 0.93 | 0.83 | 0.78 | 0.73 | 0.7 | 0.66 | 0.63 | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.08 | 0.93 | 0.83 | 0.78 | 0.73 | 0.7 | 0.66 | 0.62 | 0
| Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.03 | 0.87 | 0.76 | 0.71 | 0.67 | 0.64 | 0.59 | 0.57 | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.01 | 0.87 | 0.77 | 0.71 | 0.67 | 0.64 | 0.6 | 0.57 | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.02 | 0.87 | 0.76 | 0.71 | 0.67 | 0.64 | 0.59 | 0.56 | 0
| Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.94 | 0.78 | 0.68 | 0.63 | 0.59 | 0.56 | 0.52 | 0.49 | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.94 | 0.78 | 0.68 | 0.63 | 0.59 | 0.56 | 0.52 | 0.49 | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.94 | 0.78 | 0.68 | 0.63 | 0.59 | 0.56 | 0.52 | 0.49 | 0
| Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.87 | 0.71 | 0.61 | 0.56 | 0.52 | 0.5 | 0.46 | 0.44 | 0.71 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.87 | 0.71 | 0.61 | 0.56 | 0.52 | 0.5 | 0.46 | 0.44 | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.87 | 0.71 | 0.61 | 0.56 | 0.52 | 0.5 | 0.46 | 0.44 | 0
| 614) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00 | [11 empty] | 0.71 |  | 624) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00 | [11 empty] | 0 |  | 634) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00 | [11 empty] | 0
| VPE Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 2 | [13 empty] | PVC Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 10 | [13 empty] | Masse Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 10
| 614) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00 | [11 empty] | 0.71 |  | Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen | [11 empty] | 0 |  | Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen | [11 empty] | 0
| VPE Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 2 | [13 empty] | Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen | [13 empty] | Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen
2 | 614) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
VPE Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 2
0.71
Auswertung Reduktion | 0 | [12 empty] | Auswertung Reduktion | 0 | [12 empty] | Auswertung Reduktion | 0
Anzahl Systeme | 0 | [12 empty] | Anzahl Systeme | 0 | [12 empty] | Anzahl Systeme | 0
Verlegung in Erde | 0 | [12 empty] | Verlegung in Erde | 0 | [12 empty] | Verlegung in Erde | 0
| 1 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
| 1 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0

## ERDE Red f2_Tab 7
Umrechnungsfaktoren f2 für die Strombelastung von Mittelspannungskabeln bei Verlegung in Erde, einadrige Kabel in Drehstromsystemen gebündelte Anordnung, lichter Systemabstand 25 cm | [10 empty] | VPE - Kabel 0,6/1 kV 6/10 kV 12/20 kV 18/30 kV |  |  | Umrechnungsfaktoren f2 für die Strombelastung von Mittelspannungskabeln bei Verlegung in Erde, einadrige Kabel in Drehstromsystemen gebündelte Anordnung, lichter Systemabstand 25 cm | [10 empty] | PVC - Kabel 0,6/1 kV 3,6/6 kV 6/10 kV |  |  | Umrechnungsfaktoren f2 für die Strombelastung von Mittelspannungskabeln bei Verlegung in Erde, einadrige Kabel in Drehstromsystemen gebündelte Anordnung, lichter Systemabstand 25 cm | [10 empty] | Masse - Kabel 0,6/1 kV 3,6/6 kV 6/10 kV 12/20 kV 18/30 kV
Umrechnungsfaktoren für die Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0276 - 1000 Tabelle 7: | [13 empty] | Umrechnungsfaktoren für die Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0276 - 1000 Tabelle 7: | [13 empty] | Umrechnungsfaktoren für die Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0276 - 1000 Tabelle 7:
Die Werte gelten unter der Voraussetzung dass die Erdbodentemperatur durch die Verlustwärme der Kabel nicht übermässig erhöht wird | [13 empty] | Die Werte gelten unter der Voraussetzung dass die Erdbodentemperatur durch die Verlustwärme der Kabel nicht übermässig erhöht wird | [13 empty] | Die Werte gelten unter der Voraussetzung dass die Erdbodentemperatur durch die Verlustwärme der Kabel nicht übermässig erhöht wird
Reduzierung 711 | [13 empty] | Reduzierung 721 | [13 empty] | Reduzierung 731
[15 empty] | WERTE NICHT STIMMIG | [13 empty] | WERTE NICHT STIMMIG
[15 empty] | Steigender Belastungsgrad | [13 empty] | Steigender Belastungsgrad
[5 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben | [9 empty] | Steigende Werte |  |  |  | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben | [9 empty] | Steigende Werte |  |  |  | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10
Anzahl der Drehstrom Kabel-Systeme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | Anzahl der Drehstrom Kabel-Systeme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | Anzahl der Drehstrom Kabel-Systeme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 0,7 |  |  | Belastungsgrad | Systeme | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 0,7 |  |  | Belastungsgrad | Systeme | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 0,7 |  |  | Belastungsgrad | Systeme
| Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.09 | 1.01 | 0.94 | 0.91 | 0.88 | 0.86 | 0.83 | 0.81 | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.01 | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.88 | 0.86 | 0.83 | 0.82 | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 0.94 | 0.9 | 0.87 | 0.86 | 0.84 | 0.83 | 0.8 | 0.78 | 0
| Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.04 | 0.94 | 0.87 | 0.84 | 0.8 | 0.79 | 0.76 | 0.74 | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.02 | 0.95 | 0.88 | 0.84 | 0.81 | 0.79 | 0.76 | 0.75 | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 0.95 | 0.91 | 0.86 | 0.82 | 0.79 | 0.77 | 0.73 | 0.71 | 0
| Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 0.99 | 0.89 | 0.81 | 0.78 | 0.74 | 0.72 | 0.7 | 0.68 | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 0.99 | 0.89 | 0.82 | 0.78 | 0.75 | 0.73 | 0.7 | 0.69 | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 0.97 | 0.88 | 0.8 | 0.76 | 0.73 | 0.71 | 0.67 | 0.65 | 0
| Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.93 | 0.82 | 0.74 | 0.7 | 0.67 | 0.65 | 0.62 | 0.6 | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.93 | 0.82 | 0.74 | 0.7 | 0.67 | 0.65 | 0.62 | 0.6 | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.93 | 0.82 | 0.74 | 0.7 | 0.67 | 0.65 | 0.62 | 0.6 | 0
| Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.87 | 0.75 | 0.67 | 0.64 | 0.6 | 0.59 | 0.56 | 0.54 | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.87 | 0.75 | 0.67 | 0.64 | 0.6 | 0.59 | 0.56 | 0.54 | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.87 | 0.75 | 0.67 | 0.64 | 0.6 | 0.59 | 0.56 | 0.54 | 0
| 711) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 0,7 Belastungsgrad = 0 | [11 empty] | 0 |  | 721) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 0,7 Belastungsgrad = 0 | [11 empty] | 0 |  | 731) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 0,7 Belastungsgrad = 0 | [11 empty] | 0
| VPE Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 10 | [13 empty] | PVC Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 10 | [13 empty] | Masse Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 10
Reduzierung 712 | [13 empty] | Reduzierung 722 | [13 empty] | Reduzierung 732
[15 empty] | WERTE NICHT STIMMIG | [13 empty] | WERTE NICHT STIMMIG
[15 empty] | Steigender Belastungsgrad | [13 empty] | Steigender Belastungsgrad
[5 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben 1 1: Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben |  |  | Steigende Werte |  |  |  | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben | [9 empty] | Steigende Werte |  |  |  | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10
Anzahl der Drehstrom Kabel-Systeme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | Anzahl der Drehstrom Kabel-Systeme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | Anzahl der Drehstrom Kabel-Systeme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,0 |  |  | Belastungsgrad | Systeme | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,0 |  |  | Belastungsgrad | Systeme | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,0 |  |  | Belastungsgrad | Systeme
| Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.11 | 1.02 | 0.95 | 0.92 | 0.89 | 0.87 | 0.84 | 0.82 | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.04 | 1 | 0.97 | 0.92 | 0.89 | 0.87 | 0.84 | 0.82 | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 0.99 | 0.95 | 0.91 | 0.89 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.79 | 0
| Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.05 | 0.95 | 0.88 | 0.84 | 0.81 | 0.79 | 0.76 | 0.74 | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.05 | 0.96 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.8 | 0.77 | 0.75 | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 0.99 | 0.94 | 0.87 | 0.83 | 0.79 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0
| Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1 | 0.89 | 0.82 | 0.78 | 0.75 | 0.73 | 0.7 | 0.68 | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1 | 0.9 | 0.82 | 0.79 | 0.76 | 0.74 | 0.71 | 0.69 | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1 | 0.89 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.71 | 0.68 | 0.65 | 0
| Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.93 | 0.82 | 0.74 | 0.7 | 0.67 | 0.65 | 0.62 | 0.6 | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.93 | 0.82 | 0.74 | 0.7 | 0.67 | 0.65 | 0.62 | 0.6 | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.93 | 0.82 | 0.74 | 0.7 | 0.67 | 0.65 | 0.62 | 0.6 | 0
| Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.87 | 0.75 | 0.67 | 0.64 | 0.6 | 0.59 | 0.56 | 0.54 | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.87 | 0.75 | 0.67 | 0.64 | 0.6 | 0.59 | 0.56 | 0.54 | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.87 | 0.75 | 0.67 | 0.64 | 0.6 | 0.59 | 0.56 | 0.54 | 0
| 712) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,0 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0 |  | 722) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,0 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0 |  | 732) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,0 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0
| VPE Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 10 | [13 empty] | PVC Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 10 | [13 empty] | Masse Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 10
Reduzierung 713 | [13 empty] | Reduzierung 723 | [13 empty] | Reduzierung 733
[5 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben 1 1: Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben | [6 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10
Anzahl der Drehstrom Kabel-Systeme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | Anzahl der Drehstrom Kabel-Systeme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | Anzahl der Drehstrom Kabel-Systeme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,5 |  |  | Belastungsgrad | Systeme | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,5 |  |  | Belastungsgrad | Systeme | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,5 |  |  | Belastungsgrad | Systeme
| Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.13 | 1.04 | 0.97 | 0.93 | 0.9 | 0.88 | 0.85 | 0.83 | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.07 | 1.03 | 0.97 | 0.93 | 0.9 | 0.88 | 0.85 | 0.83 | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.06 | 1 | 0.95 | 0.91 | 0.87 | 0.85 | 0.82 | 0.8 | 0
| Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.07 | 0.97 | 0.89 | 0.85 | 0.82 | 0.8 | 0.77 | 0.75 | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.06 | 0.97 | 0.89 | 0.86 | 0.82 | 0.81 | 0.78 | 0.76 | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.04 | 0.96 | 0.88 | 0.83 | 0.8 | 0.78 | 0.74 | 0.72 | 0
| Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.01 | 0.9 | 0.82 | 0.79 | 0.75 | 0.73 | 0.7 | 0.68 | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.01 | 0.91 | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 0.74 | 0.71 | 0.69 | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.01 | 0.89 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.71 | 0.68 | 0.66 | 0
| Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.94 | 0.82 | 0.74 | 0.7 | 0.67 | 0.65 | 0.62 | 0.61 | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.94 | 0.82 | 0.74 | 0.7 | 0.67 | 0.65 | 0.62 | 0.61 | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.94 | 0.82 | 0.74 | 0.7 | 0.67 | 0.65 | 0.62 | 0.61 | 0
| Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.87 | 0.75 | 0.67 | 0.64 | 0.6 | 0.59 | 0.56 | 0.54 | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.87 | 0.75 | 0.67 | 0.64 | 0.6 | 0.59 | 0.56 | 0.54 | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.87 | 0.75 | 0.67 | 0.64 | 0.6 | 0.59 | 0.56 | 0.54 | 0
| 713) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,5 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0 |  | 723) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,5 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0 |  | 733) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,5 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0
| VPE Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 10 | [13 empty] | PVC Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 10 | [13 empty] | Masse Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 10
Reduzierung 714 | [13 empty] | Reduzierung 724 | [13 empty] | Reduzierung 734
[5 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben 1 1: Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben | [6 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 2 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10
Anzahl der Drehstrom Kabel-Systeme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | Anzahl der Drehstrom Kabel-Systeme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | Anzahl der Drehstrom Kabel-Systeme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 2,5 |  |  | Belastungsgrad | Systeme | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 2,5 |  |  | Belastungsgrad | Systeme | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 2,5 |  |  | Belastungsgrad | Systeme
| Belastungsgrad 0,50 | 1 | 52 |  | 1.17 | 1.06 | 0.99 | 0.95 | 0.91 | 0.89 | 0.86 | 0.84 | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.11 | 1.06 | 0.98 | 0.95 | 0.91 | 0.89 | 0.86 | 0.84 | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.15 | 1.05 | 0.97 | 0.92 | 0.89 | 0.86 | 0.83 | 0.81 | 0
| Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.09 | 0.98 | 0.9 | 0.86 | 0.83 | 0.81 | 0.78 | 0.76 | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.08 | 0.98 | 0.9 | 0.87 | 0.83 | 0.81 | 0.78 | 0.76 | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.08 | 0.97 | 0.89 | 0.84 | 0.81 | 0.78 | 0.75 | 0.73 | 0
| Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.03 | 0.91 | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 0.74 | 0.71 | 0.69 | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.01 | 0.92 | 0.84 | 0.8 | 0.77 | 0.75 | 0.72 | 0.7 | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.02 | 0.9 | 0.82 | 0.78 | 0.74 | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0
| Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.94 | 0.83 | 0.74 | 0.71 | 0.67 | 0.65 | 0.62 | 0.61 | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.94 | 0.83 | 0.74 | 0.71 | 0.67 | 0.65 | 0.62 | 0.61 | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.94 | 0.83 | 0.74 | 0.71 | 0.67 | 0.65 | 0.62 | 0.61 | 0
| Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.87 | 0.75 | 0.67 | 0.64 | 0.6 | 0.59 | 0.56 | 0.54 | 0.75 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.87 | 0.75 | 0.67 | 0.64 | 0.6 | 0.59 | 0.56 | 0.54 | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.87 | 0.75 | 0.67 | 0.64 | 0.6 | 0.59 | 0.56 | 0.54 | 0
| 714) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00 | [11 empty] | 0.75 |  | 724) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00 | [11 empty] | 0 |  | 734) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00 | [11 empty] | 0
| VPE Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 2 | [13 empty] | PVC Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 10 | [13 empty] | Masse Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 10
| 714) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00 | [11 empty] | 0.75 |  | Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen | [11 empty] | 0 |  | Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen | [11 empty] | 0
| VPE Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 2 | [13 empty] | Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen | [13 empty] | Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen
2 | 714) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
VPE Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 2
0.75
Auswertung Reduktion | 0 | [12 empty] | Auswertung Reduktion | 0 | [12 empty] | Auswertung Reduktion | 0
Anzahl Systeme | 0 | [12 empty] | Anzahl Systeme | 0 | [12 empty] | Anzahl Systeme | 0
Verlegung in Erde | 0 | [12 empty] | Verlegung in Erde | 0 | [12 empty] | Verlegung in Erde | 0
| 1 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
| 1 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0

## ERDE Red f2_Tab 8
Umrechnungsfaktoren f2 für die Strombelastung von Mittelspannungskabeln bei Verlegung in Erde, einadrige Kabel in Drehstromsystemen Anordnung nebeneinander, lichter Systemabstand 7 cm | [10 empty] | VPE - Kabel 0,6/1 kV 6/10 kV 12/20 kV 18/30 kV |  |  | Umrechnungsfaktoren f2 für die Strombelastung von Mittelspannungskabeln bei Verlegung in Erde, einadrige Kabel in Drehstromsystemen Anordnung nebeneinander, lichter Systemabstand 7 cm | [10 empty] | PVC - Kabel 0,6/1 kV 3,6/6 kV 6/10 kV |  |  | Umrechnungsfaktoren f2 für die Strombelastung von Mittelspannungskabeln bei Verlegung in Erde, einadrige Kabel in Drehstromsystemen Anordnung nebeneinander, lichter Systemabstand 7 cm | [10 empty] | Masse - Kabel 0,6/1 kV 3,6/6 kV 6/10 kV 12/20 kV 18/30 kV
Umrechnungsfaktoren für die Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0276 - 1000 Tabelle 8: | [13 empty] | Umrechnungsfaktoren für die Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0276 - 1000 Tabelle 8: | [13 empty] | Umrechnungsfaktoren für die Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0276 - 1000 Tabelle 8:
Die Werte gelten unter der Voraussetzung dass die Erdbodentemperatur durch die Verlustwärme der Kabel nicht übermässig erhöht wird | [13 empty] | Die Werte gelten unter der Voraussetzung dass die Erdbodentemperatur durch die Verlustwärme der Kabel nicht übermässig erhöht wird | [13 empty] | Die Werte gelten unter der Voraussetzung dass die Erdbodentemperatur durch die Verlustwärme der Kabel nicht übermässig erhöht wird
Reduzierung 811 | [13 empty] | Reduzierung 821 | [13 empty] | Reduzierung 831
[15 empty] | WERTE NICHT STIMMIG | [13 empty] | WERTE NICHT STIMMIG
[15 empty] | Steigender Belastungsgrad | [13 empty] | Steigender Belastungsgrad
[5 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben | [9 empty] | Steigende Werte |  |  |  | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben | [9 empty] | Steigende Werte |  |  |  | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10
Anzahl der Drehstrom Kabel-Systeme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | Anzahl der Drehstrom Kabel-Systeme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | Anzahl der Drehstrom Kabel-Systeme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 0,7 |  |  | Belastungsgrad | Systeme | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 0,7 |  |  | Belastungsgrad | Systeme | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 0,7 |  |  | Belastungsgrad | Systeme
| Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.08 | 1.01 | 0.92 | 0.88 | 0.84 | 0.82 | 0.79 | 0.77 | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.79 | 0.77 | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 0.93 | 0.89 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.81 | 0.78 | 0.77 | 0
| Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.05 | 0.93 | 0.84 | 0.8 | 0.76 | 0.74 | 0.71 | 0.69 | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 0.97 | 0.89 | 0.84 | 0.8 | 0.76 | 0.74 | 0.71 | 0.69 | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 0.94 | 0.89 | 0.84 | 0.8 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.69 | 0
| Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 0.99 | 0.86 | 0.77 | 0.73 | 0.69 | 0.67 | 0.64 | 0.62 | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 0.98 | 0.86 | 0.77 | 0.73 | 0.7 | 0.68 | 0.65 | 0.63 | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 0.95 | 0.86 | 0.77 | 0.73 | 0.7 | 0.68 | 0.65 | 0.63 | 0
| Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.91 | 0.77 | 0.69 | 0.65 | 0.61 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.91 | 0.77 | 0.68 | 0.65 | 0.61 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.91 | 0.77 | 0.69 | 0.65 | 0.61 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0
| Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.85 | 0.71 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.85 | 0.71 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.85 | 0.71 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0
| 811) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 0,7 Belastungsgrad = 0 | [11 empty] | 0 |  | 821) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 0,7 Belastungsgrad = 0 | [11 empty] | 0 |  | 831) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 0,7 Belastungsgrad = 0 | [11 empty] | 0
| VPE Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 10 | [13 empty] | PVC Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 10 | [13 empty] | Masse Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 10
Reduzierung 812 | [13 empty] | Reduzierung 822 | [13 empty] | Reduzierung 832
[5 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben 1 1: Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben | [6 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10
Anzahl der Drehstrom Kabel-Systeme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | Anzahl der Drehstrom Kabel-Systeme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | Anzahl der Drehstrom Kabel-Systeme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,0 |  |  | Belastungsgrad | Systeme | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,0 |  |  | Belastungsgrad | Systeme | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,0 |  |  | Belastungsgrad | Systeme
| Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.13 | 1.03 | 0.93 | 0.89 | 0.85 | 0.83 | 0.8 | 0.78 | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.01 | 0.96 | 0.91 | 0.89 | 0.85 | 0.83 | 0.8 | 0.78 | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1 | 0.95 | 0.9 | 0.88 | 0.86 | 0.83 | 0.8 | 0.78 | 0
| Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.07 | 0.94 | 0.85 | 0.8 | 0.77 | 0.75 | 0.71 | 0.69 | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.01 | 0.94 | 0.85 | 0.81 | 0.77 | 0.75 | 0.72 | 0.7 | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1 | 0.93 | 0.85 | 0.81 | 0.77 | 0.75 | 0.72 | 0.7 | 0
| Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1 | 0.87 | 0.77 | 0.73 | 0.7 | 0.68 | 0.65 | 0.63 | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1 | 0.87 | 0.78 | 0.74 | 0.7 | 0.68 | 0.65 | 0.63 | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1 | 0.87 | 0.78 | 0.74 | 0.7 | 0.68 | 0.65 | 0.63 | 0
| Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.92 | 0.78 | 0.69 | 0.65 | 0.61 | 0.6 | 0.57 | 0.55 | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.92 | 0.78 | 0.69 | 0.65 | 0.61 | 0.6 | 0.57 | 0.55 | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.92 | 0.78 | 0.69 | 0.65 | 0.61 | 0.6 | 0.57 | 0.55 | 0
| Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.85 | 0.71 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.85 | 0.71 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.85 | 0.71 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0
| 812) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,0 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0 |  | 822) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,0 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0 |  | 832) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,0 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0
| VPE Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 10 | [13 empty] | PVC Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 10 | [13 empty] | Masse Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 10
Reduzierung 813 | [13 empty] | Reduzierung 823 | [13 empty] | Reduzierung 833
[5 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben 1 1: Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben | [6 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10
Anzahl der Drehstrom Kabel-Systeme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | Anzahl der Drehstrom Kabel-Systeme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | Anzahl der Drehstrom Kabel-Systeme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,5 |  |  | Belastungsgrad | Systeme | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,5 |  |  | Belastungsgrad | Systeme | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,5 |  |  | Belastungsgrad | Systeme
| Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.18 | 1.05 | 0.95 | 0.9 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.78 | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.07 | 1 | 0.95 | 0.9 | 0.87 | 0.83 | 0.81 | 0.79 | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.09 | 1.01 | 0.95 | 0.91 | 0.87 | 0.85 | 0.81 | 0.79 | 0
| Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.09 | 0.95 | 0.86 | 0.81 | 0.78 | 0.75 | 0.72 | 0.7 | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.05 | 0.95 | 0.86 | 0.82 | 0.78 | 0.76 | 0.72 | 0.7 | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.06 | 0.95 | 0.86 | 0.82 | 0.78 | 0.76 | 0.73 | 0.7 | 0
| Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.01 | 0.88 | 0.78 | 0.74 | 0.7 | 0.68 | 0.65 | 0.63 | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.01 | 0.88 | 0.79 | 0.74 | 0.71 | 0.69 | 0.65 | 0.63 | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.01 | 0.88 | 0.79 | 0.74 | 0.71 | 0.69 | 0.66 | 0.64 | 0
| Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.92 | 0.78 | 0.69 | 0.65 | 0.62 | 0.6 | 0.57 | 0.55 | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.92 | 0.78 | 0.69 | 0.65 | 0.62 | 0.6 | 0.57 | 0.55 | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.92 | 0.78 | 0.69 | 0.65 | 0.62 | 0.6 | 0.57 | 0.55 | 0
| Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.85 | 0.71 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.85 | 0.71 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.85 | 0.71 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0
| 813) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,5 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0 |  | 823) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,5 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0 |  | 833) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,5 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0
| VPE Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 10 | [13 empty] | PVC Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 10 | [13 empty] | Masse Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 10
Reduzierung 814 | [13 empty] | Reduzierung 824 | [13 empty] | Reduzierung 834
[5 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben 1 1: Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben | [6 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 2 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10
Anzahl der Drehstrom Kabel-Systeme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | Anzahl der Drehstrom Kabel-Systeme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | Anzahl der Drehstrom Kabel-Systeme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 2,5 |  |  | Belastungsgrad | Systeme | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 2,5 |  |  | Belastungsgrad | Systeme | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 2,5 |  |  | Belastungsgrad | Systeme
| Belastungsgrad 0,50 | 1 | 52 |  | 1.19 | 1.06 | 0.96 | 0.91 | 0.87 | 0.85 | 0.81 | 0.79 | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.16 | 1.05 | 0.96 | 0.91 | 0.87 | 0.85 | 0.81 | 0.79 | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.19 | 1.05 | 0.96 | 0.91 | 0.87 | 0.85 | 0.82 | 0.79 | 0
| Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.11 | 0.96 | 0.86 | 0.82 | 0.78 | 0.76 | 0.72 | 0.7 | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.1 | 0.97 | 0.87 | 0.82 | 0.79 | 0.76 | 0.73 | 0.71 | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.1 | 0.97 | 0.87 | 0.82 | 0.79 | 0.76 | 0.73 | 0.71 | 0
| Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.03 | 0.88 | 0.79 | 0.74 | 0.71 | 0.69 | 0.65 | 0.63 | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.02 | 0.89 | 0.79 | 0.75 | 0.71 | 0.69 | 0.66 | 0.64 | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.03 | 0.89 | 0.79 | 0.75 | 0.71 | 0.69 | 0.66 | 0.64 | 0
| Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.93 | 0.79 | 0.69 | 0.65 | 0.62 | 0.6 | 0.57 | 0.55 | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.93 | 0.79 | 0.69 | 0.65 | 0.62 | 0.6 | 0.57 | 0.55 | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.93 | 0.79 | 0.69 | 0.65 | 0.62 | 0.6 | 0.57 | 0.55 | 0
| Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.85 | 0.71 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.71 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.85 | 0.71 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.85 | 0.71 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0
| 814) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00 | [11 empty] | 0.71 |  | 824) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00 | [11 empty] | 0 |  | 834) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00 | [11 empty] | 0
| VPE Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 2 | [13 empty] | PVC Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 10 | [13 empty] | Masse Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 10
| 814) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00 | [11 empty] | 0.71 |  | Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen | [11 empty] | 0 |  | Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen | [11 empty] | 0
| VPE Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 2 | [13 empty] | Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen | [13 empty] | Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen
2 | 814) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
VPE Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 2
0.71
Auswertung Reduktion | 0 | [12 empty] | Auswertung Reduktion | 0 | [12 empty] | Auswertung Reduktion | 0
Anzahl Systeme | 0 | [12 empty] | Anzahl Systeme | 0 | [12 empty] | Anzahl Systeme | 0
Verlegung in Erde | 0 | [12 empty] | Verlegung in Erde | 0 | [12 empty] | Verlegung in Erde | 0
| 1 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
| 1 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0

## ERDE Red f2_Tab 9
Umrechnungsfaktoren f2 für die Strombelastung von Mittelspannungskabeln bei Verlegung in Erde, für dreiadrige, belastete Kabel in Drehstromsystemen Verlegung in Erde, lichter Systemabstand 7cm | [10 empty] | VPE - Kabel 0,6/1 kV 6/10 kV PVC - Kabel 0,6/1 kV >=35mm2 |  |  | Umrechnungsfaktoren f2 für die Strombelastung von Mittelspannungskabeln bei Verlegung in Erde, für dreiadrige, belastete Kabel in Drehstromsystemen Verlegung in Erde, lichter Systemabstand 7cm | [10 empty] | PVC - Kabel 3,6/6 kV PVC - Kabel 0,6/1 kV < 35mm2 |  |  | Umrechnungsfaktoren f2 für die Strombelastung von Mittelspannungskabeln bei Verlegung in Erde, für dreiadrige, belastete Kabel in Drehstromsystemen Verlegung in Erde, lichter Systemabstand 7cm | [10 empty] | Masse - Kabel Gürtelkabel 0,6/1 kV 3,6/6 kV Dreimantelkabel 3,6/6 kV 6/10 kV |  |  | Umrechnungsfaktoren f2 für die Strombelastung von Mittelspannungskabeln bei Verlegung in Erde, für dreiadrige, belastete Kabel in Drehstromsystemen Verlegung in Erde, lichter Systemabstand 7cm | [10 empty] | PVC-Kabel 6/10 kV Massekabel Gürtelkabel 6/10 kV H - Kabel 6/10 kV 12/20 kV 18/30 kV Dreimantel-Kabel 12/20 kV 18/30 kV
Umrechnungsfaktoren für die Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0276 - 1000 Tabelle 9: | [13 empty] | Umrechnungsfaktoren für die Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0276 - 1000 Tabelle 9: | [13 empty] | Umrechnungsfaktoren für die Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0276 - 1000 Tabelle 9: | [13 empty] | Umrechnungsfaktoren für die Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0276 - 1000 Tabelle 9:
Die Werte gelten unter der Voraussetzung dass die Erdbodentemperatur durch die Verlustwärme der Kabel nicht übermässig erhöht wird | [13 empty] | Die Werte gelten unter der Voraussetzung dass die Erdbodentemperatur durch die Verlustwärme der Kabel nicht übermässig erhöht wird | [13 empty] | Die Werte gelten unter der Voraussetzung dass die Erdbodentemperatur durch die Verlustwärme der Kabel nicht übermässig erhöht wird | [13 empty] | Die Werte gelten unter der Voraussetzung dass die Erdbodentemperatur durch die Verlustwärme der Kabel nicht übermässig erhöht wird
Reduzierung 911 | [13 empty] | Reduzierung 921 | [13 empty] | Reduzierung 931 | [13 empty] | Reduzierung 941
| WERTE NICHT STIMMIG | [13 empty] | WERTE NICHT STIMMIG | [13 empty] | WERTE NICHT STIMMIG | [13 empty] | WERTE NICHT STIMMIG
| Steigender Belastungsgrad | [13 empty] | Steigender Belastungsgrad | [13 empty] | Steigender Belastungsgrad | [13 empty] | Steigender Belastungsgrad
| Steigende Werte |  |  |  | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben | [9 empty] | Steigende Werte |  |  |  | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben | [9 empty] | Steigende Werte |  |  |  | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben | [9 empty] | Steigende Werte |  |  |  | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10
Anzahl der Drehstrom Kabel-Systeme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | Anzahl der Drehstrom Kabel-Systeme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | Anzahl der Drehstrom Kabel-Systeme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | Anzahl der Drehstrom Kabel-Systeme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 0,7 |  |  | Belastungsgrad | Systeme | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 0,7 |  |  | Belastungsgrad | Systeme | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 0,7 |  |  | Belastungsgrad | Systeme | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 0,7 |  |  | Belastungsgrad | Systeme
| Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.02 | 0.95 | 0.86 | 0.82 | 0.78 | 0.75 | 0.71 | 0.68 | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 0.91 | 0.86 | 0.82 | 0.8 | 0.78 | 0.76 | 0.72 | 0.69 | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 0.94 | 0.89 | 0.84 | 0.82 | 0.8 | 0.77 | 0.73 | 0.7 | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 0.77 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0
| Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.03 | 0.89 | 0.8 | 0.75 | 0.71 | 0.68 | 0.64 | 0.61 | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 0.92 | 0.87 | 0.8 | 0.76 | 0.72 | 0.69 | 0.65 | 0.62 | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 0.95 | 0.89 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.7 | 0.66 | 0.63 | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 0.91 | 0.85 | 0.79 | 0.77 | 0.75 | 0.73 | 0.69 | 0.66 | 0
| Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 0.99 | 0.84 | 0.74 | 0.69 | 0.65 | 0.63 | 0.59 | 0.56 | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 0.94 | 0.85 | 0.75 | 0.7 | 0.66 | 0.64 | 0.59 | 0.57 | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 0.97 | 0.85 | 0.76 | 0.71 | 0.67 | 0.65 | 0.61 | 0.58 | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 0.93 | 0.85 | 0.78 | 0.74 | 0.7 | 0.67 | 0.63 | 0.6 | 0
| Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.94 | 0.77 | 0.68 | 0.63 | 0.59 | 0.56 | 0.52 | 0.49 | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.94 | 0.77 | 0.68 | 0.63 | 0.59 | 0.56 | 0.52 | 0.49 | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.94 | 0.77 | 0.68 | 0.63 | 0.59 | 0.56 | 0.52 | 0.49 | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.96 | 0.81 | 0.72 | 0.67 | 0.63 | 0.6 | 0.56 | 0.53 | 0
| Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.89 | 0.72 | 0.62 | 0.57 | 0.53 | 0.51 | 0.47 | 0.44 | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.89 | 0.72 | 0.62 | 0.57 | 0.53 | 0.51 | 0.47 | 0.44 | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.89 | 0.72 | 0.62 | 0.57 | 0.53 | 0.51 | 0.47 | 0.44 | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.91 | 0.76 | 0.66 | 0.61 | 0.57 | 0.55 | 0.51 | 0.48 | 0
| 911) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 0,7 Belastungsgrad = 0 | [11 empty] | 0 |  | 921) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 0,7 Belastungsgrad = 0 | [11 empty] | 0 |  | 931) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 0,7 Belastungsgrad = 0 | [11 empty] | 0 |  | 941) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 0,7 Belastungsgrad = 0 | [11 empty] | 0
| VPE Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 10 | [13 empty] | PVC Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 10 | [13 empty] | Masse Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 10 | [13 empty] | Anzahl der Drehstromsysteme = 10
Reduzierung 912 | [13 empty] | Reduzierung 922 | [13 empty] | Reduzierung 932 | [13 empty] | Reduzierung 942
[15 empty] | WERTE NICHT STIMMIG | [27 empty] | WERTE NICHT STIMMIG
[15 empty] | Steigender Belastungsgrad | [27 empty] | Steigender Belastungsgrad
[5 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben 1 1: Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben |  |  | Steigende Werte |  |  |  | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben | [9 empty] | Steigende Werte |  |  |  | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10
Anzahl der Drehstrom Kabel-Systeme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | Anzahl der Drehstrom Kabel-Systeme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | Anzahl der Drehstrom Kabel-Systeme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | Anzahl der Drehstrom Kabel-Systeme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,0 |  |  | Belastungsgrad | Systeme | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,0 |  |  | Belastungsgrad | Systeme | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,0 |  |  | Belastungsgrad | Systeme | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,0 |  |  | Belastungsgrad | Systeme
| Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.06 | 0.98 | 0.89 | 0.84 | 0.8 | 0.77 | 0.72 | 0.69 | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 0.98 | 0.91 | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.7 | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1 | 0.94 | 0.89 | 0.85 | 0.81 | 0.79 | 0.74 | 0.71 | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 0.98 | 0.93 | 0.87 | 0.85 | 0.84 | 0.81 | 0.77 | 0.74 | 0
| Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.05 | 0.91 | 0.81 | 0.76 | 0.72 | 0.69 | 0.65 | 0.62 | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 0.99 | 0.9 | 0.82 | 0.77 | 0.73 | 0.7 | 0.66 | 0.63 | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1 | 0.92 | 0.83 | 0.78 | 0.74 | 0.71 | 0.67 | 0.64 | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 0.99 | 0.92 | 0.86 | 0.81 | 0.77 | 0.74 | 0.7 | 0.67 | 0
| Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1 | 0.85 | 0.75 | 0.7 | 0.66 | 0.63 | 0.59 | 0.56 | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1 | 0.86 | 0.76 | 0.71 | 0.67 | 0.64 | 0.6 | 0.57 | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1 | 0.86 | 0.77 | 0.72 | 0.68 | 0.65 | 0.61 | 0.58 | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1 | 0.89 | 0.8 | 0.75 | 0.71 | 0.68 | 0.64 | 0.61 | 0
| Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.94 | 0.78 | 0.68 | 0.63 | 0.59 | 0.56 | 0.52 | 0.5 | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.94 | 0.78 | 0.68 | 0.63 | 0.59 | 0.56 | 0.52 | 0.5 | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.94 | 0.78 | 0.68 | 0.63 | 0.59 | 0.56 | 0.52 | 0.5 | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.96 | 0.82 | 0.72 | 0.67 | 0.63 | 0.6 | 0.56 | 0.54 | 0
| Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.89 | 0.72 | 0.62 | 0.57 | 0.53 | 0.51 | 0.47 | 0.44 | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.89 | 0.72 | 0.62 | 0.57 | 0.53 | 0.51 | 0.47 | 0.44 | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.89 | 0.72 | 0.62 | 0.57 | 0.53 | 0.51 | 0.47 | 0.44 | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.91 | 0.76 | 0.66 | 0.61 | 0.57 | 0.55 | 0.51 | 0.48 | 0
| 912) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,0 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0 |  | 922) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,0 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0 |  | 932) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,0 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0 |  | 942) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,0 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0
| VPE Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 10 | [13 empty] | PVC Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 10 | [13 empty] | Masse Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 10 | [13 empty] | Anzahl der Drehstromsysteme = 10
Reduzierung 913 | [13 empty] | Reduzierung 923 | [13 empty] | Reduzierung 933 | [13 empty] | Reduzierung 943
[5 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben 1 1: Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben | [6 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10
Anzahl der Drehstrom Kabel-Systeme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | Anzahl der Drehstrom Kabel-Systeme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | Anzahl der Drehstrom Kabel-Systeme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | Anzahl der Drehstrom Kabel-Systeme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,5 |  |  | Belastungsgrad | Systeme | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,5 |  |  | Belastungsgrad | Systeme | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,5 |  |  | Belastungsgrad | Systeme | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 1,5 |  |  | Belastungsgrad | Systeme
| Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.09 | 0.99 | 0.9 | 0.85 | 0.81 | 0.78 | 0.73 | 0.7 | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.04 | 0.97 | 0.91 | 0.86 | 0.81 | 0.78 | 0.74 | 0.71 | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.06 | 0.99 | 0.91 | 0.86 | 0.82 | 0.79 | 0.75 | 0.72 | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.05 | 0.98 | 0.93 | 0.89 | 0.85 | 0.82 | 0.77 | 0.74 | 0
| Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.06 | 0.92 | 0.83 | 0.78 | 0.73 | 0.7 | 0.66 | 0.63 | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.03 | 0.93 | 0.84 | 0.78 | 0.74 | 0.71 | 0.67 | 0.64 | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.05 | 0.93 | 0.84 | 0.79 | 0.75 | 0.72 | 0.68 | 0.65 | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.04 | 0.95 | 0.86 | 0.82 | 0.77 | 0.74 | 0.7 | 0.67 | 0
| Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.01 | 0.86 | 0.77 | 0.71 | 0.67 | 0.64 | 0.6 | 0.57 | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.01 | 0.87 | 0.77 | 0.72 | 0.68 | 0.65 | 0.61 | 0.58 | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.01 | 0.87 | 0.78 | 0.73 | 0.69 | 0.66 | 0.62 | 0.59 | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.03 | 0.9 | 0.8 | 0.75 | 0.71 | 0.68 | 0.64 | 0.61 | 0
| Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.94 | 0.78 | 0.69 | 0.63 | 0.59 | 0.57 | 0.52 | 0.5 | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.94 | 0.78 | 0.69 | 0.63 | 0.59 | 0.57 | 0.52 | 0.5 | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.94 | 0.78 | 0.69 | 0.63 | 0.59 | 0.57 | 0.52 | 0.5 | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.97 | 0.82 | 0.73 | 0.68 | 0.63 | 0.61 | 0.57 | 0.54 | 0
| Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.89 | 0.72 | 0.62 | 0.57 | 0.53 | 0.51 | 0.47 | 0.44 | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.89 | 0.72 | 0.62 | 0.57 | 0.53 | 0.51 | 0.47 | 0.44 | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.89 | 0.72 | 0.62 | 0.57 | 0.53 | 0.51 | 0.47 | 0.44 | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.91 | 0.76 | 0.66 | 0.61 | 0.57 | 0.55 | 0.51 | 0.48 | 0
| 913) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,5 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0 |  | 923) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,5 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0 |  | 933) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,5 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0 |  | 943) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 1,5 Belastungsgrad = xxx | [11 empty] | 0
| VPE Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 10 | [13 empty] | PVC Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 10 | [13 empty] | Masse Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 10 | [13 empty] | Anzahl der Drehstromsysteme = 10
Reduzierung 914 | [13 empty] | Reduzierung 924 | [13 empty] | Reduzierung 934 | [13 empty] | Reduzierung 944
[5 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben 1 1: Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben | [6 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben | [13 empty] | Die entsprechenden Zahlen 1 bis 8 für die System - anzahl eingeben
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 2 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10
Anzahl der Drehstrom Kabel-Systeme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | Anzahl der Drehstrom Kabel-Systeme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | Anzahl der Drehstrom Kabel-Systeme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | Anzahl der Drehstrom Kabel-Systeme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 2,5 |  |  | Belastungsgrad | Systeme | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 2,5 |  |  | Belastungsgrad | Systeme | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 2,5 |  |  | Belastungsgrad | Systeme | [9 empty] | Spezifischer WärmeWiderstand in K*m/W 2,5 |  |  | Belastungsgrad | Systeme
| Belastungsgrad 0,50 | 1 | 52 |  | 1.11 | 1.01 | 0.92 | 0.86 | 0.82 | 0.79 | 0.74 | 0.71 | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.13 | 1.01 | 0.92 | 0.87 | 0.82 | 0.79 | 0.75 | 0.71 | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.13 | 1.01 | 0.92 | 0.87 | 0.83 | 0.8 | 0.75 | 0.72 | 0 |  | Belastungsgrad 0,50 | 1 | 0 |  | 1.14 | 1.03 | 0.95 | 0.9 | 0.86 | 0.83 | 0.78 | 0.75 | 0
| Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.07 | 0.94 | 0.84 | 0.78 | 0.74 | 0.71 | 0.66 | 0.63 | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.07 | 0.94 | 0.84 | 0.79 | 0.75 | 0.72 | 0.67 | 0.64 | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.07 | 0.94 | 0.85 | 0.8 | 0.76 | 0.73 | 0.68 | 0.65 | 0 |  | Belastungsgrad 0,60 | 2 |  |  | 1.09 | 0.96 | 0.87 | 0.82 | 0.78 | 0.75 | 0.71 | 0.67 | 0
| Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.02 | 0.87 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.65 | 0.6 | 0.57 | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.02 | 0.88 | 0.78 | 0.73 | 0.68 | 0.65 | 0.61 | 0.58 | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.02 | 0.88 | 0.79 | 0.73 | 0.69 | 0.66 | 0.62 | 0.59 | 0 |  | Belastungsgrad 0,70 | 3 |  |  | 1.04 | 0.9 | 0.81 | 0.76 | 0.72 | 0.69 | 0.64 | 0.61 | 0
| Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.95 | 0.79 | 0.69 | 0.64 | 0.6 | 0.57 | 0.53 | 0.5 | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.95 | 0.79 | 0.69 | 0.64 | 0.6 | 0.57 | 0.53 | 0.5 | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.95 | 0.79 | 0.69 | 0.64 | 0.6 | 0.57 | 0.53 | 0.5 | 0 |  | Belastungsgrad 0,85 | 4 |  |  | 0.97 | 0.82 | 0.73 | 0.68 | 0.64 | 0.61 | 0.57 | 0.54 | 0
| Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.89 | 0.72 | 0.62 | 0.57 | 0.53 | 0.51 | 0.47 | 0.44 | 0.72 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.89 | 0.72 | 0.62 | 0.57 | 0.53 | 0.51 | 0.47 | 0.44 | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.89 | 0.72 | 0.62 | 0.57 | 0.53 | 0.51 | 0.47 | 0.44 | 0 |  | Belastungsgrad 1,00 | 5 |  |  | 0.91 | 0.76 | 0.66 | 0.61 | 0.57 | 0.55 | 0.51 | 0.48 | 0
| 914) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00 | [11 empty] | 0.72 |  | 924) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00 | [11 empty] | 0 |  | 934) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00 | [11 empty] | 0 |  | 944) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00 | [11 empty] | 0
| VPE Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 2 | [13 empty] | PVC Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 10 | [13 empty] | Masse Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 10 | [13 empty] | Anzahl der Drehstromsysteme = 10
| 914) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00 | [11 empty] | 0.72 |  | Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen | [11 empty] | 0 |  | Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen | [11 empty] | 0 |  | Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen | [11 empty] | 0
| VPE Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 2 | [13 empty] | Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen | [13 empty] | Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen | [13 empty] | Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen
2 | 914) Erdverlegte Kabel: Wärmewiderstand K*m/W = 2,5 Belastungsgrad = 0,5 bis 1,00 | [11 empty] | 1 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
VPE Kabel Anzahl der Drehstromsysteme = 2
0.72
Auswertung Reduktion | 0 | [12 empty] | Auswertung Reduktion | 0 | [12 empty] | Auswertung Reduktion | 0 | [12 empty] | Auswertung Reduktion | 0
Anzahl Systeme | 0 | [12 empty] | Anzahl Systeme | 0 | [12 empty] | Anzahl Systeme | 0 | [12 empty] | Anzahl Systeme | 0
Verlegung in Erde | 0 | [12 empty] | Verlegung in Erde | 0 | [12 empty] | Verlegung in Erde | 0 | [12 empty] | Verlegung in Erde | 0
| 1 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0
| 1 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [13 empty] | 0

## Red_Luft Einleiter Tab 10
Umrechnungsfaktoren für die Strombelastung von Mittelspannungskabeln ebene Verlegung, Zwischenraum = "d", in Luft 6 - 30 kV Einadrige Kabel in Drehstromsystemen | [9 empty] | Umrechnungsfaktoren für die Strombelastung von Mittelspannungskabeln gebündelte Verlegung, Zwischenraum = "2d" in Luft 6 - 30 kV Einadrige Kabel in Drehstromsystemen
Umrechnungsfaktoren für die Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0276 - 1000 | [7 empty] | Faktoren nach DIN VDE 0255 |  | Umrechnungsfaktoren für die Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0276 - 1000 | [7 empty] | Faktoren nach CENELEC - Report
Die Werte gelten unter der Voraussetzung dass die Umgebungstemperatur durch die Verlustwärme der Kabel nicht merklich erhöht wird | [9 empty] | Die Werte gelten unter der Voraussetzung dass die Umgebungstemperatur durch die Verlustwärme der Kabel nicht merklich erhöht wird | [7 empty] | R064.001 zu HD 384.5.523:1991.
Reduzierung 01 | [9 empty] | Reduzierung 11
Einadrige Kabel im Drehstromsystem, bei Verlegung in Luft, | [9 empty] | Einadrige Kabel im Drehstromsystem, bei Verlegung in Luft,
ebene Verlegung, Zwischenraum = d, Abstand von der Wand a >= 2 cm | [9 empty] | gebündelte Verlegung, Zwischenraum = 2d, Abstand von der Wand a >= 2 cm
Anordnung der Kabel: auf dem Boden liegend. | [9 empty] | Anordnung der Kabel: auf dem Boden liegend.
Anzahl der Drehstromsysteme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | Anzahl der Drehstromsysteme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3
|  |  | Anzahl Systeme | [9 empty] | Anzahl Systeme
|  |  | 0 |  | 0.92 | 0.89 | 0.88 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0 | 0
| auf dem Boden | [9 empty] | auf dem Boden
| liegend | [9 empty] | liegend
| 01) Einleiterkabel: Verlegung auf dem Boden flach im | [7 empty] | 0 |  | 11) Einleiterkabel: Verlegung gebündelt auf auf dem Boden liegend | [7 empty] | 0
| Abstand A>=1d, a>=2cm 0 Drehstromsystem(e) nebeneinander, KS-fest verl. | [9 empty] | Abstand A>=2d, a>=2cm 0 Drehstromsysteme nebeneinander, KS-fest verl.
Reduzierung 02 | [9 empty] | Reduzierung 12
Einadrige Kabel im Drehstromsystem, bei Verlegung in Luft, | [9 empty] | Einadrige Kabel im Drehstromsystem, bei Verlegung in Luft,
ebene Verlegung, Zwischenraum = d, Abstand von der Wand a >= 2 cm | [9 empty] | gebündelte Verlegung, Zwischenraum = 2d, Abstand von der Wand a >= 2 cm
Anordnung der Kabel: auf ungelochten Kabelwannen liegend, behinderte Luftzirkulation | [9 empty] | Anordnung der Kabel: auf ungelochten Kabelwannen liegend, behinderte Luftzirkulation
Anzahl der Drehstromsysteme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | Anzahl der Drehstromsysteme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3
|  |  | ungelochte Kabelwannen | Anzahl Systeme | [8 empty] | ungelochte Kabelwannen | Anzahl Systeme
| Anzahl der Kabelwannen | 1 | 0 |  | 0.92 | 0.89 | 0.88 |  | 0 |  | Anzahl der Kabelwannen | 1 | 0 |  | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0 | 0
| in 300mm Abstand | 2 |  |  | 0.87 | 0.84 | 0.83 |  | 0 |  | in 300mm Abstand | 2 |  |  | 0.95 | 0.91 | 0.87 |  | 0
| übereinander | 3 |  |  | 0.84 | 0.82 | 0.81 |  | 0 |  | übereinander | 3 |  |  | 0.94 | 0.9 | 0.85 |  | 0
|  | 6 |  |  | 0.82 | 0.8 | 0.79 |  | 0 |  |  | 6 |  |  | 0.93 | 0.88 | 0.82 |  | 0
| 02) Einleiterkabel: Verlegung auf 0 ungelochten Kabelwanne(n) flach im | [7 empty] | 0 |  | 12) Einleiterkabel: Verlegung auf 0 ungelochten Kabelwanne(n) gebündelt im | [7 empty] | 0
| Abstand A>=1d, a>=2cm 0 Drehstromsystem(e) nebeneinander, KS-fest verl. | [9 empty] | Abstand A>=2d, a>=2cm 0 Drehstromsysteme nebeneinander, KS-fest verl.
Reduzierung 03 | [9 empty] | Reduzierung 13
Einadrige Kabel im Drehstromsystem, bei Verlegung in Luft, | [9 empty] | Einadrige Kabel im Drehstromsystem, bei Verlegung in Luft,
ebene Verlegung, Zwischenraum = d, Abstand von der Wand a >= 2 cm | [9 empty] | gebündelte Verlegung, Zwischenraum = 2d, Abstand von der Wand a >= 2 cm
Anordnung der Kabel: auf gelochten Kabelwannen liegend, verminderte Luftzirkulation | [9 empty] | Anordnung der Kabel: auf gelochten Kabelwannen liegend, verminderte Luftzirkulation
Anzahl der Drehstromsysteme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | Anzahl der Drehstromsysteme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3
|  |  | gelochte Kabelwannen | Anzahl Systeme | [8 empty] | gelochte Kabelwannen | Anzahl Systeme
| Anzahl der Kabelwannen | 1 | 0 |  | 1 | 0.93 | 0.9 |  | 0 |  | Anzahl der Kabelwannen | 1 | 0 |  | 1 | 0.98 | 0.96 | 0 | 0
| in 300mm Abstand | 2 |  |  | 0.97 | 0.89 | 0.85 |  | 0 |  | in 300mm Abstand | 2 |  |  | 0.97 | 0.93 | 0.89 |  | 0
| übereinander | 3 |  |  | 0.96 | 0.88 | 0.82 |  | 0 |  | übereinander | 3 |  |  | 0.96 | 0.92 | 0.85 |  | 0
|  | 6 |  |  | 0.94 | 0.85 | 0.8 |  | 0 |  |  | 6 |  |  | 0.95 | 0.9 | 0.83 |  | 0
| 03) Einleiterkabel: Verlegung auf 0 gelochten Kabelwanne(n) flach im | [7 empty] | 0 |  | 13) Einleiterkabel: Verlegung auf 0 gelochten Kabelwanne(n) gebündelt im | [7 empty] | 0
| Abstand A>=1d, a>=2cm 0 Drehstromsystem(e) nebeneinander, KS-fest verl. | [9 empty] | Abstand A>=2d, a>=2cm 0 Drehstromsysteme nebeneinander, KS-fest verl.
Reduzierung 04 | [9 empty] | Reduzierung 14
Einadrige Kabel im Drehstromsystem, bei Verlegung in Luft, | [9 empty] | Einadrige Kabel im Drehstromsystem, bei Verlegung in Luft,
ebene Verlegung, Zwischenraum = d, Abstand von der Wand a >= 2 cm | [9 empty] | gebündelte Verlegung, Zwischenraum = 2d, Abstand von der Wand a >= 2 cm
Anordnung der Kabel: auf Kabel- pritschen (rosten) liegend, unbehinderte Luftzirkulation | [9 empty] | Anordnung der Kabel: auf Kabel- pritschen (rosten) liegend, unbehinderte Luftzirkulation
Anzahl der Drehstromsysteme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | Anzahl der Drehstromsysteme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3
|  |  | Kabelroste | Anzahl Systeme | [8 empty] | Kabelroste | Anzahl Systeme
| Anzahl der Kabelroste | 1 | 0 |  | 1 | 0.97 | 0.96 |  | 0 |  | Anzahl der Kabelroste | 1 | 32 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 0
| in 300mm Abstand | 2 |  |  | 0.97 | 0.94 | 0.93 |  | 0 |  | in 300mm Abstand | 2 |  |  | 0.97 | 0.95 | 0.93 |  | 0
| übereinander | 3 |  |  | 0.96 | 0.93 | 0.92 |  | 0 |  | übereinander | 3 |  |  | 0.96 | 0.94 | 0.9 |  | 0.94
|  | 6 |  |  | 0.94 | 0.91 | 0.9 |  | 0 |  |  | 6 |  |  | 0.95 | 0.93 | 0.87 |  | 0
| 04) Einleiterkabel: Verlegung auf 0 Kabelpritsche(n) flach im | [7 empty] | 0 |  | 14) Einleiterkabel: Verlegung auf 3 Kabelpritsche(n) gebündelt im | [7 empty] | 0.94
| Abstand A>=1d, a>=2cm 0 Drehstromsystem(e) nebeneinander, KS-fest verl. | [9 empty] | Abstand A>=2d, a>=2cm 2 Drehstromsysteme nebeneinander, KS-fest verl.
Reduzierung 05 | [9 empty] | Reduzierung 15
Einadrige Kabel im Drehstromsystem, bei Verlegung in Luft, | [9 empty] | Einadrige Kabel im Drehstromsystem, bei Verlegung in Luft,
ebene Verlegung, Zwischenraum = d, Abstand von der Wand a >= 2 cm | [9 empty] | gebündelte Verlegung, Zwischenraum = 2d, Abstand von der Wand a >= 2 cm
Anordnung der Kabel: auf Gerüsten oder an der Wand, in senkrechter Anordnung | [9 empty] | Anordnung der Kabel: auf Gerüsten oder an der Wand, in senkrechter Anordnung
Anzahl der Drehstromsysteme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | Anzahl der Drehstromsysteme nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3
|  |  | Gerüste | Anzahl Systeme | [8 empty] | Gerüste | Anzahl Systeme
| Anzahl der Gerüste | 1 | 0 |  | 0.94 | 0.91 | 0.89 |  | 0 |  | Anzahl der Gerüste | 1 | 0 |  | 1 | 0.91 | 0.89 | 0 | 0
| in 225mm Abstand | 2 |  |  | 0.94 | 0.9 | 0.86 |  | 0 |  | in 225mm Abstand | 2 |  |  | 1 | 0.9 | 0.86 |  | 0
| nebeneinander | [9 empty] | nebeneinander | [7 empty] | 0
0
| 05) Einleiterkabel: Verlegung auf 0 Gerüst(en) flach im | [7 empty] | 0 |  | 15) Einleiterkabel: Verlegung auf 0 Kabelpritsche(n) gebündelt im | [7 empty] | 0
| Abstand A>=1d, 0 Drehstromsystem(e) nebeneinander, KS-fest verl. | [9 empty] | Abstand A>=2d, 0 Drehstromsysteme nebeneinander, KS-fest verl.
[10 empty] | für diese Anordnung ist für die Art der Verlegung keine Reduktion nötig |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0
[11 empty] | 15) Einleiterkabel: Verlegung auf Kabelpritsche(n) gebündelt im | [7 empty] | 0
Abstand A>=4d, a=2cm, 0 Drehstromsysteme nebeneinander, KS-fest verl.
[16 empty] | Systeme |  | 2
| Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen | [7 empty] | FEHLER |  | 14) Einleiterkabel: Verlegung auf 3 Kabelpritsche(n) gebündelt im | [7 empty] | 0.94
| Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen | [9 empty] | Abstand A>=2d, a>=2cm 2 Drehstromsysteme nebeneinander, KS-fest verl.
2 | Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen
FEHLER
1) Wird in engen Räumen oder bei großer Häufung die Lufttemperatur durch die Verlustwärme der Kabel | [9 empty] | 1) Wird in engen Räumen oder bei großer Häufung die Lufttemperatur durch die Verlustwärme der Kabel
erhöht, so sind zusätzlich die Umrechnungsfaktoren für abweichende Lufttemperaturen in Tabelle 12 anzuwenden | [9 empty] | erhöht, so sind zusätzlich die Umrechnungsfaktoren für abweichende Lufttemperaturen in Tabelle 12 anzuwenden
(siehe 5.3.2.3). | [9 empty] | (siehe 5.3.2.3).
2) Faktoren nach DIN VDE 0255 (VDE 0255):1972-11 | [9 empty] | 2) Faktoren nach CENELEC-Report R064.001 zu HD 384.5.523:1991.
3) Eine Kabelwanne ist eine forllaufende Tragplatte mit hochgezogenen Seitenteilen, aber ohne Abdeckung. | [9 empty] | 3) Eine Kabelwanne ist eine forllaufende Tragplatte mit hochgezogenen Seitenteilen, aber ohne Abdeckung.
Eine Kabelwanne wird als gelocht angesehen, wenn die Lochung mindestens 30 % der Gesamtfläche beträgt. | [9 empty] | Eine Kabelwanne wird als gelocht angesehen, wenn die Lochung mindestens 30 % der Gesamtfläche beträgt.
4) Eine Kabelpritsche ist eine Tragkonstruktion, bei der die Auflagefläche nicht mehr als 1 0 % der Gesamtfläche | [9 empty] | 4) Eine Kabelpritsche ist eine Tragkonstruktion, bei derdie Auflagefläche nicht mehr als 10 % der Gesamtfläche
dieser Konstruktion beträgt. | [9 empty] | dieser Konstruktion beträgt.
Bei ebener Verlegung von Kabeln mit Metallmantel oder -schirm wirken bei vergrößefiem Abstand der | [9 empty] | Bei gebündelter Verlegung ist keine Belastbarkeitsreduktion erforderlich, wenn der Zwischenraum benachbarter
verringerten gegenseitigen Erwärmung die vermehrlen Mantel- oder Schirmverluste entgegen. Daher können | [9 empty] | Systeme mindestens gleich dem vierfachen Kabeldurchmesser ist, sofern die Umgebungstemperatur
hier Angaben über reduktionsfreie Anordnungen nicht gemacht werden. | [9 empty] | durch die Verlustwärme nicht ansteigt (siehe Fußnote 1).
Auswertung Reduktion | 0 | [8 empty] | Auswertung Reduktion | 0
Einleiter flache | 0 | [8 empty] | Einleiter gebündelte | 0
Verlegung | 0 | [8 empty] | Verlegung | 0
| 0 | [9 empty] | 1
| 0 | [9 empty] | 0
0
| 0 | [9 empty] | 1

## Red_Luft Mehrleiter Tab 11
Umrechnungsfaktoren für die Strombelastung von Mittelspannungskabeln ohne gegenseitige Berührung, Zwischenraum = "d", in Luft 6 - 30 kV Mehradrige Kabel in Drehstrom System | [11 empty] | Umrechnungsfaktoren für die Strombelastung von Mittelspannungskabeln Verlegung, mit gegenseitiger Berührung in Luft 6 - 30 kV Mehradrige Kabel in Drehstrom System
Umrechnungsfaktoren für die Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0276 - 1000 | [8 empty] | Faktoren nach CENELEC - Report |  |  | Umrechnungsfaktoren für die Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0276 - 1000 | [8 empty] | Faktoren nach CENELEC - Report
Die Werte gelten unter der Voraussetzung dass die Umgebungstemperatur durch die Verlustwärme der Kabel nicht merklich erhöht wird | [8 empty] | R064.001 zu HD 384.5.523:1991. |  |  | Die Werte gelten unter der Voraussetzung dass die Umgebungstemperatur durch die Verlustwärme der Kabel nicht merklich erhöht wird | [8 empty] | R064.001 zu HD 384.5.523:1991.
Reduzierung 21 | [11 empty] | Reduzierung 31
Mehradrige Kabel im Drehstromsystem, bei Verlegung in Luft, | [11 empty] | Mehradrige Kabel im Drehstromsystem, bei Verlegung in Luft,
ohne gegenseitige Berührung, Zwischenraum = 1d, Abstand von der Wand a >= 2 cm | [11 empty] | gegenseitige Berührung, Abstand von der Wand a < 2 cm
Anordnung der Kabel: auf dem Boden liegend. | [11 empty] | Anordnung der Kabel: auf dem Boden liegend.
Anzahl der Drehstrom Kabel nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |  |  | Anzahl der Drehstrom Kabel nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9
|  |  | Anzahl Systeme | [11 empty] | Anzahl Systeme
|  |  | 0 |  | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.97 | 0.85 | 0.78 | 0.75 | 0.71 | 0.68 | 0 | 0
| auf dem Boden | [11 empty] | auf dem Boden
| liegend | [11 empty] | liegend
| 21) Mehradrige Kabel: Verlegung auf dem Boden liegend, | [9 empty] | 0 |  | 31) Mehradrige Kabel: Verlegung auf dem Boden liegend, | [10 empty] | 0
| Abstand A>=1d, a>=2cm 0 Drehstrom Kabel nebeneinander | [11 empty] | ohne Abstand, a>=2cm, 0 Drehstrom Kabel nebeneinander
Reduzierung 22 | [11 empty] | Reduzierung 32
Mehradrige Kabel im Drehstromsystem, bei Verlegung in Luft, | [11 empty] | Mehradrige Kabel im Drehstromsystem, bei Verlegung in Luft,
ohne gegenseitige Berührung, Zwischenraum = 1d, Abstand von der Wand a >= 2 cm | [11 empty] | gegenseitige Berührung, Abstand von der Wand a < 2 cm
Anordnung der Kabel: auf ungelochten Kabelwannen liegend, behinderte Luftzirkulation | [11 empty] | Anordnung der Kabel: auf ungelochten Kabelwannen liegend, behinderte Luftzirkulation
Anzahl der Drehstrom Kabel nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |  |  | Anzahl der Drehstrom Kabel nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9
|  |  | ungelochte Kabelwannen | Anzahl Systeme | [10 empty] | ungelochte Kabelwannen | Anzahl Systeme
| Anzahl der Kabelwannen | 1 | 0 |  | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.9 | 0 | 0 |  | Anzahl der Kabelwannen | 1 | 0 |  | 0.97 | 0.85 | 0.78 | 0.75 | 0.71 | 0.68 | 0 | 0
| in 300mm Abstand | 2 |  |  | 0.97 | 0.95 | 0.92 | 0.9 | 0.86 |  | 0 |  | in 300mm Abstand | 2 |  |  | 0.97 | 0.84 | 0.76 | 0.73 | 0.68 | 0.63 |  | 0
| übereinander | 3 |  |  | 0.97 | 0.94 | 0.91 | 0.89 | 0.84 |  | 0 |  | übereinander | 3 |  |  | 0.97 | 0.83 | 0.75 | 0.72 | 0.66 | 0.61 |  | 0
|  | 6 |  |  | 0.97 | 0.93 | 0.9 | 0.88 | 0.83 |  | 0 |  |  | 6 |  |  | 0.97 | 0.81 | 0.73 | 0.69 | 0.63 | 0.58 |  | 0
| 22) Mehradrige Kabel: Verlegung auf 0 ungelochten Kabelwanne(n) im | [9 empty] | 0 |  | 32) Mehradrige Kabel: Verlegung auf 0 ungelochten Kabelwanne(n) | [10 empty] | 0
| Abstand A>=1d, a>=2cm 0 Drehstrom Kabel nebeneinander | [11 empty] | ohne Abstand, a>=2cm, 0 Drehstrom Kabel nebeneinander
Reduzierung 23 | [11 empty] | Reduzierung 33
Mehradrige Kabel im Drehstromsystem, bei Verlegung in Luft, | [11 empty] | Mehradrige Kabel im Drehstromsystem, bei Verlegung in Luft,
ohne gegenseitige Berührung, Zwischenraum = 1d, Abstand von der Wand a >= 2 cm | [11 empty] | gegenseitige Berührung, Abstand von der Wand a < 2 cm
Anordnung der Kabel: auf gelochten Kabelwannen liegend, verminderte Luftzirkulation | [11 empty] | Anordnung der Kabel: auf gelochten Kabelwannen liegend, verminderte Luftzirkulation
Anzahl der Drehstrom Kabel nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |  |  | Anzahl der Drehstrom Kabel nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9
|  |  | gelochte Kabelwannen | Anzahl Systeme | [10 empty] | gelochte Kabelwannen | Anzahl Systeme
| Anzahl der Kabelwannen | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0.98 | 0.95 | 0.91 | 0 | 0 |  | Anzahl der Kabelwannen | 1 | 0 |  | 1 | 0.88 | 0.82 | 0.79 | 0.76 | 0.73 | 0 | 0
| in 300mm Abstand | 2 |  |  | 1 | 0.99 | 0.96 | 0.92 | 0.87 |  | 0 |  | in 300mm Abstand | 2 |  |  | 1 | 0.87 | 0.8 | 0.77 | 0.73 | 0.68 |  | 0
| übereinander | 3 |  |  | 1 | 0.98 | 0.95 | 0.91 | 0.85 |  | 0 |  | übereinander | 3 |  |  | 1 | 0.86 | 0.79 | 0.76 | 0.71 | 0.66 |  | 0
|  | 6 |  |  | 1 | 0.97 | 0.94 | 0.9 | 0.84 |  | 0 |  |  | 6 |  |  | 1 | 0.84 | 0.77 | 0.73 | 0.68 | 0.64 |  | 0
| 23) Mehradrige Kabel: Verlegung auf 0 gelochten Kabelwanne(n) im | [9 empty] | 0 |  | 33) Mehradrige Kabel: Verlegung auf 0 gelochten Kabelwanne(n) | [10 empty] | 0
| Abstand A>=1d, a>=2cm 0 Drehstrom Kabel nebeneinander | [11 empty] | ohne Abstand, a>=2cm, 0 Drehstrom Kabel nebeneinander
Reduzierung 24 | [11 empty] | Reduzierung 34
Mehradrige Kabel im Drehstromsystem, bei Verlegung in Luft, | [11 empty] | Mehradrige Kabel im Drehstromsystem, bei Verlegung in Luft,
ohne gegenseitige Berührung, Zwischenraum = 1d, Abstand von der Wand a >= 2 cm | [11 empty] | gegenseitige Berührung, Abstand von der Wand a < 2 cm
Anordnung der Kabel: auf Kabel- pritschen (rosten) liegend, unbehinderte Luftzirkulation | [11 empty] | Anordnung der Kabel: auf Kabel- pritschen (rosten) liegend, unbehinderte Luftzirkulation
Anzahl der Drehstrom Kabel nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |  |  | Anzahl der Drehstrom Kabel nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9
|  |  | Kabelroste | Anzahl Systeme | [10 empty] | Kabelroste | Anzahl Systeme
| Anzahl der Kabelroste | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Anzahl der Kabelroste | 1 | 0 |  | 1 | 0.87 | 0.82 | 0.8 | 0.79 | 0.78 | 0 | 0
| in 300mm Abstand | 2 |  |  | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 |  | 0 |  | in 300mm Abstand | 2 |  |  | 1 | 0.86 | 0.8 | 0.78 | 0.76 | 0.73 |  | 0
| übereinander | 3 |  |  | 1 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.93 |  | 0 |  | übereinander | 3 |  |  | 1 | 0.85 | 0.79 | 0.76 | 0.73 | 0.7 |  | 0
|  | 6 |  |  | 1 | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 0.91 |  | 0 |  |  | 6 |  |  | 1 | 0.83 | 0.76 | 0.73 | 0.69 | 0.66 |  | 0
| 24) Mehradrige Kabel: Verlegung auf 0 Kabelpritsche(n) im | [9 empty] | 0 |  | 34) Mehradrige Kabel: Verlegung auf 0 Kabelpritsche(n) | [10 empty] | 0
| Abstand A>=1d, a>=2cm 0 Drehstrom Kabel nebeneinander | [11 empty] | ohne Abstand, a>=2cm, 0 Drehstrom Kabel nebeneinander
Reduzierung 25 | [11 empty] | Reduzierung 35
Mehradrige Kabel im Drehstromsystem, bei Verlegung in Luft, | [11 empty] | Mehradrige Kabel im Drehstromsystem, bei Verlegung in Luft,
ohne gegenseitige Berührung, Zwischenraum = 1d, Abstand von der Wand a >= 2 cm | [11 empty] | gegenseitige Berührung, Abstand von der Wand a < 2 cm
Anordnung der Kabel: auf Gerüsten oder an der Wand,oder auf gelochten Kabelwanne(n) in senkrechter Anordnung | [11 empty] | Anordnung der Kabel: auf gelochten Kabelwanne(n), in senkrechter Anordnung
Anzahl der Drehstrom Kabel nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |  |  | Anzahl der Drehstrom Kabel nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9
|  |  | Kabelroste | Anzahl Systeme | [10 empty] | Kabelroste | Anzahl Systeme
| Anzahl der Gerüste | 1 | 0 |  | 1 | 0.91 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0 | 0 |  | Anzahl der Gerüste | 1 | 0 |  | 1 | 0.88 | 0.82 | 0.78 | 0.73 | 0.72 | 0 | 0
| in 225mm Abstand | 2 |  |  | 1 | 0.91 | 0.88 | 0.87 | 0.85 |  | 0 |  | in 225mm Abstand | 2 |  |  | 1 | 0.88 | 0.81 | 0.76 | 0.71 | 0.7 |  | 0
| nebeneinander | [9 empty] | 0 |  | nebeneinander
0
| 25) Mehradrige Kabel: Verlegung senkrecht auf 0 Gerüst(en) im | [9 empty] | 0 |  | 35) Mehradrige Kabel: Verlegung senkrecht auf 0 gelochten Kabelwanne(n) | [10 empty] | 0
| Abstand A>=1d, 0 Drehstrom Kabel nebeneinander | [11 empty] | ohne Abstand, a>=2cm, 0 Drehstrom Kabel nebeneinander
keine Reduzierung 26 | [11 empty] | Reduzierung 36
0
Mehradrige Kabel im Drehstromsystem, bei Verlegung in Luft, | [11 empty] | Mehradrige Kabel im Drehstromsystem, bei Verlegung in Luft,
ohne gegenseitige Berührung, Zwischenraum >= 2d, Abstand von der Wand a >= 2 cm | [11 empty] | Anordnung der Kabel: auf einem Gerüst oder an der Wand,
Anordnung der Kabel: beliebige Anordnung
Anzahl der Drehstrom Kabel nebeneinander |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | Anzahl der Drehstrom Kabel nebeneinander |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9
[15 empty] | Kabelroste | Anzahl Systeme
für diese Anordnung ist für die Art der Verlegung keine Reduktion nötig |  |  | 0 |  | 1 | [7 empty] | auf einem Gerüst |  | 0 |  | 0.95 | 0.78 | 0.73 | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0 | 0
oder an der Wand
| 26) Mehradrige Kabel: Verlegung mit horizontalem und vertikalem | [8 empty] | 0 | 0 |  | 36) Mehradrige Kabel: Verlegung auf 0 Kabelpritsche(n) | [10 empty] | 0
| Abstand mindestens 2d, beliebig viele Drehstrom Kabel über- und neben- einander | [11 empty] | ohne Abstand, a>=2cm, 0 Drehstrom Kabel nebeneinander
[8 empty] | Systeme |  | 0 | [9 empty] | Systeme |  |  | 0
| Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen | [9 empty] | FEHLER |  | Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen | [10 empty] | FEHLER
| Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen | [11 empty] | Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen
1 | Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen | [9 empty] | 1 | [12 empty] | 1
Für Reduktion (nur) ein Feld auswählen
FEHLER
1) Wird in engen Räumen oder bei großer Häufung die Lufttemperatur durch die Verlustwärme der Kabel | [11 empty] | 1) Wird in engen Räumen oder bei großer Häufung die Lufttemperatur durch die Verlustwärme der Kabel
erhöht, so sind zusätzlich die Umrechnungsfaktoren für abweichende Lufttemperaturen in Tabelle 12 | [11 empty] | erhöht, so sind zusätzlich die Umrechnungsfaktoren für abweichende Lufttemperaturen in Tabelle 12
anzuwenden (siehe 5.3.2.3). | [11 empty] | anzuwenden (siehe 5.3.2.3).
2) Eine Kabelwanne ist eine fortlaufende Tragplatte mit hochgezogenen Seitenteilen, aber ohne Abdeckung. | [11 empty] | 2) Eine Kabelwanne ist eine fortlaufende Tragplatte mit hochgezogenen Seitenteilen, aber ohne Abdeckung.
Eine Kabelwanne wird als gelocht angesehen, wenn die Lochung mindestens 30 % der Gesamtfläche beträgt. | [11 empty] | Eine Kabelwanne wird als gelocht angesehen, wenn die Lochung mindestens 30 % der Gesamtfläche beträgt.
3) Eine Kabelpritsche ist eine Tragkonstruktion, bei der die Auflagefläche nicht mehr als 1 0 % der Gesamtfläche | [11 empty] | 3) Eine Kabelpritsche ist eine Tragkonstruktion, bei der die Auflagefläche nicht mehr als 10 % der Gesamtfläche
dieser Konstruktion beträgt. | [11 empty] | dieser Konstruktion beträgt.
4) Faktoren nach CENELEC-Report R064.001 zu HD 384.5.523:1991 . | [11 empty] | 4) Faktoren nach CENELEC-Report R064.001 zu HD 384.5.523:1991 .
Keine Belastbarkeitsreduktion ist erJorderlich, wenn der horizontale oder verlikale Zwischenraum benachbarter | [11 empty] | Keine Belastbarkeitsreduktion ist erforderlich, wenn der horizontale oder vertikale Zwischenraum benachbarter
Kabel mindestens gleich dem zweifachen Kabeldurchmesser ist, sofern die Umgebungstemperatur durch die | [11 empty] | Kabel mindestens gleich dem zweifachen Kabeldurchmesser ist, sofern die Umgebungstemperatur durch die
Verlustwärme nicht ansteigt (siehe Fußnote 1). | [11 empty] | Verlustwärme nicht ansteigt (siehe Fußnote 1).
Auswertung Reduktion | 0 | [10 empty] | Auswertung Reduktion | 0
Einleiter flache | 0 | [10 empty] | Einleiter gebündelte | 0
Verlegung | 0 | [10 empty] | Verlegung | 0
| 0 | [11 empty] | 0
| 0 | [11 empty] | 0
| 0 | [11 empty] | 0
| 0 | [11 empty] | 0

## Betriebsbedingungen ERDE_Tab 2
nach DIN VDE 0276-1000 (VDE 0276 Teil 1000) :1995-06 Seite 10
Tabelle 2: Betriebsbedingungen für Verlegung in Erde
1 | 2
Betriebsbedingungen für die Berechnung der Bemessungsströme | Abweichende Betriebsbedingungen
Betriebsart (siehe 5.3.1.1 )
Belastungsgrad 0,7 und Größtlast entsprechend den Tabellen für | Umrechnungsfaktoren nach Tabellen 4 bis 9
Verlegung in Erde
Verlegebedingungen (siehe 5.3.1.2)
Verlegetiefe: 0,7 m | siehe 5.3.1.2.1 | Als Verlegetiefe wird rechnerisch der Abstand der Kabelachse, bei gebündelter Verlegung der Abstand
der Bündelachse zur Erdoberfläche mit 70 cm gewählt.
Anordnung | Umrechnungsfaktoren | Mit zunehmender Verlegetiefe nimmt die Strombelastbarkeit rechnerisch ab.
Im Bereich der üblichen Verlegetiefen von etwa 0,7 m bis 1,2 m wäre eine nur geringfügige Reduktion der
1 mehradriges Kabel | - für Häufung nach Tabellen 4, 5, 9 | Belastbarkeit erforderlich, die zudem teilweise durch geringere Umgebungstemperatur und günstigeren
| - für vieladrige Kabel nach Tabelle 13 | spezifischen Wärmewiderstand des Erdbodens in größeren Tiefen kompensiert wird.
Aus diesem Grunde kann bis zu einer Verlegetiefe von 1,2 m von einer
1 einadriges Kabel im Gleichstromsystem | - | Reduktion der Belastbarkeit abgesehen werden.
3 einadrige Kabel im Drehstromsystem, | - für Häufung nach Tabellen 4 bis7
gebündelt
3 einadrige Kabel im Drehstromsystem, | - für Häufung nach Tabellen 4, 5, 8
nebeneinander liegend mit Zwischenraum 7 cm
Bettung im Sand oder Erdaushub und ggf. Abdeckung mit | Umrechnungsfaktoren
Ziegelsteinen, Betonplatten oder flachen bis leicht gekrümmten, | - bei Abdeckhauben mitLufteinschluß
dünnen Abdeckplatten aus Kunststoff | siehe 5.3.1.2.3
- bei Rohrverlegung
siehe 5.3.1.2.4
Umgebungsbedingungen (siehe 5.3.1.3) | Umrechnungsfaktoren
- Erdbodentemperatur in Verlegetiefe 20°C | - nach Tabellen 4 bis 9
Spezifischer Erdbodenwärmewiderstand
des Feuchtbereiches: 1,0 K . m/W | - nach Tabellen 4 bis 9 | Spezifischer Erdbodenwärmewiderstand
|  | sehr feucht | 0,7 K · m/W
Spezifischer Erdbodenwärmewiderstand |  | feucht | 1,0 K · m/W
des Trockenbereiches: 2,5 K . m/W | - | trocken | 2,0 K · m/W
|  | sehr trocken | 2,5 K · m/W
Verbindung und Erdung der Metallmäntel | siehe 5.2
oder Schirme beidseitig

## Betriebsbedingungen LUFT_Tab 3
nach DIN VDE 0276-1000 (VDE 0276 Teil 1000) :1995-06 Seite 11
Tabelle 3: Betriebsbedingungen für Verlegung in LUFT
1 | 2
Betriebsbedingungen für die Berechnung der Bemessungsströme | Abweichende Betriebsbedingungen
Betriebsart (siehe 5.3.2. 1 )
Dauerbetrieb (Belastungsgrad 1,0) entsprechend den | Auch bei abweichendem Belastungsgrad
Tabellen für Verlegung in Luft | ist der Dauerbetrieb zugrunde zu legen
Verlegebedingungen (siehe 5.3.2.2)
Anordnung | Umrechnungsfaktoren
1 mehradriges Kabel | - für Häufung nach Tabelle 11
- für vieladrige Kabel nach Tabelle 13
1 einadriges Kabel im Gleichstromsystem | -
3 einadrige Kabel im Drehstromsystem, | - für Häufung nach Tabelle 10
gebündelt
3 einadrige Kabel im Drehstromsystem, | - für Häufung nach Tabelle 10
nebeneinander liegend mit Zwischenraum d
gleich Kabeldurchmesser d
Verlegung frei in Luft, d. h. die ungehinderte Wärmeabgabe wird
sichergestellt:
- bei Abstand der Kabel von Wand, Boden oder Decke von
mindestens 2 cm
- bei nebeneinander liegenden Kabeln mit einem Zwischenraum
von mindestens zweifachem Kabeldurchmesser
- bei übereinander liegenden Kabeln mit einem senkrechten
Zwischenraum von mindestens zweifachem Kabeldurchmesser
- bei übereinander liegenden Kabellagen mit einem senkrechten
Zwischenraum von mindestens etwa 30 cm
Umgebungsbedingungen (siehe 5.3.2.3) | Umrechnungsfaktoren
- Umgebungstemperatur: 30 "C | - nach Tabelle 12
- Ausreichend große oder belüftete Räume, | - nach Tabelle 12
in denen die Umgebungstemperatur
durch die Verlustwärme der Kabel nicht erhöht wird
Schutz gegen direkte Wärmeeinstrahlung durch Sonne usw. | -
Verbindung und Erdung der Metallmäntel | siehe 5.2
oder Schirme beidseitig