## Kabel Kurzzeitstromdichte
Bemessungs-Kurzzeitstromdichten für Kabel und Leitungen
mit Kupfer- und Aluminiumleitern
Isolier- werkstoff |  | Zulässige Betriebs- temperatur am Leiter °C |  | Zulässige Kurzschluss temperatur °C |  | Leitertemperatur zu Beginn des Kurzschlusses in °C
[6 empty] | 180 | 165 | 150 | 135 | 110 | 90 | 85 | 80 | 70 | 65 | 60 | 50 | 40 | 30
Bemessungs-Kurzzeitstromdichte Jthr für 1 sec.
[ A ] / mm²
Kupferleiter
SR |  | 60 |  | 200 | 1) | [11 empty] | 141 | 147 | 153
EPR |  | 60 |  | 250 | 2) | [8 empty] | 159 |  | 165 | 170 | 176 | 159
PVC
--flexible Leitungen
bis 300 mm² |  | 70 |  | 150 | [9 empty] | 109 |  | 117 | 124 | 131 | 138
--Kabel und Leitungen
für feste Verlegung
bis 300 mm² |  | 70 |  | 160 | [9 empty] | 115 |  | 122 | 129 | 136 | 143
über 300 mm² |  | 70 |  | 140 | [9 empty] | 103 |  | 111 | 118 | 126 | 133
mineralisoliert
mit PVC Umhüllung | 3) | 70 | 4) | 160 | [9 empty] | 115 |  | 122 | 129 | 136 | 143
blanker Cu-Mantel |  | 105 | 4) | 250 | 2) |  |  |  |  | 132 | 143 | 146 | 149 | 154 |  | 159 | 165 | 170 | 176
CR |  | 85 |  | 250 | 2) | [6 empty] | 146 | 149 | 154 |  | 159 | 165 | 170 | 176
PVC,
wärmebeständig |  | 90 |  | 150 | [6 empty] | 93 | 97 | 101 | 109 |  | 117 | 124 | 131 | 138
halogenfrei |  | 90 |  | 250 | 2) | [5 empty] | 143 | 146 | 149 | 154 |  | 159 | 165 | 170 | 176
VPE |  | 90 |  | 250 | 2) | [5 empty] | 143 | 146 | 149 | 154 |  | 159 | 165 | 170 | 176
EPR |  | 90 |  | 250 | 2) | [5 empty] | 143 | 146 | 149 | 154 |  | 159 | 165 | 170 | 176
EVA |  | 110 |  | 250 | 2) |  |  |  |  | 132 | 143 | 146 | 149 | 154 |  | 159 | 165 | 170 | 176
EFTE |  | 135 |  | 250 | 2) |  |  |  | 118 | 132 | 143 | 146 | 149 | 154 |  | 159 | 165 | 170 | 176
SIR |  | 180 |  | 350 | 2) | 132 | 139 | 146 | 153 | 164 | 173 | 176 | 178 | 182 |  | 187 | 192 | 196 | 201
Verzinnter Leiter |  |  |  | 200 | 2) | 49 | 65 | 79 | 91 | 109 | 122 | 125 | 128 | 135 |  | 141 | 147 | 153 | 159
Weichlotverbindungen |  |  |  | 160 | 1) |  |  | 36 | 58 | 83 | 100 | 104 | 108 | 115 |  | 122 | 129 | 136 | 143
Papier Massekabel
6/10 kV und 12/20 kV |  | 65 |  | 170 | [9 empty] | 120 | 124 | 127 | 134 | 141 | 147
18/30 kV |  | 60 |  | 150 | [11 empty] | 117 | 124 | 131 | 138
Aluminiumleiter
PVC-Kabel
bis 300 mm² |  | 70 |  | 160 | [9 empty] | 76 |  | 81 | 85 | 90 | 95
über 300 mm² |  | 70 |  | 140 | [9 empty] | 68 |  | 73 | 78 | 83 | 88
VPE |  | 90 |  | 250 | [6 empty] | 94 | 96 | 98 | 102 |  | 105 | 109 | 113 | 116
Papier Massekabel
6/10 kV und 12/20 kV |  | 65 |  | 170 | [9 empty] | 80 | 82 | 84 | 89 | 93 | 97
18/30 kV |  | 60 |  | 150 | [11 empty] | 77 | 82 | 87 | 91
1) Bei Weichlotverbindungen ist die Temperatur auf 160°C begrenzt.
2) Bei verzinnten Leitern ist die Temperatur auf 200°C begrenzt.
3) Die Werte für PVC umhüllte Leitungen müssen auch für Leitungen mit blanken Cu-Mänteln angewandt werden, wenn diese frei berührbar sind.
4) Bei mineralisolierten Leitungen bezieht sich die zulässige Betriebstemperatur auf die des Mantels.
Die für den Kurzzeitstrom maßgebliche Temperatur des Leiters kann bei maximal zulässiger Belastung höher liegen.
ANMERKUNG : |  | SR |  | Synthetischer Kautschuk |  |  |  | CR | Chloropren Kautschuk ( Neopren) |  |  |  | ETFE | Ethylen Tetraflourethylen
|  | EPR |  | Ethylen Propylen Kautschuk |  |  |  | VPE | vernetztes Polyethylen |  |  |  | SIR | Silikon Kautschuk
|  | PVC |  | Polyvinylchlorid |  |  |  | EVA | Ethylen Vinylacetat Copolymer
nach DIN VDE 0298-4 Tabelle 28

## Trafoberechnung
Transformator Spannungsfall und Wirkungsgrad
Primärspannung |  | 20 | kV
Sekundärspannung |  | 410 | V |  |  |  | nicht löschen
Nennleistung |  | 630 | kVA |  | Ur |  | phi I | phi I**
Kurzschlussspannung |  | 4 | % |  | 1.0317 |  | 2.6131 | 3.1442
Leerlaufverluste |  | 1300 | W |  | Ux |  | phi II | phi II**
Kurzschlusssverluste |  | 6500 | W |  | 3.8646 |  | 3.0285 | 2.4727
Primärstrom |  | 18.1865 | A
Sekundärstrom |  | 887.148 | A
Kurzschlussstrom |  | 22.1787 | kA
Cos j |  | 1 | 0.9 | 0.8 |  |  | Cos j |  |  | Cos j
[5 empty] | Verluste |  | 1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8
| Last | Wirkungsgrad |  |  | [75°C] | [120°C] | Spannungsfall |  |  | Lastspannung
|  | % | % | % | W | W | % | % | % | V | V | V
| 25% | 98.777 | 98.643 | 98.476 | 1706.25 | 1765.2218 | 0.2626 | 0.65615 | 0.78796 | 408.9233 | 407.3098 | 406.7694
| 50% | 99.08 | 98.9788 | 98.8526 | 2925 | 3160.8871 | 0.53454 | 1.318 | 1.5797 | 407.8084 | 404.5961 | 403.5231
| 75% | 98.9619 | 98.8479 | 98.7058 | 4956.25 | 5486.996 | 0.81582 | 1.9856 | 2.3753 | 406.6552 | 401.8589 | 400.2611
| 100% | 98.777 | 98.643 | 98.476 | 7800 | 8743.5484 | 1.1064 | 2.659 | 3.1748 | 405.4637 | 399.0981 | 396.9835
| 115% | 98.6525 | 98.505 | 98.3212 | 9896.25 | 11144.0927 | 1.2853 | 3.0657 | 3.6562 | 404.7304 | 397.4304 | 395.0094
| 125% | 98.5661 | 98.4093 | 98.214 | 11456.25 | 12930.5444 | 1.4064 | 3.3381 | 3.978 | 404.2339 | 396.3139 | 393.6902
| 140% | 98.4331 | 98.262 | 98.049 | 14040 | 15889.3548 | 1.5908 | 3.7483 | 4.4618 | 403.4777 | 394.6321 | 391.7067

## Kabel Bauart-Kennz
|  |  | NORMKABEL | ÖNORM
Bauartkurzzeichen für Starkstromkabel nach DIN VDE 0276 |  |  | BEZEICHNUNG | BEZEICHNUNG
|  |  | NYFGY | E-YFGY | NA2XS(FL)2Y | ??? | NAEKEBA | ???
Ader | N | Normtyp | N2XSEY | E-2XHCEY | NA2XSEY | ??? | NAHKBA | ???
| A | Aluminiumleiter, z. B. NAYY | N2XSY | E-2XHCY | NAYSEY | ??? | NAHKBA | ???
|  | Kupferleiter sind nicht besonders gekennzeichnet | NA2XSY | E-A2XHCY | NAYSY | ??? | NAKBA | ???
|  | Papier-Masse-Isolierung ist nicht besonders gekennzeichnet | N2XS2Y | E-2XHC2Y | NYSEY | ??? | NEKEBA | ???
|  |  | NA2XS2Y | E-A2XHC2Y | NYSY | ??? | NHKBA | ???
| Y | Isolierung aus thermoplastischem Polyvinylchlorid (PVC), z. B. NYY | N2XS(F)2Y | E-2XHCJ2Y |  |  | NKBA | ???
| 2X | Isolierung aus vernetztem Polyethylen (VPE), z. B. N2XSY | NA2XS(F)2Y | E-A2XHCJ2Y
| F | isolierte Freileitung, z. B. NFA2X
Konzentrischer Leiter | C | Konzentrischer Leiter aus Kupfer, z. B. NYCY
| CW | Konzentrischer Leiter aus Kupfer, wellenförmig aufgebracht
(Ceander-Leiter), z. B. NYCWY
Schirm | S | Schirm aus Kupfer, z. B. NA2XS2Y
| SE | Schirm aus Kupfer, bei dreiadrigen Kabeln über jeder Ader,
z. B. N2XSEY 3x …
| (F) | längswasserdichter Schirmbereich, z. B. NA2XS(F)2Y
| (FL) | längs- und querwasserdichter Schirmbereich (Schichtenmantel),
z. B. NA2XS(FL)2Y
Bewehrung | B | doppelte Stahlbandbewehrung, z. B. NAKBA
| F | Bewehrung aus verzinkten Stahlflachdrähten, z. B. NYFGY
| G | Gegen- oder Haltewendel aus verzinktem Stahlband, z. B. NYFGY
Mantel | K | Bleimantel, z. B. NAKBA
| A | Schutzhülle aus Faserstoffen, z. B. NAKBA
| Y | PVC-Mantel, z. B. NYY
| 2Y | PE-Mantel, z. B. NA2XS2Y
| H | Halogenfreier Mantel, schwer entflammbar, z. B. N2XSH
Kabel mit einer Nennspannung von 0,6/1 kV ohne konzentrischem Leiter
werden zusätzlich gekennzeichnet mit:
| -J | Kabel enthält einen Schutzleiter – mit grün/gelb gekennzeichneter Ader
| -0 | Kabel enthält keinen Schutzleiter – ohne grün/gelb gekennzeichnete Ader,
z. B.: NAYY-J 4x150SE 0,6/1 kV oder NAYY-0 4x150SE 0,6/1 kV
Anmerkung:
Zur kompletten Typangabe für ein Starkstromkabel gehören neben den Bauartkurzzeichen
Angaben zu Anzahl, Querschnitt und Aufbau der Leiter (RE, RM, SE oder SM),
die Angabe des Schirmquerschnitts und die Angabe der Nennspannung (U0/U).
NORMKABEL |  | ÖNORM BEZEICHNUNG
NYFGY |  | E-YFGY
N2XSEY |  | E-2XHCEY
N2XSY |  | E-2XHCY
NA2XSY |  | E-A2XHCY
N2XS2Y |  | E-2XHC2Y
NA2XS2Y |  | E-A2XHC2Y
N2XS(F)2Y |  | E-2XHCJ2Y
NA2XS(F)2Y |  | E-A2XHCJ2Y

## verwendete Formeln
Formeln, welche für die Berechnungen verwendet wurden
Generelle Daten
Abminderungsfaktoren
f1 ---> Umrechnungsfaktor Temperatur | f1 | = | für von 30°C abweichende Temperaturen | Faktor | wirkt auf die Strombelastbarkeit der Kabel
f2 ---> Umrechnungsfaktor Verlegungsart (Häufung) | f2 | = | Abminderungsfaktor durch Verlegungsart (Häufung) | Faktor | wirkt auf die Strombelastbarkeit der Kabel
f3 ---> Umrechnungsfaktor Verlegungsart (Abdeckhauben) | f3 | = | Abminderungsfaktor für Verlegung unter Abdeckung | Faktor | wirkt auf die Strombelastbarkeit der Kabel
f4 ---> Umrechnungsfaktor Verlegungsart (Rohrverlegt) | f4 | = | Abminderungsfaktor für Verlegung im Rohr | Faktor | wirkt auf die Strombelastbarkeit der Kabel
Kupfer | K | = | KCu = 56 | Faktor
Aluminium | K | = | KAl= 35,4 | Faktor
Spannungsfall in % (wird am Anfang eingegeben) | ΔU | = | Spannungsfall % der Betriebsspannung | in %
Belastbarkeit in Luft, Strom in A bei einer Temp. Z.B. 40°C unter Einbeziehung des Abminderungsfaktors für die Häufung |  | ---> | berechnet in Tabelle Kab_Werte | A/ kA
DIESE HILFESEITE IST NOCH IN BEARBEITUNG

## HILFE_1
Es sind alle Bestimmungen nach den gültigen Normen
z.B. DIN VDE 0276 Teil 1000
einzuhalten
Auf keinen Fall in der Hauptdatei Daten, oder FORMATE ändern, dies könnte zur Unfunktionalität führen. ZUERST EINE PROGRAMM-KOPIE SICHERUNG DURCHFÜHREN ERST DANN DAMIT ARBEITEN
Keine Formate, Spalten oder Zeilen verändern, es sind sehr viele Bezüge, bedingte Formatierungen und Abhängigkeiten unter den Tabellen notwendig !!!!
Immer die Ergebnisse der Berechnungen, wie Reduktionsfaktoren mit der Norm und Kabeldaten mit Herstellerdaten kontrollieren !!!! Bei den Belastungswerten der Kabel, wurde immer der kleinste Wert aus einigen, verschiedenen Herstellerdaten genommen !!
FÜR DIE BERECHNUNG NEUER KABELTYPEN UND-ODER UMSTELLUNG VON ERDE AUF LUFT ODER UMGEKEHRT MUSS IMMER WIEDER VON VORNE BEGONNEN WERDEN Da alle automatisierten Werte neu initialisiert werden müssen !!!!
Sollte in einigen Zellen "FEHLER / BEZUG usw." angezeigt werden ist das gewollt und dient der Auswertung innerhalb der Tabellen
Alle die dieses Programm verwenden, sind selbst für die Einhaltung bestehender, geänderter oder neuer Normen und Richtlinien verantwortlich.
Leider hat Excel eine Begrenzung der "FORMATE" habe die Formatierungen reduzieren müssen da sonst die Fehlermeldung "ZU VIELE VERSCHIEDENE ZELLFORMATE" kommt manches schaut zwar BESCH"EIDEN aus aber es geht nicht anders
Abschaltbedingungen bezüglich Spannungsfall und maximalem Schleifenwiderstand sind momentan noch in Bearbeitung !!!!

## HILFE_2
VOR und ZURÜCK
in den HILFE - SEITEN
Bilder dienen
zur Auswahl von Leitermaterial
der Spannung
und der Verlegeart
Dunkelgrün hinterlegte
Bilder zeigen die
erfolgte Auswahl
nach Mausklick auf
die entsprechenden
Bilder
hellgrün hinterlegt:
EINGABEFELD
blau hinterlegt:
ERGEBNISFELD
rot hinterlegt
momentan nicht relevant
dunkelblaue Tasten
dienen der Auswahl
von diversen Programmteilen
REIHENFOLGE BEACHTEN
1, 2, 3, 4
X <---die Handeingabe
wieder rücksetzten
Berechnungswerte wird je nach
Auswahl
Luftverlegung
Erdverlegung
eingeblendet
Handeingabe
max. Betriebstemp
hebt die automatischen
Werte auf

## HILFE_3
Hier hat der USER
normalerweise
nichts "VERLOREN"
NUR ZUM DRUCKEN DER
ABMINDERUNGSFAKTOREN

## HILFE_4
Hier hat der USER
normalerweise
nichts "VERLOREN"
NUR ZUM DRUCKEN DER
ABMINDERUNGSFAKTOREN

## HILFE_5
im ersten Arbeitsblatt
AUSWAHL KABEL
nach Auswahl der
Spannung
Verlegeart 1: in Luft oder in Erde
Leitermaterial
Ein- oder Mehr-leiterkabel
Verlegeart 2: gebündelt oder flach
und Verlegeabstand in cm - d oder 2d
Eigabe Spannungsfall
Eigabe Lufttemperatur
1. Weret übernehmen
2. Weiter
im Berechnungs - Arbeitsblatt
3. GO
bei Verlegung in Erde zusätzlich
0 / 1 Rohrverlegung
0 / 1 Abdeckhauben
4. Verlegeart
in Luft
Anzahl der Kabeltrassen / Pritschen
in Erde
Belastungsgrad
Wärmewiderstand
Erdbodentemperatur

## HILFE_6
aus der Tabelle
Kab_Werte
werden dann die relevanten
Kabeldaten in die Berechnung
über die Arbeitsblätter
KT_AUSW
KT_Auswertung
mit den entsprechenden Werten
der Abminderungsfaktoren
übernommen
siehe Hilfe 7 und 8

## HILFE_7
KT_AUSW

## HILFE_8
KT_Auswertung

## HILFE_9
Durchführung der Kabelrechnung, Leitungsbemessung
| Festlegung des Netzsystems und der Netzstruktur |  |  | Durch den Benutzer zu beachten
| Festlegung der Netzspannung |  |  | Durch die relevanten Eingaben beim Start im Arbeitsblatt AUSWAHL KABEL, wird bei der Berechnung automatisch über die Kabelwerte mit U0/U gerechnet
| Ermittlung der Belastung unter Berücksichtigung der Reservehaltung sowie unter Beachtung der angeschlossenen Verbraucher |  |  | Durch den Benutzer zu beachten
| Ermittlung der Kabelbelastung unter Berücksichtigung der jeweiligen Abminderungsfaktoren |  |  | Durch die relevanten Eingaben beim Start im Arbeitsblatt AUSWAHL KABEL, wird bei der Berechnung automatisch nach der NORM DIN VDE 0276 Teil 1000 gerechnet
| Wahl der Leitungsart unter Berücksichtigung des Leitermaterials, des Isoliermaterials, der örtlichen Gegebenheiten und unter Beachtung der mechanischen Festigkeit |  |  | Durch die relevanten Eingaben beim Start im Arbeitsblatt AUSWAHL KABEL, wird bei der Berechnung automatisch nach der NORM DIN VDE 0276 Teil 1000 gerechnet Örtliche Gegebenheiten und Beachtung der mechanischen Festigkeit sind durch den Benutzer bei der Auswahl des Kabeltyps zu beachten
| Ermittlung der Leiterquerschnitte nach Belastbarkeit unter Berücksichtigung der Einsatzbedingungen wie: Art der Verlegung (Luft, Erdverlegung), Betriebsart, Umgebungstemperatur, Wärmeabfuhr |  |  | Durch die relevanten Eingaben beim Start im Arbeitsblatt AUSWAHL KABEL wird für die Berechnung der Kabelbelastung nach der NORM DIN VDE 0276 Teil 1000 gerechnet
nein | Spannungsfall und |  |  | Durch Eingabe maximaler Spannungsfall im Arbeitsblatt AUSWAHL KABEL, bei der Berechnung der maximalen Kabellänge berücksichtigt Leistungsverluste nicht berücksichtigt
Leistungsverluste OK?
ja
| Thermische, dynamische |  | nein | wie siehts bei parallelen Kabelsystemen aus ???
Kurzschlussbeanspruchung OK?
ja
nein | Abschaltbedingung |  |  | wie siehts bei parallelen Kabelsystemen aus ???
erfüllt?
ja
Festlegung der Leiterquerschnitte

## HILFE_10
Hier hat der USER
normalerweise
nichts "VERLOREN"
nur zur Erklärung
sollten
bei den X- Tausenden
Möglichkeiten FEHLER
auftauchen bitte melden
Diese AUTOMATISCHE
Eingabe erfolgt im GRÜNEN
FELD, Da diese Tabelle
später eventuell auch für
Handeingabe verwendet wird

## HILFE_11
ERDE ALLE TAB
LUFT ALLE TAB
Diese beiden
Tabellen sollten
ausgeblendet bleiben