## Kurzschlussberechnung
Berechnung der Kurzschlussströme in Niederspannungsnetzen nach DIN 57102 / VDE 0102 | [24 empty] | C:\Dokumente und Einstellungen\WALTER_ADMIN\Desktop\BERECHNUNGEN mit EULA\
Der von einem Netz über einen Trafo gespeiste dreipolige Kurzschluss
Kunde | [40 empty] | Ort
Bemessungsspannung der Unterspannungsseite des Transformators
Netzpunkt | [43 empty] | UrTUS= |  |  |  | 400 |  |  |  | V |  | 50 |  |  | Hz |  | UrTUS= |  | 231, 400, 525 oder …….V , 50 oder 60 Hz
Netzdaten | [25 empty] | Rechengang | [31 empty] | Wirkwiderstand | [5 empty] | Blindwiderstand
[60 empty] | R (mΩ) |  |  |  |  | X (mΩ)
Auf Niederspannung bezogen:
a) | Netz | [13 empty] | v. EVU verlangt | [10 empty] | Spannungsfaktor c
[11 empty] | S"kQ |  |  | = | 250 |  |  |  |  | MVA |  |  |  |  | ZQt |  | = | 1.1 |  | * U2nQ |  |  | * | ( | UrTUS |  |  | ) | 2 | = | 110000000 |  |  |  | * | 0.0016 |  |  |  | = | 0.704 |  |  |  |  | mΩ
|  |  |  | Berechnen 1 | sonst 0 | 0 | [21 empty] | S"kQ * 103 | [6 empty] | UrTOS | [5 empty] | 250000
tatsächlicher Wert
[20 empty] | MVA |  |  |  |  | XQt |  | = | 0.995 | [5 empty] | * | ZQt |  | = | 0.70048 | [6 empty] | mΩ | [18 empty] | 0 |  |  | mΩ
[11 empty] | UnQ |  |  | = | 10 |  |  |  |  | kV |  |  |  |  | RQt |  | = | 0.1 | [5 empty] | * | XQt |  | = | 0.070048 | [6 empty] | mΩ | [12 empty] | 0 |  |  |  | mΩ
[25 empty] | URr = |  |  |  | PK(kW) |  |  |  | * | 100
SN(kW)
[10 empty] | SrT | [6 empty] | Ukr |  |  | URr |  |  |  |  | wenn URr nicht bekannt dann mit 1% annehmen
[10 empty] | kVA | [6 empty] | % |  |  | % |  |  |  |  | ZT |  | = | ukr |  | * | U2rT |  |  |  | = | 6 |  |  | * | 160000 | [5 empty] | = | 9.6 | [5 empty] | mΩ
1 |  | - |  |  | 4 |  |  |  | 1 | 500 | [6 empty] | 6 |  |  | 1.1 | [10 empty] | SrT*100% | [8 empty] | 1000 |  |  | * | 100
[9 empty] | 2 | 500 | [6 empty] | 6 |  |  | 1.1
[9 empty] | 3 | [15 empty] | RT |  | = | uRr |  | * | U2rT |  |  |  | = | 1.1 | [6 empty] | * | 160000 | [10 empty] | = |  |  | 1.76 |  |  |  | mΩ
|  |  | 2 | [5 empty] | 4 | [21 empty] | SrT*100% | [12 empty] | 1000 | [6 empty] | * | 100
[10 empty] | 1000 | [6 empty] | 6 |  |  | 1.1
| Anzahl Trafos | [8 empty] | Summe SrT | [6 empty] | 1) Mittelwerte
[10 empty] | 1) siehe 2. Seite | [14 empty] | XT |  | = | √ |  | Z2T |  | - | R2T |  |  | = | √ |  | 9.6 | [5 empty] | 2 | - |  | 1.76 | [5 empty] | 2 | = | [8 empty] | 9.4373 |  |  | mΩ
b) | Transformator | [5 empty] | Werte eventuell nach Katalog einsetzen
[46 empty] | Cu |  |  | Cu, Al oder FE
| Kabel oder Frei- leitung | [7 empty] | Adern je Phase | [30 empty] | Leitermaterial
c) |  |  |  | Berechnen 1 | sonst 0 | 1 | [5 empty] | 3 |  |  | x | 185 |  |  | mm2 | [8 empty] | RL1 |  | ~ | l * ρ |  |  |  | * | 10 |  | 3 | = | 100 |  |  | * | 0.017857 |  |  |  |  | * | 10 |  | 3 | = |  |  |  |  | 3.2175 |  |  |  | mΩ
[9 empty] | Länge |  |  | l = |  | 100 |  |  |  |  | m | [11 empty] | q * n | [8 empty] | 185 |  |  |  | 3
[9 empty] | x' | ~ | 0.08 |  |  | mΩ / m |  |  |  | Kabel |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | gerechnet für Kabel
[9 empty] | x' | ~ | 0.33 |  |  | mΩ / m |  |  |  | Freileitung |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | XL1 |  | ~ | X' |  | * | l |  |  |  | = | 1 oder 2 |  |  |  | = | 0.08 |  |  |  | * | 100 |  |  |  | = | [10 empty] | 2.6667 |  |  | mΩ
[11 empty] | ρ |  | siehe Tabelle2 | [20 empty] | n |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 3
[46 empty] | Cu |  |  | Cu oder Al
| Schienen in der Schalt- anlage | [7 empty] | Schienen je Phase | [28 empty] | Schienenmaterial
d) |  |  |  | Berechnen 1 | sonst 0 | 0 |  |  |  | 3 |  |  | x | 10 |  |  | x | 100 |  |  | mm | [6 empty] | RL2 |  | ~ | l * ρ |  |  |  | * | 10 |  | 3 | = | 20 |  |  | * | 0.017857 |  |  |  |  | * | 10 |  | 3 | = |  |  |  |  | 0 |  |  |  | mΩ
[9 empty] | daraus |  |  | q = |  | 3000 |  |  |  |  | mm2 / Ph | [11 empty] | q | [12 empty] | 3000
[9 empty] | Länge |  |  | l = |  | 20 |  |  |  |  | m
[12 empty] | x' | ~ | 0.12 |  |  |  |  | mΩ / m | [8 empty] | XL2 |  | ~ | X' |  | * | l |  |  |  | = | [5 empty] | 0.12 |  |  |  | * | 20 |  |  |  | = | [10 empty] | 0 |  |  | mΩ
[11 empty] | ρ |  | siehe Tabelle2 | [20 empty] | n | [14 empty] | 3
[46 empty] | Cu |  |  | Cu oder Al
[9 empty] | Kabel je Phase | [30 empty] | Kabelmaterial
e) | Verteiler- kabel (Leitung) |  |  | Berechnen 1 | sonst 0 | 1 | [5 empty] | 3 |  |  | x | 185 |  |  | mm2 | [8 empty] | RL3 |  | ~ | l * ρ |  |  |  | * | 10 |  | 3 | = | 100 |  |  | * | 0.017857 |  |  |  |  | * | 10 |  | 3 | = |  |  |  |  | 3.2175 |  |  |  | mΩ
[9 empty] | Länge |  |  | l = |  | 100 |  |  |  |  | m | [11 empty] | q * n | [8 empty] | 185 |  |  |  | 3
[12 empty] | x' | ~ | 0.08 |  |  |  |  | mΩ / m
[28 empty] | XL3 |  | ~ | X' |  | * | l |  |  |  | = | [5 empty] | 0.08 |  |  |  | * | 100 |  |  |  | = | [10 empty] | 2.6667 |  |  | mΩ
[11 empty] | ρ |  | siehe Tabelle2 | [20 empty] | n | [14 empty] | 3
f) | ………. ………. |  |  | Berechnen 1 | sonst 0 | 0 | [32 empty] | RL4 |  |  | = |  | 1 | [6 empty] | mΩ | [6 empty] | 0 |  |  |  | mΩ
[39 empty] | XL4 |  |  | = |  | 2 | [6 empty] | mΩ | [12 empty] | 0 |  |  | mΩ
[58 empty] | Rk |  | = |  |  |  | Xk |  | =
[58 empty] | 8.195 |  |  |  | mΩ |  | 14.7706 |  |  | mΩ
| Zk | = | √ |  | R2k |  | + |  | X2k |  | = | √ |  | 8.195 | [5 empty] | 2 | + |  | 14.7706 | [5 empty] | 2 | = | 16.8917 | [12 empty] | mΩ
Am Einbauort auftretender dreipoliger größter Anfangs- Kurzschlusswechselstrom ("unbeeinflusster Strom")
| I"k | = | UrT |  |  |  |  | = | 400 | [11 empty] | = | 13.6718 | [12 empty] | kAeff
|  |  | √3 |  | * | Zk |  |  | 1.7321 | [5 empty] | * | 16.8917
[62 empty] | = | Hinweisfeld
[62 empty] | = | Eingabefeld
Am Einbauort auftretender größter Stoß- Kurzschlussstrom
| I"S (Scheitelwert) | [7 empty] | = | √2 |  | * | x |  | * | I"k |  | = | 1.4142 |  |  |  | * | 1.2055 |  |  |  |  | * | 13.6718 | [7 empty] | = | 23.3083 | [6 empty] | kA
[62 empty] | = | Zwischenwert
[13 empty] | x siehe 2. Seite | [6 empty] | x=1,02 + 0,98 * e -(3R/X)
[62 empty] | = | Ergebnisfeld
|  |  | UrTUS= |  |  |  | Bemessungsspannung der Unterspannungsseite
des Transformators (z.B. 400V, siehe oben)
|  |  | UrTOS= |  |  |  | Bemessungsspannung der Oberspannungsseite
des Transformators
|  |  | Netzdaten ermittelt von / am: | [41 empty] | Gerechnet von / am:
Diese Annahme stimmt ~ (angenähert) wenn jedem Trafo eine Verbindungsleitung zugeordnet ist, sonst = (gleich)
Die minimalen Kurzschluss-Ströme gelten immer nur für Kurzschlüsse an den Leiterenden ! Der minimale Kurzschlussstrom gegen N, PE, PEN, bei einem Fehler an nur einem Kabel, muss für mehr als > 2 < parallele Phasenleiter immer extra gerechnet werden.
1
1
1

## 2. Seite
[11 empty] | e = 2,71828182845904523536028747135266 | [7 empty] | Eulersche Zahl |  |  | 2.7183
[21 empty] | ρ |  | = | Ω x mm2
m
[21 empty] | Cu |  | = | 1/56 | = | 0.017857
[21 empty] | Al |  | = | 1/35 | = | 0.028571
[21 empty] | Fe |  | = | 1/7 | = | 0.14286
X=1,02 + 0,98 * e -(3R/X)
[5 empty] | Faktor x= |  |  | = | Rk |  | mΩ | = | 8.195 |  |  |  | = | [5 empty] | X Aus Diagramm:
[18 empty] | 0.55482 |  |  |  |  | 1.2055
[9 empty] | Xk |  | mΩ |  | 14.7706
Erklärungen: siehe Tabelle 2
Ukmittel |  |  | = | 500 |  | + | 500 |  |  | + | 0 |  | + | 0 | = | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  |  | 500 |  | + | 500 |  |  | + | 0 |  | + | 0
|  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 0 |  |  | 0
URmittel |  |  | = | 500 |  | + | 500 |  |  | + | 0 |  | + | 0 | = | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  |  |  | 500 |  | + | 500 |  |  | + | 0 |  | + | 0
|  |  |  | 1.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0
[16 empty] | 500 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  | 1000
Rk/Xk | X = | Skal.
0 | 2 | 0
0.1 | 1.746 | 0.1
0.2 | 1.5578 | 0.2
0.3 | 1.4184 | 0.3
0.4 | 1.3152 | 0.4
0.5 | 1.2387 | 0.5
0.6 | 1.182 | 0.6
0.7 | 1.14 | 0.7
0.8 | 1.1089 | 0.8
0.9 | 1.0859 | 0.9
1 | 1.0688 | 1
1.1 | 1.0561 | 1.1
1.2 | 1.0468 | 1.2